## 印刷用
一般則適用事業所・移動式製造施設の技術基準チェック表
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 |  |  |  |  | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分 | [6 empty] | （KHKS基準等）
8条1項1号 | 例-1 |  | 共通 | [7 empty] | □良 □否
□
[引火性・発火性物質のたい積場所] |  |  |  | 有 |  | 付近の状況 |  |  |  | 目視検査
移動式製造施設は、引火性・発火性物質のたい積した場所の付近 | [5 empty] | □引火性・発火性物質が付近にないこと
にないこと |  |  |  | □
無
8条1項2号 | 例-1 |  | 共通 | [7 empty] | □良 □否
[製造作業中の警戒標] |  |  |  | □ | [5 empty] | 目視検査等
高圧ガス製造作業を行っている移動式製造設備の周辺で第三者の目 |  |  |  | 有
につきやすい場所に掲げること
高 圧 ガ ス 充 填 中 |  |  | （警戒票の標準例） | □
火 気 厳 禁 |  |  |  | 無
6条1項11,13号 | 例-７、８ |  | 共通 | [7 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] | [5 empty] | １ 最近の開放検査日 |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 | [5 empty] | のとおり
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと |  |  |  | □ |  | □開放検査の法定周期を遵守している
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査） |  |  |  | 有
・目視検査の種類 | [5 empty] | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 | [5 empty] | 又は開放検査実施計画書等で管理してい
・非破壊検査の種類 | [5 empty] | ること
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 | [5 empty] | □ 社内規定
放射線透過試験、過流探傷試験等 | [5 empty] | □ 開放検査計画(周期）書
２ 耐圧試験 | [5 empty] | □ その他の管理方法
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、 |  |  |  | □ |  | ※該当する項目すべてに☑のこと
通常は行われない。 |  |  |  | 無
３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等の
欠陥の有無
□欠陥有 □欠陥無
6条1項12号 | 例-７ |  | 共通 | [7 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の気密性能] | [5 empty] | １ 気密試験の方法 |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと | [5 empty] | □ 発泡液の塗布
□ その他 （ ）
※実施した試験方法のすべてに☑のこと
|  |  |  | □ |  | ２ 最近実施した気密試験日
|  |  |  | 有 |  | 年 月 日
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
□ 原則として常用圧力以上の危険性の
ない気体で実施
□
|  |  |  | 無 |  | ４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験
方法
□ 運転状態の圧力で、運転状態の高圧
ガス又は危険性のない気体で実施
□ 常用圧力以上の危険性のない気体
で実施
※該当項目に☑のこと
8条1項4号 | 例-３１ |  | 可燃性、特定不活性、酸素、三フッ化窒素 | [7 empty] | □良 □否
6条1項42号ヌ
[消火設備] | [5 empty] | １ 消火設備の現状 |  |  |  | 目視検査
１ 可燃性ガス及び酸素等の移動式製造施設及び容器置場には、 |  |  |  | □ |  | 設備名 | 法定個数 |  | 保有個数
その規模に応じ、適切な消火設備を設けること |  |  |  | 有 |  |  | B10換算 |  | 能力×本数
２ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最少設置数量本数は３本
処理設備又は容器置場等 |  | 可燃性、酸素の停滞量１０トンにつき１本 |  | □
|  | 特定不活性ガスの停滞量１０トンにつき１本 |  | 無 |  | ２ 最近実施した目視検査日
年 月 日
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 |  |  |  |  | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分* | [6 empty] | （KHKS基準等）
6条1項42号イ | 例-1 |  | 容器置場 | [7 empty] | □良 □否
1 容器置場の警戒標の現状
[容器置場の警戒標] |  |  |  | □ |  | ④容器置場の警戒標 |  |  | □有 □無 | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示 |  |  |  | 有 |  | ※該当するものに☑のこと
（容器置場の標識の参考例）
「高圧ガス容器置場 燃」、「高圧ガス容器置場 毒」 | [5 empty] | 2 可燃性ガス又は毒性ガスを貯蔵している場
容器に充填されている高圧ガスが可燃性ガス又は毒性ガスで |  |  |  | □ |  | 合、「燃」又は「毒」の表示
ある場合は、その旨を付記又は別に表示すること |  |  |  | 無 |  | □表示有 | □表示無
6条1項42号ハ | 例ー２２ |  | 容器置場 | [7 empty] | □良 □否
[6 empty] | １ 置場距離の現状 |  |  |  | ①、②又は③の
[置場距離] | [5 empty] | 法定距離（第一種置場距離） |  |  | ｍ | いずれかの方法
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 |  |  |  | □ |  | 法定距離（第二種置場距離） |  |  | ｍ
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保するこ |  |  |  | 有 |  | 実距離及び物件名 |  |  | ｍ | ①距離測定
と | [7 empty] | （ ） |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
(第一種置場距離）
※保安距離の算定：２条１項２１号～２２号参照 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  | ｍ
|  |  |  | □ |  |  |  | （ ）
|  |  |  | 無 |  | (第ニ種置場距離） |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
２ 障壁（緩和措置） □有 □無
6条1項42号ヘ | 例-６ |  | 可燃性・特定不活性ガスの容器置場等 | [7 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] | [5 empty] | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室及び | [5 empty] | □ 開口部
容器置場において、漏洩ガスが滞留しない構造であること |  |  |  | □ |  | □ 換気装置
（滞留しない構造の具体例） |  |  |  | 有 |  | □ シリンダーキャビネット |  |  |  | ①目視検査
イ 空気より軽いガスの場合 | [5 empty] | □ 圧縮水素・天然ガススタンドの屋根
２方向以上の十分な面積の開口部又は換気装置 | [9 empty] | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
ロ 空気より重いガスの場合 | [5 empty] | ２ 作動検査日
床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部又は吸気口が |  |  |  | □ |  | □ 換気装置
床面近くの換気装置 |  |  |  | 無 |  | 年 月 日
ハ シリンダーキャビネットに収納 | [5 empty] | □ ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内のガス検等
ニ 圧縮水素・天然ガススタンドにおいて屋根が滞留しない構造 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項42号ホ | 例-３４ |  | 可燃性・酸素の容器置場 | [7 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] |  |  |  | □ |  | 直射日光を遮る措置方法 |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス又は酸素の充填容器に係る容器置場には、直射日光 |  |  |  | 有 |  | （断熱材で被覆してある容器は不要）
を遮るため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設 | [5 empty] | □ 不燃性又は難燃性の材料を使用した
けること。 | [5 empty] | 軽量な屋根
|  |  |  | □ |  | □ 不燃性又は難燃性のシートで充填容
|  |  |  | 無 |  | 器を覆う。（短期間の代替措置）
6条1項42号ト | 例-３６ |  | ｼﾞｼﾗﾝ､ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ | [7 empty] | □良 □否
①、②及び③の方法
[ジシラン等の自然発火に対し安全な構造] | [5 empty] | 安全な容器置場の構造とし、次の二つのうち
ジシラン等の容器置場は、ガス漏えいし、自然発火したときに安全 | [5 empty] | いずれかによること
なものであること。 |  |  |  | □ |  | □ 容器置場には不燃性又は難燃性の |  |  |  | ①目視検査
（具体的な措置） |  |  |  | 有 |  | 材料を使用 |  |  |  | ②記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの確認
イ 容器置場には、不燃性又は難燃性の材料を使用 | [5 empty] | □ シリンダーキャビネットに収納
ロ シリンダーキャビネットに充填容器等を収納
キャビネット内緊急遮断弁等の作動検査日
|  |  |  | □ |  | 年 月 日
|  |  |  | 無 | [5 empty] | ③シリンダーキャビネットがある場合は作動検査又は記録確認
6条1項42号リ | 細目告示１１条の６ |  | 二階建容器置場 | [7 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] |  |  |  | □ |  | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である |  |  |  | 有 |  | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  | ①目視検査
こと | [5 empty] | を示す書面を添付すること
※二階建容器置場は、２０MPa以下の圧縮水素、酸素、断熱材で |  |  |  | □ |  | （例：許可申請書の該当箇所の写し等） |  |  |  | ②測定又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
被覆した容器及びシリンダーキャビネットに収納された容器に限っ |  |  |  | 無
て認められている。
一般高圧ガス保安規則第８条に定める技術上の基準以外の確認項目
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 |  |  |  |  | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分* | [6 empty] | （KHKS基準等）
6条1項41号 | 例-３３ |  | 共通 | [7 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] | [5 empty] | １ 適切な措置状況 |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること | [5 empty] | バルブ・配管の措置
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 | [5 empty] | 項 目 | 該当の有無 |  | 対応状況
① バルブ等の開閉方向の明示 | [5 empty] | ①開閉方向明示 | □有 □無 |  | □良 □否 | ①目視検査
② 配管に内部ガス名、流れ方向の表示 | [5 empty] | ②ガス名表示等 | □有 □無 |  | □良 □否
②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 |  |  |  | □ |  | ２ 重要バルブの措置
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 |  |  |  | 有 |  | ③開閉状態の明示 | □有 □無 |  | □良 □否
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 | [5 empty] | ④開閉状態の確認 | □有 □無 |  | □良 □否
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 | [5 empty] | ⑤封印 | □有 □無 |  | □良 □否
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 | [5 empty] | ⑥キャップ等 | □有 □無 |  | □良 □否
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示 | [5 empty] | ⑦操作盤シグナル | □有 □無 |  | □良 □否
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。）
④ 駆動式バルブ等は操作パネル上で開閉状態の確認機能 | [5 empty] | 3 足場、照明
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  | □ |  | ⑧操作用足場 | □有 □無 |  | □良 □否
⑥ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 |  |  |  | 無 |  | ⑨操作用照明 | □有 □無 |  | □良 □否
⑦ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状態のシグナルランプ等 | [5 empty] | ⑩計器室照明 | □有 □無 |  | □良 □否
※該当する対応等に☑のこと
３ 足場、照明
⑧ バルブ操作位置に必要に応じた足場 | [5 empty] | 照明設備の作動検査日
⑨ バルブ操作位置に必要に応じた照明 | [5 empty] | 年 月 日
⑩ 計器室及び計器室以外の計器盤に非常照明
6条1項19号 | 告示７・例-1３ |  | 共通 | [7 empty] | □良 □否
[圧力計] | [5 empty] | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、すべての高圧ガス設備等に設けること |  |  |  | □ |  | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、前１に掲げる高圧ガス設備等のうち、常用の圧力を |  |  |  | 有 |  | 認していること |  |  |  | ①目視検査
相当程度異にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設け | [5 empty] | □異常有 □異常無
ること | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [5 empty] | ２ 精度検査
KHKS基準に定める要件を満足する場合にあっては、比較圧力 | [5 empty] | 圧力計の精度誤差が許容差（※）以内で
計との指示差を半年に１回以上確認することで、精度検査に代 |  |  |  | □ |  | あることを２年に１回以上実施していること
えることができる。 |  |  |  | 無 |  | 最近実施した精度検査日
年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
6条1項19号 | 例ー１３ |  | 共通 | [7 empty] | □良 □否
[安全装置」 | [5 empty] | １ 作動検査周期 |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 | [5 empty] | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置（※）を設けること | [5 empty] | 周期以内で行うこと |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 | [5 empty] | □ １年周期の安全弁
|  |  |  | □ |  | □ ２年周期の安全弁 |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 |  |  |  | 有 |  | □ ４年周期の安全弁
次の①及び②以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと | [5 empty] | ※該当する作動検査周期のものに☑す
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で | [5 empty] | ること
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のもの） ⇒検査周期２年 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
② JIS8210（1994）全量式の蒸気用及びガス用ばね式安全弁 | [5 empty] | 年 月 日
（呼び径が25未満のソフトシート形以外のものであって法第 |  |  |  | □
３５条第１項第２号の認定に係る特定施設にかかるものに限 |  |  |  | 無
る） ⇒検査周期４年
※液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に
１回となる。
容器則１３条３号 |  |  | 可燃性・毒性・酸素
［緊急遮断装置］ |  |  |  | □ |  | １ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日 |  |  |  | ①、②及び③の方法 | □
容器則に定める容器（※）には、附属品にとして緊急遮断装置を |  |  |  | 有 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 良
装着すること | [9 empty] | ①目視検査
※可燃性ガス、液化石油ガス、毒性ガス（塩素を除く。）又は酸素 | [5 empty] | ２ 最近実施した弁座漏れ検査日
の液化ガスを充填する内容積４０００㍑以上の容器等 |  |  |  | □ |  | 年 月 日 |  |  |  | ②作動検査又は記 | □
|  |  |  | 無 |  | （弁座漏れ検査は、緊急遮断装置の開放検 |  |  |  | 録確認 | 否
査時に行うこと）
※高圧ガスの移動基準（警戒標、高さ検知棒、移動中に発生した災害発生防止措置のための応急措置に必要な資材・工具等、イエローカードの携行等）
も確認しますので、準備願います。