## 印刷用
一般高圧ガス保安規則適用事業所の技術基準チェック表
＊CE、天然ガススタンド、水素スタンド、移動式製造設備を除く。
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分* | [7 empty] | （KHKS基準等）
6条1項1号 | 例-1 |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[境界線・警戒標] | [5 empty] | 事業所境界・警戒票の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 事業所境界線を明示 | [5 empty] | ①事業所境界の明示 |  |  |  | □有 □無
明示方法の例：壁、門、柵、ペイント |  |  |  | □ |  | ②事業所出入口の警戒標 |  |  |  | □有 □無 | 外観に腐食、損傷、変形、汚れ等の異常がないこと
２ 事業所出入口に外部から見やすい場所に警戒標を掲示 |  |  |  | 有 |  | ③高圧ガス施設の警戒標 |  |  |  | □有 □無
警戒標の参考例： 「高圧ガス製造所」 | [5 empty] | ※該当するものに☑のこと
３ 高圧ガス製造施設周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示
警戒標の参考例 |  |  |  | □ | [6 empty] | （以下同様）
「高圧ガス製造所」、「火気厳禁」、「無断立入禁止」 |  |  |  | 無
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること
※警戒標は縦型又は横型のどちらも良
6条1項号42号イ | 例-1 |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
1 容器置場の警戒標の現状
[容器置場の警戒標] |  |  |  | □ |  | ④容器置場の警戒標 |  |  |  | □有 □無 | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示 |  |  |  | 有 |  | ※該当するものに☑のこと
容器置場の標識の参考例：
「高圧ガス容器置場 燃」、「高圧ガス容器置場 毒」 | [5 empty] | 2 可燃性ガス又は毒性ガスを貯蔵している場
容器に充填されている高圧ガスが可燃性ガス又は毒性ガスで |  |  |  | □ |  | 合、「燃」又は「毒」の表示
ある場合は、その旨を付記又は別に表示すること |  |  |  | 無 |  | □表示有 |  | □表示無
6条1項6号 | 例-４ |  | 可燃性・特定不活性の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
容易にわかる措置の現状
[可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易 | [5 empty] | 貯槽の種類 |  | 措 置 状 況 |  |  | 目視検査
にわかる措置] |  |  |  | □ |  | 可燃性ガス |  | □ 帯状の朱書塗装
１ 可燃性ガス貯槽にあっては、赤色の帯状を塗装（直径の |  |  |  | 有 |  |  |  | □ ガス名の朱書 |  |  | 標示が明確、明瞭であること
１／１０以上の幅）、ガス名を朱書き、又ははがれ難い標紙の | [7 empty] | □ はがれ難い標紙の貼付
貼付 | [5 empty] | 特定不活性 ガス |  | □ 帯状の橙色塗装
２ 特定不活性ガス貯槽にあっては、橙色の帯状を塗装（直径の | [7 empty] | □ ガス名の橙色塗装
１／１０以上の幅）、ガス名を橙色で書き、又ははがれ難い標 |  |  |  | □ |  |  |  | □ はがれ難い標紙の貼付
紙等の貼付 |  |  |  | 無 |  | ※該当する措置状況に☑のこと
※特定不活性ガスとは、R３２、R１２３４ｙｆ、R１２３４zeをいう。
6条1項41号 | 例-３３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] | [5 empty] | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること | [5 empty] | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 | [5 empty] | ①開閉方向明示 |  | □有 □無 |  | □良 □否
① バルブ等の開閉方向の明示 | [5 empty] | ②ガス名表示等 |  | □有 □無 |  | □良 □否 | ①目視検査
② 配管に内部ガス名、流れ方向の表示
[6 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 |  |  |  | □ |  | ③開閉状態の明示 |  | □有 □無 |  | □良 □否
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 |  |  |  | 有 |  | ④開閉状態の確認 |  | □有 □無 |  | □良 □否
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 | [5 empty] | ⑤封印 |  | □有 □無 |  | □良 □否
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 | [5 empty] | ⑥キャップ等 |  | □有 □無 |  | □良 □否
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 | [5 empty] | ⑦操作盤シグナル |  | □有 □無 |  | □良 □否
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） | [5 empty] | 3 足場、照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル上で開閉状態の確認機能 | [5 empty] | ⑧操作用足場 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  | □ |  | ⑨操作用照明 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑥ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 |  |  |  | 無 |  | ⑩計器室照明 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑦ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状態のシグナルランプ等 | [5 empty] | ※該当する対応等に☑のこと
３ 足場、照明 | [5 empty] | 照明設備の作動検査日
⑧ バルブ操作位置に必要に応じた足場 | [5 empty] | 年 月 日
⑨ バルブ操作位置に必要に応じた照明
⑩ 計器室及び計器室以外の計器盤に非常照明
6条1項33号 | 例-２５ |  | 毒性 | [8 empty] | □良 □否
[毒性ガスの識別措置・危険標識] | [5 empty] | 識別措置・危険標識の現状 |  |  |  |  | 目視検査
1 毒性ガス施設のフェンス等に識別措置 |  |  |  | □ |  | ① 毒性ガス施設の識別 |  |  |  | □良 □否
標準例： 「毒性ガス（ガス名）製造施設」 |  |  |  | 有 |  | 措置 |  |  |  |  | 識別措置、危険標識が明確、明瞭であること
＊文字の大きさは縦横１０ｃｍ以上 | [5 empty] | ② 毒性ガス漏えいのお |  |  |  | □良 □否
2 ポンプ、バルブ等の漏えいするおそれのある箇所に危険 | [5 empty] | それのある箇所の危
標識 標準例： 「毒性ガス（ガス名）漏えい注意箇所」 | [5 empty] | 険標識
＊文字の大きさは縦横５cm以上 |  |  |  | □ |  | ※該当する対応等に☑のこと
1の措置、2の標識とも白地に黒文字、危険標識の「注意」の文 |  |  |  | 無
字は赤色
6条1項2号※ | ---- |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
①、②又は③の
[保安距離] | [5 empty] | 設備距離の現状 |  |  |  |  | いずれかの方法
貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一 |  |  |  | □ |  | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ
種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距 |  |  |  | 有 |  | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ | ①距離測定
離を確保すること | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
（ ）
※保安距離の算定：２条１項１９号～２０号参照 | [5 empty] | (第一種設備距離）
|  |  |  | □ |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
|  |  |  | 無 |  |  |  |  | （ ） |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
(第ニ種設備距離）
6条1項42号ニ | 例ー２２ |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | １ 置場距離の現状 |  |  |  |  | ①、②又は③の
[置場距離] | [5 empty] | 法定距離（第一種置場距離） |  |  |  | ｍ | いずれかの方法
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 |  |  |  | □ |  | 法定距離（第二種置場距離） |  |  |  | ｍ
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保するこ |  |  |  | 有 |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
と | [8 empty] | （ ） |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
(第一種置場距離）
※保安距離の算定：２条１項２１号～２２号参照 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
|  |  |  | □ |  |  |  |  | （ ） |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
|  |  |  | 無 |  | (第ニ種置場距離）
２ 障壁（緩和措置） □有 □無
6条1項4号 | ------ |  | 可燃性 | [8 empty] | □良 □否
①、②又は③の
[設備間距離] | [5 empty] | 設備間距離の現状 |  |  |  |  | いずれかの方法
可燃性ガスの高圧ガス設備と次の高圧ガス設備間の距離を確保 |  |  |  | □ |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 設備間の実距離
すること |  |  |  | 有 |  | ①可燃性設備間 |  | □有 □無 |  | ｍ | ①距離測定
① 他の可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備まで５ｍ以上 | [10 empty] | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
② 酸素製造設備の高圧ガス設備まで１０ｍ以上 | [5 empty] | ②可燃性ガスと酸素設備間 |  | □有 □無 |  | ｍ
③ 圧縮水素スタンドの貯蔵・処理設備まで６ｍ以上
|  |  |  | □ |  | ③可燃性ガスと水素スタンド間 |  | □有 □無 |  | ｍ | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
無
※該当するもの等に☑のこと
6条1項5号 | 例-３ |  | 貯蔵能力３トン（300ｍ３）以上 | [8 empty] | □良 □否
の可燃性又は酸素の貯槽
[貯槽間距離] | [5 empty] | １ 貯槽間距離の現状 |  |  |  |  | １ 貯槽間距離については、①、②又は③のいずれかの方法
可燃性ガス貯槽から他の可燃性ガス又は酸素貯槽との間には、 | [5 empty] | 対象設備 |  | 法定距離 |  | 実距離
該当貯槽の最大直径の和の１／４又は１ｍのいずれか大なる | [5 empty] | □可燃性ガス |  | ｍ |  | ｍ
距離を確保すること。ただし、距離を確保できない場合は、防火 | [5 empty] | 貯槽間
上消火上有効な措置を講ずること。 | [5 empty] | □可燃性ガス |  | ｍ |  | ｍ
＊対象貯槽：貯蔵能力３００ｍ３又は３トン以上の貯槽 | [5 empty] | と酸素貯槽間 |  |  |  |  | ①距離測定
① 可燃性ガス貯槽間の距離 | [10 empty] | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
② 可燃性ガス貯槽と酸素貯槽間の距離 | [5 empty] | ２ 法定距離が確保できない場合の措置
[6 empty] | 貯槽の種類 |  | □ 耐火、準耐火以外
［防火上消火上有効な措置］ | [7 empty] | □ 耐火構造貯槽 |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
１ 「１ｍを確保できない場合」はイ又はロのいずれかの措置 | [7 empty] | □ 準耐火構造貯槽
イ 水噴霧・散水装置 |  |  |  | □
標準貯槽にあっては、８㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ |  |  |  | 有 |  | 措置方法 |  | 能 力 等
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） | [5 empty] | □ 水噴霧設備 |  | ㍑／min／1ｍ2
ロ 消火栓 | [10 empty] | ２ 防火上消火上有効な措置については、次の①及び②の方法
標準貯槽にあっては、１個以上／貯槽表面積30ｍ２ | [5 empty] | □ 散水設備 |  | ㍑／min／１ｍ2
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり）
[6 empty] | □ 消火栓 |  | 筒先圧力 |  | MPa
２ 「１ｍは確保できるが、最大直径の和の１／４以上は確保でき
ない場合」はハ又はニのいずれかの措置 | [7 empty] | 放水能力 |  | ㍑/min | ①目視検査
ハ 水噴霧・散水装置
標準貯槽にあっては、７㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ | [7 empty] | 法定個数 個 |  | 個 | ②作動検査又は記録確認
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり）
ニ 消火栓 | [7 empty] | 実 個 数 個 |  | 個
標準貯槽にあっては、１個以上／貯槽表面積３５ｍ２ |  |  |  | □
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） |  |  |  | 無 |  | ※該当する措置方法に☑のこと
３ 消火栓は筒先圧力０．３５ＭＰａ以上、放水能力４００㍑／min | [5 empty] | ３ 貯槽と水噴霧等操作位置又は消火栓と
以上で、 貯槽外面から４０ｍ以内に、いずれの方向からも水を | [5 empty] | の距離 ｍ
放射できる位置に設けること
４ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
４ 水噴霧装置等の操作位置は貯槽外面から１５ｍ以上離れた | [5 empty] | 放射できる量を確保
安全な位置であること ただし、貯槽の周囲で予想される火 | [5 empty] | 法定貯水量 ｍ3
災に対し、有効な遮蔽装置を設けた場合は除く。 | [5 empty] | 実貯水量 ｍ3
５ 水噴霧装置等は、同時に放射を必要とする最大水量を３０分 | [5 empty] | ５ 水噴霧装置等の作動検査日
間以上連続して放射できる水源に接続されていること | [5 empty] | 年 月 日
6条1項3号 | 例-２ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[火気取扱施設までの距離] | [5 empty] | １ 現状 |  |  |  |  | ①、②又は③の
製造設備の外面から火気の取扱施設に対し８ｍ以上の距離を | [5 empty] | □ ８ｍを確保 |  |  |  |  | いずれかの方法
確保すること。ただし、８ｍを確保できない場合は次のうちいず | [5 empty] | □ ８ｍを確保できない場合の緩和措置 |  |  |  |  | 及び④の方法
れかの措置を講じること |  |  |  | □ |  | □ 防火壁又は障壁
イ 防火壁又は障壁（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上） |  |  |  | 有 |  | □ 開口部に防火戸、網入りガラス |  |  |  |  | ①距離測定
ロ ８ｍ以内にある建物（※）にあっては、その開口部に防火戸 | [5 empty] | □ 火気連動消火措置 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
又は網入ガラス、人の出入口には二重扉 | [5 empty] | □ シリンダーキャビネットに収納
（※）火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。
ハ 火気連動消火措置 | [5 empty] | ２ 防火壁又は障壁を施した場合 |  |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
ニ シリンダーキャビネットに収納 | [5 empty] | (１) 防火壁の高さ等
|  |  |  | □ |  | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ｍ
|  |  |  | 無 |  | 水平迂回距離 |  |  |  | ｍ
④防火壁等がある場合は外観検査
(２) 火気連動消火装置又はシリンダーキャビ
ネットの作動検査日
年 月 日
6条1項7号 | 例-５ |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[液化ガスの流出防止措置] | [5 empty] | １ 流出防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１，０００トン以上の可燃性又は酸素、５トン以上の毒性ガスの貯 |  |  |  | □ |  | □ 防液堤
槽からの液化ガスの流出を防止すること |  |  |  | 有 |  | □ 地下式等のその他の方法 |  |  |  |  | ①目視検査
① 流出防止措置
防液堤、地下式等貯槽、保有空地及び二重殻貯槽のいずれか | [5 empty] | ２ 防液堤の構造 |  |  |  |  | ②防液堤の長さ測定又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
□ 割れの発生等外観に異常はないか
② 防液堤構造 |  |  |  | □ |  | □ 配管の貫通部に間隙はないか
防液堤の材料、配筋及び耐液頭圧等 |  |  |  | 無 |  | □ 防液堤内の滞水の操作弁は排水時
以外は閉止しているか
6条1項8号 | 細目告示２条 |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[防液堤内外の設備設置規制] | [5 empty] | 防液堤内側及び外側周囲１０ｍ以内にある |  |  |  |  | ①、②又は③の
防液堤内及び周囲１０ｍ以内（毒性ガスは製造細目告示第２条 | [5 empty] | 設備 |  |  |  |  | いずれかの方法
第１項に規定する距離）には、次の設備、施設以外のものは設
けられていないこと | [5 empty] | 場 所 | 施 設 ・ 設 備 |  |  |  | ①距離測定
[6 empty] | 防液堤内 |  | 防液堤内に施設等がある場合、その名称を記載 |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[設置可能設備等] |  |  |  | □
「防液堤内」 |  |  |  | 有
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水
装置、ガス漏えい検知警報設備、除害設備の吸引部、照明設備、
計装設備、排水設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する | [10 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
施設・その他の保安上支障のない施設・設備 | [5 empty] | 防液堤外 |  | 防液堤外１０ｍ以内に施設等がある場合、その名称を記載
「防液堤外」
イ 送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、漏洩ガス拡散防止のための建屋、計装設備、配管とその架台、以上の設備に附属する設備等その他の保安上支障のない設備等
□
無
ロ 導管又は配管（高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路、埋設施設
ハ 空気分離装置（昭和５０年７月３１日以前の許可施設に限る。）
ニ その他保安上支障のない設備等
6条1項9、42号ヘ | 例-６ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] | [5 empty] | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室及び | [5 empty] | □ 開口部
容器置場において、漏洩ガスが滞留しない構造であること |  |  |  | □ |  | □ 換気装置 | [5 empty] | □
（滞留しない構造の具体例） |  |  |  | 有 |  | □ シリンダーキャビネット |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
イ 空気より軽いガスの場合
２方向以上の十分な面積の開口部又は換気装置 | [5 empty] | ２ 作動検査日 |  |  |  |  | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
ロ 空気より重いガスの場合 | [5 empty] | □ 換気装置
床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部又は吸気口が |  |  |  | □ |  | 年 月 日 | [5 empty] | □
床面近くの換気装置 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
ハ シリンダーキャビネットに収納 | [5 empty] | □ ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内のガス検等
ニ 圧縮水素・天然ガススタンドにおいて屋根が滞留しない構造 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項42号ホ | 例-３４ |  | 可燃性・酸素の容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] |  |  |  | □ |  | 直射日光を遮る措置方法 |  |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス又は酸素の充填容器に係る容器置場には、直射日光 |  |  |  | 有 |  | （断熱材で被覆してある容器は不要）
を遮るため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設 | [5 empty] | □ 不燃性又は難燃性の材料を使用した
けること。 |  |  |  | □ |  | 軽量な屋根
|  |  |  | 無 |  | □ 不燃性又は難燃性のシートで充填容
器を覆う。（短期間の代替措置）
6条1項42号ト | 例-３６ |  | ｼﾞｼﾗﾝ､ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ | [8 empty] | □良 □否
①、②及び③の方法
[ジシラン等の自然発火に対し安全な構造] | [5 empty] | １ ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容
ジシラン等の容器置場は、ガス漏えいし、自然発火したときに安全 | [5 empty] | 器置場の有無 □有 □無
なものであること。 |  |  |  | □ | [6 empty] | ①目視検査
（具体的な措置） |  |  |  | 有 |  | ２ 安全な容器置場の構造（二つのうちいず |  |  |  |  | ②記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
イ 容器置場には、不燃性又は難燃性の材料を使用 | [5 empty] | れかによる）
ロ シリンダーキャビネットに充填容器等を収納 | [5 empty] | □ 容器置場には不燃性又は難燃性の
材料を使用
|  |  |  | □ |  | □ シリンダーキャビネットに収納
|  |  |  | 無 | [6 empty] | ③シリンダーキャビネットがある場合は作動検査又は記録確認
キャビネット内緊急遮断弁等の作動検査日
年 月 日
6条1項42号リ | 細目告示１１条の６ |  | 二階建容器置場 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] |  |  |  | □ |  | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である |  |  |  | 有 |  | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  |  | ①目視検査
こと | [5 empty] | を示す書面を添付すること
※二階建容器置場は、２０MPa以下の圧縮水素、酸素、断熱材で |  |  |  | □ |  | （例：許可申請書の該当箇所の写し等） |  |  |  |  | ②測定、図面確認又は前回以降、変更がないことの記録確認
被覆した容器及びシリンダーキャビネットに収納された容器に限っ |  |  |  | 無
て認められている。
6条1項15号 | 例-1０ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の基礎] | [5 empty] | １ 地盤の許容支持力等と地盤上の重量物 |  |  |  |  | ①及び②の方法
1 高圧ガス設備（※）の基礎は不同沈下等により高圧ガス設備 | [5 empty] | の荷重との関係について、記録確認して
に有害なひずみが生じないようなものであること |  |  |  | □ |  | いるか又は前回保安検査から変更がな |  |  |  |  | ①目視検査、ただし、可能な部分に限る。
※配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構 |  |  |  | 有 |  | いことの記録確認
造物上に設置されたものを除く。 | [5 empty] | □ 確認（前回の保安検査から変更無し）
□ 確認していない
2 貯槽（※）の支柱（支柱のないものは底部）は同一基礎への緊 | [10 empty] | ②地盤の許容支持力等の記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
結 |  |  |  | □ |  | ２ 基礎の立ち上り部及び貯槽の支柱と基
※対象貯槽は貯蔵能力が１トン又は１００㎥以上の貯槽 |  |  |  | 無 |  | 礎の緊結状況について、腐食、損傷、変
形等の異常の有無
□ 異常有 □異常無
6条1項17号 | 耐震告示 |  | 耐震設計の対象設備 | [8 empty] | □良 □否
[耐震設計構造] | [5 empty] | １ 耐震設計対象設備の有無 |  |  |  |  | ①及び②の方法
耐震設計対象設備（※）は耐震設計基準により、地震の影響に対 | [5 empty] | ・塔 |  |  | □有 □無
して安全な構造であること。 |  |  |  | □ |  | ・貯槽 |  |  | □有 □無 |  | ①目視検査
※対象設備 |  |  |  | 有 |  | ・外径45mm以上等の配管 |  |  |  | □有 □無
・正接線間の高さが５ｍ以上の塔、支柱、基礎 | [10 empty] | ②耐震設計の計算結果等の記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
・貯蔵能力が３００㎥又は３トン以上の貯槽、支柱、基礎 | [5 empty] | ２ 基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、
・外径４５ｍｍ以上等の配管 |  |  |  | □ |  | サドル、支柱及び本体接合部、アンカー
|  |  |  | 無 |  | ボルト等について、腐食、損傷、変形等
の異常の有無の確認
□ 異常有 □異常無
※１年に１回以上目視により確認すること
6条1項16号 | 例ー１１ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
１ 最近実施した沈下状況の測定日
[貯槽の沈下状況の測定] | [5 empty] | □１年に１回測定 |  |  |  |  | 沈下測定又は記録確認
貯槽（※）の沈下状況を定期（※）に測定し、測定の結果、沈下して | [5 empty] | 年 月 日
いるものにあっては、その程度に応じ適切な措置を講じてこと |  |  |  | □ |  | □３年に１回測定
※貯蔵能力が１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 |  |  |  | 有 |  | 年 月 日
※測定頻度は１年に１回、ただし次のいずれにも該当する貯槽
は３年に１回（測定しない期間は１年に１回以上目視検査を | [5 empty] | ２ 測定値が傾斜０．５％を超えていないか
実施） | [5 empty] | □超えていない □超えている
① 設置後５年以上経過 |  |  |  | □
② 過去３年の測定結果とも沈下による傾斜が０．５％以下 |  |  |  | 無 |  | ３ 傾斜０．５％を超えている場合の措置
（製造細目告示第１０条参照） | [5 empty] | □基礎の修正等措置済み
□基礎の修正等計画中
6条1項10号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備、空気取入口を除く。）は運転状態等において漏えいがないこと |  |  |  |  | 漏えい検査又は記録確認
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造] |  |  |  | □
高圧ガス設備以外のガス設備（※）の気密な構造 |  |  |  | 有
※製造設備のうち、製造をする高圧ガスのガス（その原料となる
ガスを含む。）が通る部分 |  |  |  | □ |  | 最近実施した漏えい検査日
|  |  |  | 無 |  | 年 月 日
6条1項14号 | 例-９ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
□
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  | 有 |  | 例示基準に定める材料に適合していること |  |  |  |  | 記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた安全な化学的成分・物 | [5 empty] | □ 適合 □適合していない
理的成分を有するものであること。 |  |  |  | □
無
6条1項11、13号 | 例-７、８ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] | [5 empty] | １ 最近の開放検査日 |  |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 | [5 empty] | のとおり
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと | [5 empty] | □開放検査の法定周期を遵守している
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査）
・目視検査の種類 | [5 empty] | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 |  |  |  | □ |  | 又は開放検査実施計画書等で管理してい
・非破壊検査の種類 |  |  |  | 有 |  | ること
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 | [5 empty] | □ 社内規定
放射線透過試験、過流探傷試験等 | [5 empty] | □ 開放検査計画(周期）書
２ 耐圧試験 | [5 empty] | □ その他の管理方法
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、 | [5 empty] | ※該当する項目すべてに☑のこと
通常は行われない。
３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等
※耐圧性能及び強度の確認を必要としない設備 |  |  |  | □ |  | の欠陥の有無
・二重殻構造の貯槽 |  |  |  | 無 |  | □欠陥有 ( |  | 補修済み又は計画中）
・メンブレン式貯槽 | [5 empty] | □欠陥無
・エチレンプラントの低温・超低温アルミ熱交換器
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器 | [5 empty] | ※欠陥の補修方法については、KHKS基
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器と類似の機器であ | [5 empty] | 準を参照
って高圧ガス等による化学作用によって変化しない材料を使用
している機器
6条1項12号 | 例-７ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の気密性能] | [5 empty] | １ 気密試験の方法 |  |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと | [5 empty] | □ 発泡液の塗布
□ ガス漏えい検知器等
※気密性能の確認を必要としない設備 | [5 empty] | □ 放置法漏れ試験
・二重殻構造の貯槽 | [5 empty] | □ その他 （ ）
・メンブレン式貯槽 |  |  |  | □ |  | ※実施した試験方法のすべてに☑のこと
有
２ 最近実施した気密試験日
年 月 日
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
□ 原則として常用圧力以上の危険性の
ない気体で実施
□
|  |  |  | 無 |  | ４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験
方法
□ 運転状態の圧力で、運転状態の高圧
ガス又は危険性のない気体で実施
□ 常用圧力以上の危険性のない気体
で実施
※該当項目に☑のこと
6条1項18号 | 告示６条・例-1２ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[温度計] | [5 empty] | １ 法定で取付義務のある温度計の有無
１ 温度計は、温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝 | [5 empty] | □有 □無
縮、熱交換及び加熱のための設備に設けること | [10 empty] | ①目視検査
２ 温度計は、前１に掲げる設備のうち、常用の温度を相当程度 | [5 empty] | ２ 温度計に破損、変形及びその他の異常
異にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設けること |  |  |  | □ |  | がないことを２年に１回以上目視により確 |  |  |  |  | ②精度検査又は記録確認
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと |  |  |  | 有 |  | 認していること
運転を停止することなく検査を行うことができる運転状態検査 | [5 empty] | □異常有 □異常無
施設で、温度計の検知部の取外しが困難な場合等にあって
は、精度検査に代えて代替比較検査とすることができる。 | [5 empty] | ３ 精度検査
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | 温度計精度確認用器具を用いて精度を
測定し、その誤差が許容差以内であるこ
とを２年に１回以上確認していること
※許容差とは、ＪＩＳの許容差又は一目量
□
|  |  |  | 無 |  | 最近実施した精度検査日
年 月 日
４ 代替比較検査の実施の有無
□実施 □実施していない
6条1項19号 | 告示７・例-1３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[圧力計] | [5 empty] | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、高圧ガス設備等に設けること | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、前１に掲げる高圧ガス設備等のうち、常用の圧力 | [5 empty] | 認していること
を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分ごとに設 | [5 empty] | □異常有 □異常無 |  |  |  |  | ①目視検査
けること |  |  |  | □
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと |  |  |  | 有 |  | ２ 精度検査 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
４ KHKS基準に定める要件を満足する場合にあっては、比較圧 | [5 empty] | 圧力計精度確認用器具を用いて精度を
力計との指示差を半年に１回以上確認することで、精度検査 | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差（※）以内で
に代えることができる。 | [5 empty] | あることを２年に１回以上実施しているこ
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | と
最近実施した精度検査日
年 月 日
|  |  |  | □ |  | ※許容差とは、
|  |  |  | 無 |  | ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
３ 代替比較検査
□実施 □実施していない
6条1項22号 | 例ー１６ |  | 液化ガスの貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[液面計等] | [5 empty] | １ ガラス液面計には、その破損を防止するた |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 液化ガス貯槽には、液面計を設けること | [5 empty] | めの金属枠及び止め弁の外観に破損、変
［ガラス液面計を使用する場合］ |  |  |  | □ |  | 形等の異常がないこと
２ ガラス液面計には、破損を防止するために液面を確認するた |  |  |  | 有 |  | □異常有 □異常無 □該当無し |  |  |  |  | ①目視検査
めに必要最小面積以外の部分を金属性の枠で保護すること
３ ガラス液面計の破損による漏えいを防止するために、貯槽と | [5 empty] | ２ ガラス液面計の接続配管に取り付けてい |  |  |  |  | ②ガラス液面計にあっては、作動検査又は記録確認
液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁 | [5 empty] | る自動式及び手動式の止め弁が正常に作
を設けること | [5 empty] | 動すること
□正常に作動 □正常に作動しない
|  |  |  | □ |  | □該当無し
|  |  |  | 無 |  | ※自動式止め弁の作動検査は、貯液が可
燃性ガス又は毒性ガス等であって、保安
上問題があるときは、開放検査時に行う。
6条1項26号 | ---- |  | 可燃性 | [8 empty] | □良 □否
□
[電気設備の防爆構造] |  |  |  | 有 |  | 外観に破損、腐食、変形また、ボルトの緩 |  |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス（※）設備の電気設備は、設置場所及びガスの種類 | [5 empty] | み、異物衝突による電気設備本体等の異
に応じた防爆性能を有すること | [5 empty] | 常がないこと
※ アンモニア、ブロムメチルは適用されない。 |  |  |  | □ |  | □異常有 □異常無
無
6条1項27号 | 例-２０ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 保安電力の種類
[保安電力等] | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力の種類※ | ①及び②の方法
１ 停電等により、設備の機能が失われることのないよう、製造設 | [5 empty] | 自動制御装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
備の保安を維持し、安全に設備を停止するために必要な容量 | [5 empty] | 緊急遮断装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
の電力又は空気等を供給できる措置を講じること | [5 empty] | 散水装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | ①目視検査
２ 保安電力の種類 | [5 empty] | 防消火設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
次の保安電力の種類のうちから同種のものを含み２以上のも | [5 empty] | 冷却水ポンプ |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | ②作動検査又は記録確認
のを講じるものとし、直ちに切り替えることができるものとする。 | [5 empty] | 水噴霧装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
（保安電力等の種類） | [5 empty] | 除害設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆動発電、スチームタ |  |  |  | □ |  | 非常照明 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | （作動検査の例）
ービン駆動発電、空気又は窒素だめ |  |  |  | 有 |  | ガス検知警報 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | イ 模擬の停電状
３ 散水装置等において、エンジン又はスチームタービン駆動によ | [5 empty] | 通報設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | 態にして保安電力
るポンプを使用する場合は、上記２の保安電力等の保有は不 | [5 empty] | 過充填防止装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | を作動させ、確実
要 | [5 empty] | ※該当するアルファベット文字を〇で囲むこと |  |  |  |  | に供給できること
４ 自動制御又は緊急遮断装置にあっては、保安電力の保有に | [5 empty] | Ａ買電、Ｂ自家発電、Ｃ蓄電池装置、Dエン |  |  |  |  | を確認
代えて、停電時に自動又は遠隔手動によって直ちに安全側 | [5 empty] | ジン駆動発電等 Ｅ空気又は窒素だめ
に作動する機構を備えたものをもって代えることができる。 | [5 empty] | F フェイルセーフ機構その他の措置 |  |  |  |  | ロ 無停電電源装
５ ワイヤー等により駆動する緊急遮断装置は、保安電力の保 | [5 empty] | (注）Ａ～Ｆのうちから同種類のものの組み合せ |  |  |  |  | 置の供給電圧の
有は不要 | [5 empty] | を含み２以上を組み合せて保有すること |  |  |  |  | 確認
６ 過充填防止装置又は運転自動停止装置にあっては、保安電
力の保有に代えて、停電時自動的に閉となる機構を備えたも | [5 empty] | ２ 電源装置の状態表示灯、エンジン散水ポ |  |  |  |  | ハ 空気又は窒素
のをもって代えることができる。 |  |  |  | □ |  | ンプの燃料、空気だめ等の外観及び蓄電 |  |  |  |  | を確実に供給でき
|  |  |  | 無 |  | 池・乾電池等に異常がないこと |  |  |  |  | る確認
□異常有 □異常無
ニ 自動又は遠隔手
[6 empty] | 3 作動検査 |  |  |  |  | 動によって直ちに
[6 empty] | 停電等のとき直ちに保安電力に切り替 |  |  |  |  | 安全側に作動する
[6 empty] | わることを確認するため、作動検査を行 |  |  |  |  | ことの確認
っていること。
直近の作動検査日
年 月 日
6条1項38号 | 例-３０ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[静電気除去措置] | [5 empty] | １ 外観に腐食、破損、変形等の異常がないこと |  |  |  |  | ①及び②の方法
□異常有 □異常無
製造設備には、静電気を除去する措置を講じること。 |  |  |  | □ | [6 empty] | ①目視検査
【対象設備】 |  |  |  | 有 | [6 empty] | 外観に腐食、破損、変形及び接続線等に取付け忘れ、接続の状態、締付部での割れや破断がないこと
イ 塔、槽、熱交換器、回転機械、ベントスタック | [5 empty] | ２ 接地抵抗値
・単独接地。ただし、複雑に連結している場合はボンディング | [5 empty] | □総合１００Ω以下 □総合１００Ω超
用接続線とすることができる
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下） |  |  |  | □ |  | 最近実施した測定日
ロ 容器・貯槽又はタンクローリー等の充填系統配管等 |  |  |  | 無 |  | 年 月 日
・接地のこと（総合１００Ω以下の場合は、静電気除去措置は不 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
要とすることができる）
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下）
6条1項18号 | ーーーー |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[常用の温度の範囲に戻す措置」 | [5 empty] | １ 常用の温度の範囲に戻す措置内容 |  |  |  |  | ①及び②の方法
高圧ガス設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用 |  |  |  | □
の温度の範囲に戻すための措置を講じること。 |  |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視検査
（措置例）
自動温度制御装置又は常用の温度を常に監視でき、かつ、常用 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
の温度の範囲を超えた場合に操作ボタン等により適切な装置が | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
講じられるもの |  |  |  | □ |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 運転状態で行う作動検査は、調節機能を確認
無
6条1項19号 | 例ー１３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[安全装置」 | [5 empty] | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 | [5 empty] | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置（※）を設けること | [5 empty] | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 | [5 empty] | □ １年周期の安全弁
|  |  |  | □ |  | □ ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 |  |  |  | 有 |  | □ ４年周期の安全弁
次の①及び②以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと | [5 empty] | ※安全弁の作動検査について、実施してい
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で | [5 empty] | る検査周期の全てに☑のこと
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のもの） ⇒検査周期２年 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
② JIS8210（1994）全量式の蒸気用及びガス用ばね式安全弁 | [5 empty] | 年 月 日
（呼び径が25未満のソフトシート形以外のものであって法第 |  |  |  | □
３５条第１項第２号の認定に係る特定施設にかかるものに限 |  |  |  | 無
る） ⇒検査周期４年
※液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に
１回となる。
6条1項20号 | 例ー１4 |  | 不活性・空気以外 | [8 empty] | □良 □否
[安全弁等の放出管」 | [5 empty] | １ 放出管の開口部位置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 安全弁及び破裂版には、放出管を設けること | [5 empty] | (1) 可燃性(特定不活性ガス)の貯槽に設けたもの
２ 放出管の開口部の位置はガスの種類に応じて適切であること |  |  |  | □ |  | □ 開口部の高さは適切か |  |  |  |  | ①目視検査
① 可燃性又は特定不活性ガスの貯槽に設けたもの |  |  |  | 有 |  | □ 開口部の周囲に着火源等がないか
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に | [5 empty] | (2) 毒性ガス設備に設けたもの |  |  |  |  | ②開口部の位置の測定は、実測、目視、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの記録確認
着火源等のない安全な位置 | [5 empty] | □ 毒性ガスの開口部は除害設備
② 毒性ガスの高圧ガス設備、貯蔵設備等に設けたもの | [5 empty] | (3) 上記（1）（2）以外の設備に設けたもの
毒性ガスの除害設備内 | [5 empty] | 近接する建築物又は工作物がある場合
③ ①及び②以外の高圧ガス設備に設けたもの | [5 empty] | □ 放出管は建築物等の高さ以上か
近接する建築物又は工作物（火気を取り扱う施設の場合は、 |  |  |  | □ |  | □ 開口部の周囲に着火源等は無いか
放出管から８ｍ以内、その他の場合は５ｍ以内）の高さ以上 |  |  |  | 無
であって、かつ周囲に着火源等のない安全な位置 | [5 empty] | ２ 最近実施した除害設備の作動検査日
年 月 日
6条1項21号 | 例-1５ |  | 可燃性ガス低温貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[負圧防止措置」 | [5 empty] | １ 負圧防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス低温貯槽（※）の内部の圧力が外部の圧力より低下す | [5 empty] | □圧力計
ることにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じるこ |  |  |  | □ |  | □圧力警報設備 |  |  |  |  | ①目視検査
と |  |  |  | 有 |  | □真空安全弁
※ 可燃性ガス低温貯槽とは、可燃性であって大気圧における沸 | [5 empty] | □その他 |  | （ |  | ） | ②作動検査又は記録確認
点が０℃以下のものを温度０℃以下又はその気相部における | [5 empty] | ※該当する措置に☑のこと（複数☑可）
常用の圧力が０．１MPa以下の液体の状態で貯蔵するための |  |  |  | □
貯槽であって断熱材で被覆する等、貯槽のガス温度が常用の |  |  |  | 無 |  | ２ 最近実施した負圧防止措置の作動検査日
温度を超えて上昇しない措置を講じた貯槽 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項32号 | 例-２４ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の温度上昇防止装置] | [5 empty] | １ 対象貯槽・支柱の構造 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 対象の貯槽・支柱には温度上昇防止措置を講じること | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 構 造
【対象貯槽・支柱】 | [7 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無
・可燃性ガス貯槽及び支柱 | [7 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無 |  |  | ①目視検査
・毒性ガス貯槽及び支柱 | [7 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無
・可燃性ガス貯槽の周辺（※1）にある貯槽及び支柱 | [5 empty] | ※該当する構造に☑のこと |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
・可燃性物質を取り扱う設備(※２)の周辺（※1）にある貯槽及
び支柱 | [5 empty] | ２ 対象貯槽・支柱及びその措置
※1 周辺とは | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 措 置
・可燃性ガス貯槽の防液堤から１０ｍ以内 | [7 empty] | □水噴霧 □散水 □消火栓
・可燃性ガス貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内 | [7 empty] | □その他（ ）
・可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内 | [7 empty] | □水噴霧 □散水 □消火栓
※２ 可燃性物質を取り扱う設備とは |  |  |  | □ |  |  |  | □その他（ ）
・消防法の第２～５類の危険物で指定数量以上のもの |  |  |  | 有 |  |  |  | □水噴霧 □散水 □消火栓
・消防法の指定可燃物で政令で定める数量以上のもの | [7 empty] | □その他（ ）
（参考） | [5 empty] | ※該当する措置に☑のこと（複数☑可）
液化窒素等の不活性ガスの貯槽であっても、可燃性ガス貯
槽又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあれば、貯槽の | [5 empty] | ３ 水噴霧又は散水の散水量
温度上昇防止措置は必要となる。 | [5 empty] | 法定散水量 ㍑／ｍｉｎ
実散水量 ㍑／ｍｉｎ
2 温度上昇防止措置方法 | [5 empty] | 作動検査年月日 年 月 日
・液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓
・圧縮ガス貯槽：消火栓又は消防車 | [5 empty] | ４ 消火栓
・液化ガス貯槽の支柱（高さ１ｍ以上）：５０ｍｍ以上のコンクリ | [5 empty] | ① 消火栓の筒先圧力、散水量
ート等断熱性能を有する断熱材で被覆又は水噴霧装置等 | [5 empty] | 筒先圧力 MPa
※保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能 | [5 empty] | 散水量 ㍑／ｍｉｎ
のあるものを耐火構造貯槽といい、その状態で温度上昇防 | [5 empty] | 作動検査年月日 年 月 日
止措置を講じたものとみなす。
|  |  |  | □ |  | ② 消火栓の個数
３ 散水量の基準 |  |  |  | 無 |  | 法定個数 個
・水噴霧装置、散水装置 | [5 empty] | 実個数 個
５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２
ただし、準耐火構造の貯槽は２．５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [5 empty] | ③ 消火栓の位置
・消火栓 | [5 empty] | □ 消火栓は貯槽から40ｍ以内で、貯槽
筒先圧力０．３５MPa以上、放水能力４００㍑／ｍｉｎで、貯槽 | [5 empty] | に対し、いずれの方向からも放射でき
表面５０㎡につき１個以上の消火栓 | [5 empty] | ること
ただし、準耐火構造貯槽（厚さ２５ｍｍ以上のロックウール等
で被覆された貯槽をいう。)にあっては、100ｍ2につき１個以、 | [5 empty] | ５ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
上 | [5 empty] | 放射できる量を確保
法定貯水量 ｍ3
４ 保有水量 | [5 empty] | 実貯水量 ｍ3
同時に最大水量を３０分以上連続放射できる水量を保有のこと
6条1項２３号 | 例-１７ |  | 特殊高圧ガス等 | [8 empty] | □良 □否
[不活性ガス置換構造] | [5 empty] | 置換構造の機能 |  |  |  |  | ①及び②の方法
特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等（※）の製造設備は、その内部 | [5 empty] | □置換に用いる窒素ガス等の供給圧力は、
のガスを不活性ガスにより置換することができる構造又はその |  |  |  | □ |  | 常用圧力以上耐圧試験圧力未満とし、置 |  |  |  |  | ①目視検査
内部を真空にできる構造とすること。 |  |  |  | 有 |  | 換に十分な供給量を有すること
※五フッ化ヒ素等とは | [5 empty] | □同一の不活性ガスの源から複数の系に置 |  |  |  |  | ②図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの確認
五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、 | [5 empty] | 換用ガスを供給する場合、逆流防止措置を
三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素 | [5 empty] | 講じること
|  |  |  | □ |  | □毒性ガスを置換・排出する場合、毒性を除
|  |  |  | 無 |  | 去後、放出すること
□可燃性ガスを置換・排出する場合、爆発下
限界以下に希釈後、放出すること。
6条1項３５号 | 例-26 |  | □毒性
□
[毒性ガス配管等の接合] |  |  |  | □ |  | □ 毒性ガス設備の配管等の接合は、溶接、 |  |  |  |  | 記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの確認 | 良
毒性ガのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶 |  |  |  | 有 |  | 必要な強度を有するフランジ接合又はね
接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合、保 | [5 empty] | じ接合継手であること
安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手に代え |  |  |  | □ | [7 empty] | □
ることができる。 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
6条1項３６号 | 例-２７ |  | 特殊高圧ガス等
[毒性ガス配管の二重管] |  |  |  | □ |  | １ 最近実施した二重管の外観検査日 |  |  |  |  | ①及び②の方法
特殊高圧ガス等（※）の配管は、ガスの種類及び周辺の状況に応 |  |  |  | 有 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ① 目視検査 | □
じて必要な箇所を二重管とし、ガス検知の措置を講じること。 | [11 empty] | 良
ただし、さや管等により配管の破損を防止する措置を講じた場合 | [5 empty] | ２ 最近実施したガス検知器の作動検査日 |  |  |  |  | ② 二重管に講じたガス検知器については、作動検査又は記録確認
は、この限りでない。 | [5 empty] | 年 月 日
※特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、 |  |  |  | □ | [7 empty] | □
クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
素
6条1項２４号 | 例-１８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  | □ |  | □ 貯槽の直近のバルブ（元弁）等が良好 |  |  |  |  | ①及び②の方法 | □
可燃性ガス貯槽等の払出配管及び受入配管には、貯槽の直近に |  |  |  | 有 |  | （※）に作動すること | [5 empty] | 良
バルブを設けるほか、一つ以上のバルブを下流側に設けること | [10 empty] | ①目視検査
|  |  |  | □ |  | ※良好に作動とは、弁軸に固着がないことを | [5 empty] | □
|  |  |  | 無 |  | 確認するための検査であり、必ずしも弁を全 |  |  |  |  | ②バルブの作動検査又は記録確認 | 否
域作動することを要しない。
6条1項２5号 | 例-１9 |  | 可燃性・毒性・酸素
[6 empty] | １ 緊急遮断装置の取付状況 |  |  |  |  | ①、②及び③の方法
［貯槽配管の緊急遮断装置］ | [5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 | 装置の種類
1 可燃性、毒性又は酸素の液化ガス貯槽（内容積５０００㍑以上 | [7 empty] | 払出 | □遮断 |  | ①目視検査
に限る）の送り出し配管又は受け入れ配管には、緊急遮断装 | [7 empty] | 受入 | □遮断□逆止
置（※）を設けること | [7 empty] | 払出 | □遮断 |  | ②作動検査又は記 | □
※送り出し配管には緊急遮断弁、受け入れ配管には緊急遮断 |  |  |  | □ |  |  |  | 受入 | □遮断□逆止 |  | 録確認 | 良
弁又は逆止弁 |  |  |  | 有 |  |  |  | 払出 | □遮断 |  | 運転状態での検査の場合、部分作動検査（弁軸等の固着がないことの確認）にて代替できる。
[8 empty] | 受入 | □遮断□逆止
２ 緊急遮断装置の操作部は、当該貯槽から５ｍ以上離れた位置 | [5 empty] | （備考） 「遮断」：遮断弁、「逆止」：逆止弁
であって、２ヶ所以上設けること
２ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日
年 月 日
|  |  |  | □ | [6 empty] | ③弁座漏れ検査
|  |  |  | 無 |  | ３ 最近実施した弁座漏れ検査日 |  |  |  |  | 漏れ検査又は記録確認（貯槽開放時又は開放検査を実施する必要のない貯槽にあっては、５年以内に実施） | □
[6 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 否
４ 緊急遮断装置の操作位置と貯槽の距離
ｍ
6条1項37号 | 例-２８、２９ |  | 毒性 | [8 empty] | □良 □否
6条1項42号チ
［除害のための措置］ | [5 empty] | 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 |  |  |  |  | ①及び②の方法
特殊高圧ガス等が漏えいしたときに安全に、速やかに除害のため
の措置を講じること | [10 empty] | ①目視検査
除害設備の設置状況、除害剤・保護具の保有状況等について使用できる状態であることを確認する。
Ⅰ 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、 | [5 empty] | 1 拡散防止措置
シアン化水素、ホスゲン、硫化水素の場合の除害措置 | [5 empty] | □ 散水設備
□ 他の貯槽等への移送
１ 拡散防止措置 | [5 empty] | □ 除害剤又は発泡等による液面被覆
次のイ～ヘのうち、いずれかの措置（複数可） | [5 empty] | □ 密閉又は換気装置付き建屋で覆う
イ 散水設備（水溶性のガス） | [5 empty] | □ 速やかな除害
ロ 他の貯槽等への移送（液化ガス） | [5 empty] | □ 集液溝又は防液堤 |  |  |  |  | ②作動検査又は記
ハ 除害剤又は発泡等による液面被覆（液化ガス） | [5 empty] | ※ 該当する措置に☑のこと（複数可） |  |  |  |  | 録確認
ニ 塩素及びホスゲンは密閉又は換気装置付き建屋で覆う等 | [10 empty] | 除害設備が作動することによって設備に悪影響を与える等、保安上支障がある場合は、模擬信号等の検査することができる。
ホ 除害措置を速やかに行うことによる拡散防止 | [5 empty] | ２ 除害措置
ヘ 集液溝（５㌧未満又は貯槽以外に限る）又は防液堤 | [5 empty] | □ 水、吸収剤、中和剤
|  |  |  | □ |  | □ 吸着剤
２ 除害措置 |  |  |  | 有 |  | □ 集液溝等からの返送
次のイ～ニのうち、いずれかの措置（複数可） | [5 empty] | □ 燃焼設備（アンモニア、シアン化水素）
イ 水、吸収剤、中和剤 | [5 empty] | ※ 該当する措置に☑のこと（複数可）
ロ 吸着剤
ハ 集液溝等から移送設備により製造設備に安全に返送 | [5 empty] | ３ 除害設備
ニ アンモニア、シアン化水素にあっては、ﾌﾚｱｰｽﾀｯｸ等で燃焼 | [5 empty] | □ 除害剤散布装置、散水装置
□ ガス吸引し、除害剤と接触装置
３ 除害設備及び除害剤 | [5 empty] | □ その他
① 除害設備例 除害剤の散布、散水又は除害剤との接触装置 | [5 empty] | ※ 該当する設備に☑のこと（複数可）
② 除害剤
ガス名 | 除害剤・数量（kg） |  | ＊貯槽等が２以上ある場合は、 |  |  | ４ 除害剤・数量
塩素 | か性ソーダ | 670 | 左記の表の数量に貯槽の数 |  |  | 高圧ガス名 |  | ［ ］
| 炭酸ソーダ | 870 | 等の平方根を乗じて得た数量
| 消石灰 | 620 |  |  |  | 除害剤名 |  | 法定量 |  | 保有量
硫化水素 | か性ソーダ | 1140 | ＊除害剤の保管は、緊急時に | □ |  |  |  | kg |  | kg
| 炭酸ソーダ | 1500 | 毒性ガスに接することなく取 | 無
シアン化水素 | か性ソーダ | 250 | 取り出せることのできる場所
亜硫酸ガス | か性ソーダ | 530 | に保管のこと
| 炭酸ソーダ | 700 |  |  |  | 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等
| 大量の水 |  | ＊容器置場に対する表中の薬
アンモニア |  |  | 剤量は、2分の１でよい
酸化エチレン | 大量の水 |  |  |  |  | 1 拡散防止措置 （常時吸引のこと）
クロルメチル | [5 empty] | □ シリンダーキャビネット
□ 設備周囲のフード等
Ⅱ 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等の場合の除害措置 | [5 empty] | □ 容器置場
□ その他
１ 拡散防止措置 | [5 empty] | ※ 該当する措置に☑のこと（複数可）
シリンダーキャビネット又は容器置場等から常時吸引による排
気を行うこと | [5 empty] | ２ 除害措置
□ 湿式方式 □ 乾式方式
２ 除害措置、除害装置の性能・構造 | [5 empty] | ※ 該当する措置に☑のこと
湿式又は乾式方式により特殊高圧ガス等を除去すること
6条1項３７号 | 例-２８、２９ |  | 毒性
6条1項42号チ
[6 empty] | 除害に必要な保護具 |  |  |  |  | ①及び②の方法
［除害のための措置］ （続き）
①目視検査
Ⅲ 除害作業に必要な保護具 | [5 empty] | 1 保護具の種類・数量 |  |  |  |  | 保護具の数量、保管状況の確認
[6 empty] | 保護具 |  | 法定数量 |  | 保有数量
１ 保護具の種類・数量 | [5 empty] | 空気呼吸器 |  | 個 |  | 個
毒性ガスの種類に応じて次のA～Dを備えること | [10 empty] | ② 記録確認
A 空気呼吸器、送気式マスク又は酸素呼吸器 | [5 empty] | 隔離式マスク |  | 個 |  | 個 | 保護具の点検及びこれに伴う更新・補充状況、着用者への教育・訓練の実績
Ｂ 隔離式防毒マスク
Ｃ 保護手袋、保護長靴（ゴム製又は合成樹脂製） | [5 empty] | 保護手袋・長靴 |  | 個 |  | 個
Ｄ 保護衣（ゴム製又は合成樹脂製） |  |  |  | □ | [7 empty] | □
|  |  |  | 有 |  | 保 護 衣 |  | 個 |  | 個 |  | 良
２ 保護具の数量
次の①、②又は③のうち、いずれか多い方の個数を備えること
① 緊急作業に従事する作業員数に予備数を加えた個数 | [5 empty] | 2 保護具の保管、教育訓練、記録
② 作業員数１０人につき３個の割合で計算した個数 | [5 empty] | □ 保護具の保管場所は適切か
③ ３個 | [5 empty] | □ 教育・装着訓練を実施した場合、実施日
及び受講者等を記録しているか
※ Aの空気呼吸器を規定数備えたときはBの隔離式防毒マス | [5 empty] | □ 保護具を点検、更新、補充した時、記録
クを備えなくてもよい。 | [5 empty] | しているか
３ 保護具の保管、教育訓練、記録 |  |  |  | □ |  | ３ 保護具の装着訓練の頻度 | [5 empty] | □
① 保安場所 |  |  |  | 無 |  | 回／年 | [5 empty] | 否
漏えいするおそれのある場所に近く、緊急時に毒性ガスに接
することなく、取り出せる場所に保管
② 保管方法
消耗品は定期的又は使用後に点検し、更新・補充のこと
② 教育訓練
作業員に対して保護具の教育・装着訓練を行い、使用方法を
習熟させること
③ 記録
保護具の点検、更新、補充又は着用者への教育訓練の実績
を記録して保管すること
6条1項31号 | 例-２３ |  | 可燃性・毒性・特定不活性
[ガス漏えい検知警報設備] | [5 empty] | １ 取扱ガス名等
可燃性ガス、毒性ガス（※）、特定不活性ガスの製造施設には、ガ | [5 empty] | 取扱ガス名
ス漏えいを検知し、警報するための設備を設けること
[6 empty] | 可燃性ガス等の爆発下限値 |  |  |  | ％ | ①及び②の方法
※毒性ガスのうち、次のものはガス漏えい検知警報設備を設置
すること | [5 empty] | 毒性ガスの許容濃度 |  |  |  | ｐｐｍ | ①目視検査
アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化
炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、 | [10 empty] | ②作動検査又は記
二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、 | [5 empty] | ２ 検知部の個数・設置場所 |  |  |  |  | 録確認
硫化水素 | [5 empty] | 場 所 |  | 必要個数 |  | 設置個数 | （主な検査項目）
[6 empty] | 屋内 |  | 個 |  | 個 | ・試験用標準ガス
1 検知部の個数・設置場所 | [10 empty] | 濃度
建物の内及び外等、例示基準に定める個数以上を設置する。 |  |  |  | □ |  | 屋外 |  | 個 |  | 個 | ・遅れ時間 | □
なお、検出端部設置する場所は、ガス比重、周囲の状況等に |  |  |  | 有 | [6 empty] | ・警報精度 | 良
応じて適切な場所に設置する。 | [5 empty] | 加熱炉等の火源周囲 |  | 個 |  | 個
２ 警報部（指示計等本体）の設置場所 | [5 empty] | 計器室 |  | 個 |  | 個
保安係員等の常駐場所で通報等の対応に都合のよい場所
[6 empty] | 毒性ガス充填口 |  | 個 |  | 個
３ 警報設定値
① 可燃性又は特定不活性ガスは爆発下限界値の１／４以下
② 毒性ガスは許容濃度（アンモニア、塩素等であって、試験用 | [5 empty] | ３ 警報部の設置場所
標準ガスの調整が困難なものは許容濃度の２倍）以下
４ 警報精度 |  |  |  | □ | [7 empty] | □
① 可燃性又は特定不活性ガスは警報設定値の±２５％以下 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
② 毒性ガスは警報設定値の±３０％以下 | [5 empty] | ４ 特殊高圧ガス用検知器があれば、最近実
施した指示値の校正日
５ 警報遅れ時間 | [5 empty] | 年 月 日
警報設定値のガス濃度の１．６倍の濃度の試験ガスを検知 | [5 empty] | ※６ケ月に１回以上実施のこと
部に導入し、３０秒以内で警報すること。ただし、構造上等の
理由があるアンモニア及び一酸化炭素等は１分以内とする | [5 empty] | ５ 最近実施した作動検査日
年 月 日
６ 警報の継続 | [5 empty] | ※１年に１回以上実施のこと
警報発した後、設定値以下になっても警報は継続すること
６ 回路検査の頻度
／月
※１ケ月に１回以上実施のこと
6条1項28号の2 | 例-２1の２ |  | 三フッ化窒素
①及び②の方法
[車両に固定した容器等の破裂防止措置] |  |  |  | □ | [7 empty] | □
|  |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視検査 | 良
三フッ化窒素を車両に積載した容器に充填する場所と容器置場
には、隣接する三フッ化窒素を充填する場所における火災等の | [10 empty] | ②図面確認又は前回保安検査以降変更のないことの確認
原因により容器等の破裂を防止するための措置を講じること。 |  |  |  | □ | [7 empty] | □
① 該当する各場所の間に壁又は仕切りを設けること |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
② その壁又は仕切りは燃焼しにくい材料を使用すること
6条1項39号 | 例-３１ |  | 可燃性・酸素・三フッ化窒素 | [8 empty] | □良 □否
[防消火設備] | [5 empty] | １ 防火設備の現状 |  |  |  |  | １ 防火設備にあっては、①及び②の方法
[6 empty] | 種類 | 法定能力 |  |  | 実能力
１ 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模 | [6 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min
に応じ、適切な防消火設備を設けること
[7 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min | ①目視検査
※ 防火設備を要しない設備
① 内壁や外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備 | [5 empty] | 消火栓 | ㍑/min |  |  | ㍑/min | ②作動検査又は記録確認
② 回転機械
③ 空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の | [6 empty] | 法定個数 |  |  | 実個数 | 作動検査により被対象設備へ悪影響(腐食の促進等）を及ぼす可能性がある場合は、KHKS基準による空気等の安全な気体による通気テストによることができる。
設備等がないもの | [6 empty] | 個 |  |  | 個
④ 貯槽（ＣＥを含む。）
⑤ 水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備
⑥ 配管 | [5 empty] | ２ 保有水量
[6 empty] | 法定水量 |  | 保有水量
２ 防火設備の種類・設置 | [5 empty] | ㎥ |  | ㎥
防火設備の種類 |  | 能 力 等
イ 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２ |  | □
|  | ロックウールで被覆の場合は １／２ |  | 有 |  | ３ 操作位置と対象設備の距離
ロ 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ２ 消火設備にあっては、目視検査
ハ 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
４ 最近実施した作動検査日
ニ 移動式放水銃 |  | 同上 |  |  |  | 年 月 日
ホ 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
ヘ 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | ５ 消火設備の現状
[6 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
[8 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
３ 防火設備の設置
対象設備の規模、態様及び周囲の状況等に応じて上表の防
火設備のうちから適切なものを設置すること。
ホあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量、ハ、ニ、 |  |  |  | □
へにあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量かつ |  |  |  | 無
２方向以上から散水できること
４ 保有水量
３０分以上連続放射が可能な水源
５ 操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所
６ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最低本数は３本
イ 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
ロ 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
ハ 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く）による拡散設備を設置
できる。
6条1項39号の2 | 例-３１ |  | 特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[消火設備] | [5 empty] | １ 消火設備の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消 | [5 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
火設備を設けること | [7 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
□
２ 消火設備の設置 |  |  |  | 有
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最低設置数量本数は２本
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本 |  | □
無
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）による拡散設備を設置 | [5 empty] | ２ 最近実施した目視検査日
できる。 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項40号 | 例-３２ |  | 共通
１ 通報設備の現状
[通報設備] | [5 empty] | 通報範囲 |  | 通 報 設 備 |  |  | 次の①及び②の方法
事業所の規模及び施造施設の態様に応じて、緊急時に速やか |  |  |  | □ |  | ①事務所間 | [5 empty] | □
な通報を行うため、次の①～③の通報範囲ごとにページング等 |  |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視検査 | 良
の措置を講じる | [5 empty] | ②事業所全体 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間
ページング、構内電話、構内放送、インターホン | [5 empty] | ③作業員相互
② 事業所内全体
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器、メガホン |  |  |  | □ |  | ※実際に設置している通報設備を記入 | [5 empty] | □
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
③ 作業員相互 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
ページング、携帯用拡声器、トランシーバー、メガホン | [5 empty] | 年 月 日
6条1項28号 | 例-21 |  | アセチレン | [8 empty] | □良 □否
１ 散水量の現状
[アセチレン容器の破裂防止措置] | [5 empty] | 場 所 | 面 積 |  |  | 散水量 | 次の①及び②の方法
アセチレンの充てん場所及び充てん容器置場に散水装置を設 | [5 empty] | 充填場所
置 | [10 empty] | ①目視検査
① 水源の保有量は２０ｍ3以上（流水利用は０．８ｍ3／ｍｉｎ換算） | [7 empty] | ｍ2 |  | ㍑／ｍｉｎ／ｍ2
② 水源の位置は、施設からの水平距離１００ｍ以下 | [5 empty] | 容器置場 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
③ 送水量は０．８ｍ3／ｍｉｎ以上 |  |  |  | □ |  |  |  | ｍ2 |  | ㍑／ｍｉｎ／ｍ2
（動力消防ポンプ使用の場合は、０．５ｍ3／ｍｉｎ以上） |  |  |  | 有
④ 散水は固定式配管 | [5 empty] | ２ 水源・送水量の現状 |  |  |  |  | 防消火設備の場合
⑤ 水源保有量は２０分間以上の送水量を保持 | [5 empty] | ①水源 |  | ｍ3 |  |  | と同様にＫＨＫＳ基
⑥ 散水の固定式配管には、消防ポンプ車と接続可能な枝管を | [10 empty] | 準による通気テス
１箇所以上設けること | [5 empty] | ②水平距離 | ｍ |  |  |  | トによることができ
⑦ 散水単位ごとの単独散水ができ、この場合の散水量は | [10 empty] | る）
２０㍑／ｍｉｎ／ｍ2以上 | [5 empty] | ③送水量 | ｍ3／ｍｉｎ
⑧ 散水配管は、その内部の水が容易に排出でき、かつ保守点
検が容易であるように取り付け、識別できるよう塗色すること |  |  |  | □ |  | ⑤水源保有量 | ｍ3
無
[6 empty] | ⑦単位散水量 | ㍑／ｍｉｎ
３ 最近実施した作動検査日
年 月 日
6条1項29号 | 例-２２ |  | アセチレン | [8 empty] | □良 □否
１０ＭPａ以上の圧縮ガス
[圧縮機とアセチレン充てん場所等間の障壁] | [5 empty] | 障壁の現状 |  |  |  |  | 目視検査
アセチレン圧縮機、容器充填場所、容器置場の隣接する３設備 |  |  |  | □ |  | □ 鉄筋コンクリート製
の間には次の①～③のいずれかの障壁を設けること |  |  |  | 有 |  | □ コンクリートブロック製
① 鉄筋コンクリート製の障壁 | [5 empty] | □ 鉄板製
② コンクリートブロック製の障壁
③ 鉄板製の障壁 | [5 empty] | ※ 該当する障壁に☑のこと
※障壁の構造は例示基準参照のこと |  |  |  | □
無
[圧縮機と10MPa以上の充てん場所間の障壁]
１０ＭＰａ以上の圧縮ガス圧縮機と容器充填場所の間には、上記
と同様の①～③のいずれかの障壁を設けること
6条1項43号 | 例-37～41 |  | 導管 | [8 empty] | □良 □否
[導管] | [5 empty] | １ 地盤面上に設置 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
高圧ガスを事業所外に送り出し、又は事業所外から受け入れるた | [5 empty] | 地盤面からの距離
めに使用する管を導管といい、事業所内に敷設される管（配管）と | [5 empty] | ｍ以上 |  |  |  |  | ①目視検査
は区別する。 | [5 empty] | □ 標識を掲示している
① 導管は地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
箇所に設置しない。 | [5 empty] | ２ 地盤面下に設置
② 導管を地盤面上に設置するとき | [5 empty] | 地盤面からの深さ
・地盤面から０．３ｍ以上離すこと |  |  |  | □ |  | ｍ以上
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 |  |  |  | 有 |  | □ 標識を掲示している
③ 導管を地盤面下に設置するとき
・導管の深さ０．６ｍ以上、通行量の多い公道は１．２ｍ以上 | [5 empty] | ３ 最近の開放検査日
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
④ 水中に設置したときは、船、波等の影響を受けないような深さ | [5 empty] | のとおり
に設けること
⑤ 腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講じること | [5 empty] | ４ 最近実施した作動検査日等
⑥ 常用の温度を超えないような措置を講じること |  |  |  | □ |  | ・気密 年 月 日
⑦ 常用の圧力を超えた場合、直ちに常用の圧力以下に戻す措 |  |  |  | 無 |  | ・安全弁 年 月 日
置を講じること | [5 empty] | ・通報設備 年 月 日
⑧ 酸素及び天然ガスを輸送する導管と圧縮機には、水分を除
去する措置を講じること | [5 empty] | 5 腐食防止措置等
⑨ 緊急時に必要な通報を速やかに行う措置を講じること | [5 empty] | ① 腐食防止措置 □良 □否
② 応力吸収措置 □良 □否
③ 常用の温度を超えない措置 □良 □否
④ 水分除去措置 □良 □否
⑤ 通報設備 □良 □否

## PC入力用
一般高圧ガス保安規則適用事業所の技術基準チェック表
＊CE、天然ガススタンド、水素スタンド、移動式製造設備を除く。
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分* | [7 empty] | （KHKS基準等）
6条1項1号 | 例-1 |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[境界線・警戒標] | [5 empty] | 事業所境界・警戒票の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 事業所境界線を明示 | [5 empty] | ①事業所境界の明示
明示方法の例：壁、門、柵、ペイント | [5 empty] | ②事業所出入口の警戒標 |  |  |  |  | 外観に腐食、損傷、変形、汚れ等の異常がないこと
２ 事業所出入口に外部から見やすい場所に警戒標を掲示 | [5 empty] | ③高圧ガス施設の警戒標
警戒標の参考例： 「高圧ガス製造所」 | [5 empty] | ※該当するものを選択のこと
３ 高圧ガス製造施設周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示
警戒標の参考例 | [10 empty] | （以下同様）
「高圧ガス製造所」、「火気厳禁」、「無断立入禁止」
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること
※警戒標は縦型又は横型のどちらも良
6条1項号42号イ | 例-1 |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[容器置場の警戒標] | [5 empty] | 1 容器置場の警戒標の現状 |  |  |  |  | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示 | [5 empty] | ④容器置場の警戒標
容器置場の標識の参考例：
「高圧ガス容器置場 燃」、「高圧ガス容器置場 毒」 | [5 empty] | 2 可燃性ガス又は毒性ガスを貯蔵している場
容器に充填されている高圧ガスが可燃性ガス又は毒性ガスで | [5 empty] | 合、「燃」又は「毒」の表示
ある場合は、その旨を付記又は別に表示すること
6条1項6号 | 例-４ |  | 可燃性・特定不活性の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易 | [5 empty] | 容易にわかる措置の現状 |  |  |  |  | 目視検査
にわかる措置] | [5 empty] | 貯槽の種類 |  | 措 置 状 況
１ 可燃性ガス貯槽にあっては、赤色の帯状を塗装（直径の | [10 empty] | 標示が明確、明瞭であること
１／１０以上の幅）、ガス名を朱書き、又ははがれ難い標紙の | [5 empty] | 可燃性ガス
貼付
２ 特定不活性ガス貯槽にあっては、橙色の帯状を塗装（直径の | [5 empty] | 特定不活性 ガス
１／１０以上の幅）、ガス名を橙色で書き、又ははがれ難い標
紙等の貼付
※特定不活性ガスとは、R３２、R１２３４ｙｆ、R１２３４zeをいう。 | [5 empty] | ※該当するものを選択のこと
6条1項41号 | 例-３３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] | [5 empty] | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること | [5 empty] | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 | [5 empty] | ①開閉方向明示
① バルブ等の開閉方向の明示 | [5 empty] | ②ガス名表示等 |  |  |  |  | ①目視検査
② 配管に内部ガス名、流れ方向の表示
[6 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 | [5 empty] | ③開閉状態の明示
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 | [5 empty] | ④開閉状態の確認
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 | [5 empty] | ⑤封印
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 | [5 empty] | ⑥キャップ等
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 | [5 empty] | ⑦操作盤シグナル
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） | [5 empty] | 3 足場、照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル上で開閉状態の確認機能 | [5 empty] | ⑧操作用足場
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 | [5 empty] | ⑨操作用照明
⑥ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 | [5 empty] | ⑩計器室照明
⑦ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状態のシグナルランプ等
※該当するものを選択のこと
３ 足場、照明
⑧ バルブ操作位置に必要に応じた足場 | [5 empty] | 照明設備の作動検査日
⑨ バルブ操作位置に必要に応じた照明 | [5 empty] | 年 月 日
⑩ 計器室及び計器室以外の計器盤に非常照明
6条1項33号 | 例-２５ |  | 毒性 | [8 empty] | □良 □否
[毒性ガスの識別措置・危険標識] | [5 empty] | 識別措置・危険標識の現状 |  |  |  |  | 目視検査
1 毒性ガス施設のフェンス等に識別措置 | [5 empty] | ① 毒性ガス施設の識別
標準例： 「毒性ガス（ガス名）製造施設」 | [5 empty] | 措置 |  |  |  |  | 識別措置、危険標識が明確、明瞭であること
＊文字の大きさは縦横１０ｃｍ以上 | [5 empty] | ② 毒性ガス漏えいのお
2 ポンプ、バルブ等の漏えいするおそれのある箇所に危険 | [5 empty] | それのある箇所の危
標識 標準例： 「毒性ガス（ガス名）漏えい注意箇所」 | [5 empty] | 険標識
＊文字の大きさは縦横５cm以上 | [5 empty] | ※該当するものを選択のこと
1の措置、2の標識とも白地に黒文字、危険標識の「注意」の文
字は赤色
6条1項2号※ | ---- |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
①、②又は③のいず
[保安距離] | [5 empty] | 設備距離の現状 |  |  |  |  | れかの方法
貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一 | [5 empty] | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ
種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距 | [5 empty] | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ | ①距離測定
離を確保すること | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[9 empty] | （ ） | （ ）
※保安距離の算定：２条１項１９号～２０号参照 | [5 empty] | (第一種設備距離）
[6 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
[9 empty] | （ ） | （ ） | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
(第ニ種設備距離）
6条1項42号ニ | 例ー２２ |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | １ 置場距離の現状 |  |  |  |  | ①、②又は③の
[置場距離] | [5 empty] | 法定距離（第一種置場距離） |  |  |  | ｍ | いずれかの方法
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 | [5 empty] | 法定距離（第二種置場距離） |  |  |  | ｍ
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保するこ | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
と | [8 empty] | （ ） | （ ） | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
(第一種置場距離）
※保安距離の算定：２条１項２１号～２２号参照 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
[9 empty] | （ ） | （ ） | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
(第ニ種置場距離）
２ 障壁（緩和措置）
6条1項4号 | ------ |  | 可燃性 | [8 empty] | □良 □否
①、②又は③の
[設備間距離] | [5 empty] | 設備間距離の現状 |  |  |  |  | いずれかの方法
可燃性ガスの高圧ガス設備と次の高圧ガス設備間の距離を確保 | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 設備間の実距離
すること | [5 empty] | ①可燃性ガス |  |  |  | ｍ | ①距離測定
① 他の可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備まで５ｍ以上 | [5 empty] | 設備間 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
② 酸素製造設備の高圧ガス設備まで１０ｍ以上 | [5 empty] | ②可燃性ガスと |  |  |  | ｍ
③ 圧縮水素スタンドの貯蔵・処理設備まで６ｍ以上 | [5 empty] | 酸素設備間
[6 empty] | ③可燃性ガスと |  |  |  | ｍ | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
水素スタンド間
6条1項5号 | 例-３ |  | 貯蔵能力３トン（300ｍ３）以上 | [8 empty] | □良 □否
の可燃性又は酸素の貯槽
[貯槽間距離] | [5 empty] | １ 貯槽間距離の現状 |  |  |  |  | １ 貯槽間距離については、①、②又は③のいずれかの方法
可燃性ガス貯槽から他の可燃性ガス又は酸素貯槽との間には、 | [5 empty] | 対象貯槽 |  | 該当の有無 |  | 法定距離
該当貯槽の最大直径の和の１／４又は１ｍのいずれか大なる | [9 empty] | 実 距 離
距離を確保すること。ただし、距離を確保できない場合は、防火 | [5 empty] | ①可燃性ガス |  |  |  | ｍ
上消火上有効な措置を講ずること。 | [5 empty] | 貯槽間 |  |  |  | ｍ
＊対象貯槽：貯蔵能力３００ｍ３又は３トン以上の貯槽 | [5 empty] | ②可燃性ガス |  |  |  | ｍ | ①距離測定
① 可燃性ガス貯槽間の距離 | [5 empty] | と酸素貯槽間 |  |  |  | ｍ | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
② 可燃性ガス貯槽と酸素貯槽間の距離
２ 法定距離が確保できない場合の措置
［防火上消火上有効な措置］ | [5 empty] | 対象貯槽 |  | 該当の有無 |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
１ 「１ｍを確保できない場合」はイ又はロのいずれかの措置 | [5 empty] | 耐火・準耐火以外
イ 水噴霧・散水装置 | [5 empty] | 耐火構造貯槽
標準貯槽にあっては、８㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ | [5 empty] | 準耐火構造貯槽
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり）
ロ 消火栓 | [5 empty] | 措置方法 |  | 該当の有無 |  | 能力 | ２ 防火上消火上有効な措置については、次の①及び②の方法
標準貯槽にあっては、１個以上／貯槽表面積30ｍ２ | [5 empty] | 水噴霧設備
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） | [9 empty] | ㍑／min／1ｍ2
散水設備
２ 「１ｍは確保できるが、最大直径の和の１／４以上は確保でき | [9 empty] | ㍑／min／1ｍ2
ない場合」はハ又はニのいずれかの措置 | [5 empty] | 消火栓 |  |  |  | 筒先圧力 | ①目視検査
ハ 水噴霧・散水装置 | [9 empty] | MPa
標準貯槽にあっては、７㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ | [9 empty] | 放水能力 | ②作動検査又は記録確認
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） | [9 empty] | ㍑／min
ニ 消火栓 | [9 empty] | 法定個数
標準貯槽にあっては、１個以上／貯槽表面積３５ｍ２ | [9 empty] | 個
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） | [9 empty] | 実 個 数
個
３ 消火栓は筒先圧力０．３５ＭＰａ以上、放水能力４００㍑／min
以上で、 貯槽外面から４０ｍ以内に、いずれの方向からも水を | [5 empty] | ３ 貯槽と水噴霧等操作位置又は消火栓と
放射できる位置に設けること | [5 empty] | の距離 |  |  |  | ｍ
４ 水噴霧装置等の操作位置は貯槽外面から１５ｍ以上離れた | [5 empty] | ４ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
安全な位置であること ただし、貯槽の周囲で予想される火 | [5 empty] | 放射できる量を確保
災に対し、有効な遮蔽装置を設けた場合は除く。 | [5 empty] | 法定貯水量 ｍ3 |  |  | ㎥
[6 empty] | 実 貯 水 量 |  |  | ㎥
５ 水噴霧装置等は、同時に放射を必要とする最大水量を３０分
間以上連続して放射できる水源に接続されていること | [5 empty] | ５ 水噴霧装置等の作動検査日
年 月 日
6条1項3号 | 例-２ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[火気取扱施設までの距離] | [5 empty] | １ 火気取扱施設までの距離 |  |  |  |  | ①、②又は③のい
製造設備の外面から火気の取扱施設に対し８ｍ以上の距離を | [10 empty] | ずれかの方法及び
確保すること。ただし、８ｍを確保できない場合は次のうちいず | [5 empty] | ８ｍを確保できない場合の緩和措置 |  |  |  |  | ④の方法
れかの措置を講じること
イ 防火壁又は障壁（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上） | [10 empty] | ①距離測定
ロ ８ｍ以内にある建物（※）にあっては、その開口部に防火戸 | [5 empty] | ２ 防火壁又は障壁を施した場合 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
又は網入ガラス、人の出入口には二重扉 | [5 empty] | (1) 防火壁の高さ等
（※）火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 | [5 empty] | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ｍ
ハ 火気連動消火措置 | [5 empty] | 水平迂回距離 |  |  |  | ｍ | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
ニ シリンダーキャビネットに収納
（2） 火気連動消火装置又はシリンダーキャ
[6 empty] | ビネットの作動検査日 |  |  |  |  | ④防火壁等がある場合は外観検査
年 月 日
6条1項7号 | 例-５ |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[液化ガスの流出防止措置] | [5 empty] | １ 流出防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１，０００トン以上の可燃性又は酸素、５トン以上の毒性ガスの貯
槽からの液化ガスの流出を防止すること | [10 empty] | ①目視検査
① 流出防止措置 | [5 empty] | ２ 防液堤の構造
防液堤、地下式等貯槽、保有空地及び二重殻貯槽のいずれか | [5 empty] | 割れの発生等外観に異常はないか |  |  |  |  | ②防液堤の長さ測定又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
② 防液堤構造 | [5 empty] | 配管の貫通部に間隙はないか
防液堤の材料、配筋及び耐液頭圧等
防液堤内の滞水の操作弁は排水時以外は閉止しているか
6条1項8号 | 細目告示２条 |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[防液堤内外の設備設置規制] | [5 empty] | 防液堤内側及び外側周囲１０ｍ以内にある |  |  |  |  | ①、②又は③のい
防液堤内及び周囲１０ｍ以内（毒性ガスは製造細目告示第２条 | [5 empty] | 設備 |  |  |  |  | ずれかの方法
第１項に規定する距離）には、次の設備、施設以外のものは設
けられていないこと | [5 empty] | 場 所 |  | 施 設 ・ 設 備 |  |  | ①距離測定
[6 empty] | 防液堤内 | 施設等の設置有 |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[設置可能設備等] | [7 empty] | 防液堤内に施設等がある場合、その名称を記載
「防液堤内」
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水
装置、ガス漏えい検知警報設備、除害設備の吸引部、照明設備、 | [10 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
計装設備、排水設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する
施設・その他の保安上支障のない施設・設備 | [5 empty] | 防液堤外 | 施設等の設置有
防液堤外周囲１０ｍ以内に施設等がある場合、その名称を記載
「防液堤外」
イ 送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、漏洩ガス拡散防止のための建屋、計装設備、配管とその架台、以上の設備に附属する設備等その他の保安上支障のない設備等
ロ 導管又は配管（高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路、埋設施設
ハ 空気分離装置（昭和５０年７月３１日以前の許可施設に限る。）
ニ その他保安上支障のない設備等
6条1項9、42号ヘ | 例-６ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] | [5 empty] | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室及び | [5 empty] | ①開口部
容器置場において、漏洩ガスが滞留しない構造であること | [5 empty] | ②換気装置 | [5 empty] | □
（滞留しない構造の具体例） | [5 empty] | ③シリンダーキャビネット |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
イ 空気より軽いガスの場合
２方向以上の十分な面積の開口部又は換気装置 | [5 empty] | ２ 作動検査日 |  |  |  |  | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
ロ 空気より重いガスの場合 | [5 empty] | ①換気装置
床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部又は吸気口が | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | □
床面近くの換気装置 | [11 empty] | 否
ハ シリンダーキャビネットに収納 | [5 empty] | ②ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内のｶﾞｽ検等
ニ 圧縮水素・天然ガススタンドにおいて屋根が滞留しない構造 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項42号ホ | 例-３４ |  | 可燃性・酸素の容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] | [5 empty] | 直射日光を遮る措置方法 |  |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス又は酸素の充填容器に係る容器置場には、直射日光 | [5 empty] | （断熱材で被覆してある容器は不要）
を遮るため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設 | [5 empty] | ①不燃性又は難燃性の材
けること。 | [5 empty] | 料を使用した軽量な屋根
②不燃性又は難燃性のシ
ートで充填容器を覆う。
（短期間の代替措置）
6条1項42号ト | 例-３６ |  | ｼﾞｼﾗﾝ､ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ | [8 empty] | □良 □否
①、②及び③の方法
[ジシラン等の自然発火に対し安全な構造] | [5 empty] | 安全な容器置場の構造（次の①又は②のい
ジシラン等の容器置場は、ガス漏えいし、自然発火したときに安全 | [5 empty] | ずれかの構造とする。）
なものであること。 | [5 empty] | ①容器置場には不燃性又 |  |  |  |  | ①目視検査
（具体的な措置） | [5 empty] | は難燃性の材料を使用 |  |  |  |  | ②記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
イ 容器置場には、不燃性又は難燃性の材料を使用 | [5 empty] | ②シリンダーキャビネット
ロ シリンダーキャビネットに充填容器等を収納 | [5 empty] | に収納
キャビネット内の緊急遮断弁等の作動検査日
[6 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ③シリンダーキャビネットがある場合は作動検査又は記録確認
6条1項42号リ | 細目告示１１条の６ |  | 二階建容器置場 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] | [5 empty] | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である | [5 empty] | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  |  | ①目視検査
こと | [5 empty] | を示す書面を添付すること
※二階建容器置場は、２０MPa以下の圧縮水素、酸素、断熱材で | [5 empty] | （例：許可申請書の該当箇所の写し等） |  |  |  |  | ②測定、図面確認又は前回以降、変更がないことの記録確認
被覆した容器及びシリンダーキャビネットに収納された容器に限っ
て認められている。
6条1項15号 | 例-1０ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の基礎] | [5 empty] | １ 地盤の許容支持力等と地盤上の重量物 |  |  |  |  | ①及び②の方法
1 高圧ガス設備（※）の基礎は不同沈下等により高圧ガス設備 | [5 empty] | の荷重との関係について、記録確認して
に有害なひずみが生じないようなものであること | [5 empty] | いるか又は前回保安検査から変更がな |  |  |  |  | ①目視検査、ただし、可能な部分に限る。
※配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構 | [5 empty] | いことの記録確認
造物上に設置されたものを除く。
2 貯槽（※）の支柱（支柱のないものは底部）は同一基礎への緊 | [5 empty] | ２ 基礎の立ち上り部及び貯槽の支柱と基 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
結 | [5 empty] | 礎の緊結状況について、腐食、損傷、変
※対象貯槽は貯蔵能力が１トン又は１００㎥以上の貯槽 | [5 empty] | 形等の異常の有無
6条1項17号 | 耐震告示 |  | 耐震設計の対象設備 | [8 empty] | □良 □否
[耐震設計構造] | [5 empty] | １ 耐震設計対象設備の有無 |  |  |  |  | ①及び②の方法
耐震設計対象設備（※）は耐震設計基準により、地震の影響に対 | [5 empty] | ①塔
して安全な構造であること。 | [5 empty] | ②貯槽 |  |  |  |  | ①目視検査
※対象設備 | [5 empty] | ③外径45mm以上等の配管
・正接線間の高さが５ｍ以上の塔、支柱、基礎 | [10 empty] | ②耐震設計の計算結果等の記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
・貯蔵能力が３００㎥又は３トン以上の貯槽、支柱、基礎 | [5 empty] | ２ 基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、
・外径４５ｍｍ以上等の配管 | [5 empty] | サドル、支柱及び本体接合部、アンカー
ボルト等について、腐食、損傷、変形等
の異常の有無の確認
※１年に１回以上目視により確認すること
6条1項16号 | 例ー１１ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の沈下状況の測定] | [5 empty] | １ 最近実施した沈下状況の測定日 |  |  |  |  | 沈下測定又は記録確認
貯槽（※）の沈下状況を定期（※）に測定し、測定の結果、沈下して | [5 empty] | １年に１回測定
いるものにあっては、その程度に応じ適切な措置を講じてこと | [5 empty] | 年 月 日
※貯蔵能力が１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 | [5 empty] | ３年に１回測定
※測定頻度は１年に１回、ただし次のいずれにも該当する貯槽 | [5 empty] | 年 月 日
は３年に１回（測定しない期間は１年に１回以上目視検査を
実施） | [5 empty] | ２ 測定値が傾斜０．５％を超えていないか
① 設置後５年以上経過
② 過去３年の測定結果とも沈下による傾斜が０．５％以下
（製造細目告示第１０条参照） | [5 empty] | ３ 傾斜０．５％を超えている場合の措置
基礎の修正等措置済み
基礎の修正等計画中
6条1項10号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備、空気取入口を除く。）は運転状態等において漏えいがないこと |  |  |  |  | 漏えい検査又は記録確認
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造]
高圧ガス設備以外のガス設備（※）の気密な構造
※製造設備のうち、製造をする高圧ガスのガス（その原料となる
ガスを含む。）が通る部分 | [5 empty] | 最近実施した漏えい検査日
年 月 日
6条1項14号 | 例-９ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[ガス設備に使用する材料] | [5 empty] | 例示基準に定める材料に適合していること |  |  |  |  | 記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた安全な化学的成分・物
理的成分を有するものであること。
6条1項11、13号 | 例-７、８ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] | [5 empty] | １ 最近の開放検査日 |  |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 | [5 empty] | のとおり
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと | [5 empty] | 開放検査の法定周期
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査）
・目視検査の種類 | [5 empty] | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 | [5 empty] | 又は開放検査実施計画書等で管理してい
・非破壊検査の種類 | [5 empty] | ること
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 | [5 empty] | 社内規定
放射線透過試験、過流探傷試験等 | [5 empty] | 開放検査計画(周期）書
２ 耐圧試験 | [5 empty] | その他の管理方法
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、
通常は行われない。 | [5 empty] | ３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等
の欠陥の有無
※耐圧性能及び強度の確認を必要としない設備
・二重殻構造の貯槽
・メンブレン式貯槽 | [5 empty] | ※欠陥の補修方法については、KHKS基
・エチレンプラントの低温・超低温アルミ熱交換器 | [5 empty] | 準を参照
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器と類似の機器であ
って高圧ガス等による化学作用によって変化しない材料を使用
している機器
6条1項12号 | 例-７ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の気密性能] | [5 empty] | １ 気密試験の方法 |  |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと | [5 empty] | 発泡液の塗布
ガス漏えい検知器等
※気密性能の確認を必要としない設備 | [5 empty] | 放置法漏れ試験
・二重殻構造の貯槽 | [5 empty] | その他 | ( )
・メンブレン式貯槽
２ 最近実施した気密試験日
年 月 日
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
原則として常用圧力以上の危険性のない
気体で実施
４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験
方法
①運転状態の圧力で、運転
状態の高圧 ガス又は危険
性のない気体で実施
②常用圧力以上の危険性
のない気体で実施
6条1項18号 | 告示６条・例-1２ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[温度計] | [5 empty] | １ 法定で取付義務のある温度計の有無
１ 温度計は、温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝
縮、熱交換及び加熱のための設備に設けること | [10 empty] | ①目視検査
２ 温度計は、前１に掲げる設備のうち、常用の温度を相当程度 | [5 empty] | ２ 温度計に破損、変形及びその他の異常
異にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設けること | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確 |  |  |  |  | ②精度検査又は記録確認
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [5 empty] | 認していること
運転を停止することなく検査を行うことができる運転状態検査
施設で、温度計の検知部の取外しが困難な場合等にあって
は、精度検査に代えて代替比較検査とすることができる。 | [5 empty] | ３ 精度検査
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | 温度計精度確認用器具を用いて精度を
測定し、その誤差が許容差以内であるこ
とを２年に１回以上確認していること
※許容差とは、ＪＩＳの許容差又は一目量
最近実施した精度検査日
年 月 日
４ 代替比較検査の実施の有無
6条1項19号 | 告示７・例-1３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[圧力計] | [5 empty] | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、高圧ガス設備等に設けること | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、前１に掲げる高圧ガス設備等のうち、常用の圧力 | [5 empty] | 認していること
を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分ごとに設 | [10 empty] | ①目視検査
けること
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [5 empty] | ２ 精度検査 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
４ KHKS基準に定める要件を満足する場合にあっては、比較圧 | [5 empty] | 圧力計精度確認用器具を用いて精度を
力計との指示差を半年に１回以上確認することで、精度検査 | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差（※）以内で
に代えることができる。 | [5 empty] | あることを２年に１回以上実施しているこ
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | と
最近実施した精度検査日
年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
３ 代替比較検査
6条1項22号 | 例ー１６ |  | 液化ガスの貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[液面計等] | [5 empty] | １ ガラス液面計には、その破損を防止するた |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 液化ガス貯槽には、液面計を設けること | [5 empty] | めの金属枠及び止め弁の外観に破損、変
［ガラス液面計を使用する場合］ | [5 empty] | 形等の異常がないこと
２ ガラス液面計には、破損を防止するために液面を確認するた | [10 empty] | ①目視検査
めに必要最小面積以外の部分を金属性の枠で保護すること
３ ガラス液面計の破損による漏えいを防止するために、貯槽と | [5 empty] | ２ ガラス液面計の接続配管に取り付けてい |  |  |  |  | ②ガラス液面計にあっては、作動検査又は記録確認
液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁 | [5 empty] | る自動式及び手動式の止め弁が正常に作
を設けること | [5 empty] | 動すること
※自動式止め弁の作動検査は、貯液が可
燃性ガス又は毒性ガス等であって、保安
上問題があるときは、開放検査時に行う。
6条1項26号 | ---- |  | 可燃性 | [8 empty] | □良 □否
[電気設備の防爆構造] | [5 empty] | 外観に破損、腐食、変形また、ボルトの緩 |  |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス（※）設備の電気設備は、設置場所及びガスの種類 | [5 empty] | み、異物衝突による電気設備本体等の異
に応じた防爆性能を有すること | [5 empty] | 常がないこと
※ アンモニア、ブロムメチルは適用されない。
6条1項27号 | 例-２０ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 保安電力の種類
[保安電力等] | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力の種類 | ①及び②の方法
１ 停電等により、設備の機能が失われることのないよう、製造設 | [5 empty] | 自動制御装置
備の保安を維持し、安全に設備を停止するために必要な容量 | [5 empty] | 緊急遮断装置
の電力又は空気等を供給できる措置を講じること | [5 empty] | 散水装置 |  |  |  |  | ①目視検査
２ 保安電力の種類 | [5 empty] | 防消火設備
次の保安電力の種類のうちから同種のものを含み２以上のも | [5 empty] | 冷却水ポンプ |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
のを講じるものとし、直ちに切り替えることができるものとする。 | [5 empty] | 水噴霧装置
（保安電力等の種類） | [5 empty] | 除害設備
買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆動発電、スチームタ | [5 empty] | 非常照明 |  |  |  |  | （作動検査の例）
ービン駆動発電、空気又は窒素だめ | [5 empty] | ガス検知警報 |  |  |  |  | イ 模擬の停電状
３ 散水装置等において、エンジン又はスチームタービン駆動によ | [5 empty] | 通報設備 |  |  |  |  | 態にして保安電力
るポンプを使用する場合は、上記２の保安電力等の保有は不 | [5 empty] | 過充填防止装置 |  |  |  |  | を作動させ、確実
要 | [5 empty] | ※保安電力の種類 |  |  |  |  | に供給できること
４ 自動制御又は緊急遮断装置にあっては、保安電力の保有に | [5 empty] | 買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆 |  |  |  |  | を確認
代えて、停電時に自動又は遠隔手動によって直ちに安全側 | [5 empty] | 動発電等、空気又は窒素だめ、ファイルセ
に作動する機構を備えたものをもって代えることができる。 | [5 empty] | セーフ機構等 |  |  |  |  | ロ 無停電電源装
５ ワイヤー等により駆動する緊急遮断装置は、保安電力の保 | [5 empty] | ※保安電力は、同種類のものの組み合せを含 |  |  |  |  | 置の供給電圧の
有は不要 | [5 empty] | み２以上を組み合せて保有すること |  |  |  |  | 確認
６ 過充填防止装置又は運転自動停止装置にあっては、保安電
力の保有に代えて、停電時自動的に閉となる機構を備えたも | [5 empty] | ２ 電源装置の状態表示灯、エンジン散水ポ |  |  |  |  | ハ 空気又は窒素
のをもって代えることができる。 | [5 empty] | ンプの燃料、空気だめ等の外観及び蓄電 |  |  |  |  | を確実に供給でき
[6 empty] | 池・乾電池等に異常がないこと |  |  |  |  | る確認
ニ 自動又は遠隔手
[6 empty] | 3 作動検査 |  |  |  |  | 動によって直ちに
[6 empty] | 停電等のとき直ちに保安電力に切り替 |  |  |  |  | 安全側に作動する
[6 empty] | わることを確認するため、作動検査を行 |  |  |  |  | ことの確認
っていること。
直近の作動検査日
年 月 日
6条1項38号 | 例-３０ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[静電気除去措置] | [5 empty] | １ 外観に腐食、破損、変形等の異常がないこと |  |  |  |  | ①及び②の方法
製造設備には、静電気を除去する措置を講じること。 | [10 empty] | ①目視検査
【対象設備】 | [5 empty] | ２ 接地抵抗値 |  |  |  |  | 外観に腐食、破損、変形及び接続線等に取付け忘れ、接続の状態、締付部での割れや破断がないこと
イ 塔、槽、熱交換器、回転機械、ベントスタック
・単独接地。ただし、複雑に連結している場合はボンディング
用接続線とすることができる | [5 empty] | 最近実施した測定日
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下） | [5 empty] | 年 月 日
ロ 容器・貯槽又はタンクローリー等の充填系統配管等
・接地のこと（総合１００Ω以下の場合は、静電気除去措置は不 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
要とすることができる）
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下）
6条1項18号 | ーーーー |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[常用の温度の範囲に戻す措置」 | [5 empty] | １ 常用の温度の範囲に戻す措置内容 |  |  |  |  | ①及び②の方法
高圧ガス設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用
の温度の範囲に戻すための措置を講じること。 | [10 empty] | ①目視検査
（措置例）
自動温度制御装置又は常用の温度を常に監視でき、かつ、常用 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
の温度の範囲を超えた場合に操作ボタン等により適切な装置が | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
講じられるもの | [5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 運転状態で行う作動検査は、調節機能を確認
6条1項19号 | 例ー１３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[安全装置」 | [5 empty] | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 | [5 empty] | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置（※）を設けること | [5 empty] | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 | [5 empty] | １年周期の安全弁
[6 empty] | ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 | [5 empty] | ４年周期の安全弁
次の①及び②以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと | [5 empty] | ※安全弁の作動検査について、実施してい
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で | [5 empty] | る検査周期の全てを選択のこと
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のもの） ⇒検査周期２年 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
② JIS8210（1994）全量式の蒸気用及びガス用ばね式安全弁 | [5 empty] | 年 月 日
（呼び径が25未満のソフトシート形以外のものであって法第
３５条第１項第２号の認定に係る特定施設にかかるものに限
る） ⇒検査周期４年
※液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に
１回となる。
6条1項20号 | 例ー１4 |  | 不活性・空気以外 | [8 empty] | □良 □否
[安全弁等の放出管」 | [5 empty] | １ 放出管の開口部位置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 安全弁及び破裂版には、放出管を設けること | [5 empty] | (1) 可燃性(特定不活性ガス)の貯槽に設けたもの
２ 放出管の開口部の位置はガスの種類に応じて適切であること | [5 empty] | 高さは適切か |  |  |  |  | ①目視検査
① 可燃性又は特定不活性ガスの貯槽に設けたもの | [5 empty] | 周囲に着火源等がないか
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に | [5 empty] | (2) 毒性ガス設備に設けたもの |  |  |  |  | ②開口部の位置の測定は、実測、目視、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの記録確認
着火源等のない安全な位置 | [5 empty] | 開口部は除害設備内か
② 毒性ガスの高圧ガス設備、貯蔵設備等に設けたもの | [5 empty] | (3) 上記（1）（2）以外の設備に設けたもの
毒性ガスの除害設備内 | [5 empty] | 近接する建築物又は工作物がある場合は
③ ①及び②以外の高圧ガス設備に設けたもの | [5 empty] | 建築物等の高さ以上か
近接する建築物又は工作物（火気を取り扱う施設の場合は、 | [5 empty] | 周囲に着火源等は無いか
放出管から８ｍ以内、その他の場合は５ｍ以内）の高さ以上
であって、かつ周囲に着火源等のない安全な位置 | [5 empty] | ３ 最近実施した除害設備の作動検査日
年 月 日
6条1項21号 | 例-1５ |  | 可燃性ガス低温貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[負圧防止措置」 | [5 empty] | １ 負圧防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス低温貯槽（※）の内部の圧力が外部の圧力より低下す | [5 empty] | 圧力計
ることにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じるこ | [5 empty] | 圧力警報設備 |  |  |  |  | ①目視検査
と | [5 empty] | 真空安全弁
※ 可燃性ガス低温貯槽とは、可燃性であって大気圧における沸 | [5 empty] | その他 | （ ） |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
点が０℃以下のものを温度０℃以下又はその気相部における | [5 empty] | ※該当する措置の全てを選択のこと（複数可）
常用の圧力が０．１MPa以下の液体の状態で貯蔵するための
貯槽であって断熱材で被覆する等、貯槽のガス温度が常用の | [5 empty] | ２ 最近実施した負圧防止措置の作動検査日
温度を超えて上昇しない措置を講じた貯槽 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項32号 | 例-２４ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の温度上昇防止装置] | [5 empty] | １ 対象貯槽・支柱の構造 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 対象の貯槽・支柱には温度上昇防止措置を講じること | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 構 造
【対象貯槽・支柱】
・可燃性ガス貯槽及び支柱 | [10 empty] | ①目視検査
・毒性ガス貯槽及び支柱
・可燃性ガス貯槽の周辺（※1）にある貯槽及び支柱 | [5 empty] | ※該当する構造を選択のこと |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
・可燃性物質を取り扱う設備(※２)の周辺（※1）にある貯槽及
び支柱 | [5 empty] | ２ 対象貯槽・支柱及びその措置
※1 周辺とは | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 措 置
・可燃性ガス貯槽の防液堤から１０ｍ以内
・可燃性ガス貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内
・可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内
※２ 可燃性物質を取り扱う設備とは
・消防法の第２～５類の危険物で指定数量以上のもの
・消防法の指定可燃物で政令で定める数量以上のもの
（参考） | [5 empty] | ※該当する措置を選択のこと（複数可）
液化窒素等の不活性ガスの貯槽であっても、可燃性ガス貯
槽又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあれば、貯槽の | [5 empty] | ３ 水噴霧又は散水の散水量
温度上昇防止措置は必要となる。 | [5 empty] | 法定散水量 |  | ㍑／ｍｉｎ
[6 empty] | 実散水量 |  | ㍑／ｍｉｎ
2 温度上昇防止措置方法 | [5 empty] | 作動検査年月日
・液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓 | [5 empty] | 年 月 日
・圧縮ガス貯槽：消火栓又は消防車
・液化ガス貯槽の支柱（高さ１ｍ以上）：５０ｍｍ以上のコンクリ | [5 empty] | ４ 消火栓
ート等断熱性能を有する断熱材で被覆又は水噴霧装置等 | [5 empty] | ① 消火栓の筒先圧力、散水量
※保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能 | [5 empty] | 筒先圧力 |  |  |  | Mpa
のあるものを耐火構造貯槽といい、その状態で温度上昇防 | [5 empty] | 散水量 |  |  |  | ㍑／ｍｉｎ
止措置を講じたものとみなす。 | [5 empty] | 作動検査年月日
年 月 日
３ 散水量の基準
・水噴霧装置、散水装置 | [5 empty] | ② 消火栓の個数
５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [5 empty] | 法定個数 |  |  |  | 個
ただし、準耐火構造の貯槽は２．５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [5 empty] | 実個数 |  |  |  | 個
・消火栓
筒先圧力０．３５MPa以上、放水能力４００㍑／ｍｉｎで、貯槽 | [5 empty] | ③ 消火栓の位置
表面５０㎡につき１個以上の消火栓 | [5 empty] | 消火栓は貯槽から40ｍ以内で、貯槽
ただし、準耐火構造貯槽（厚さ２５ｍｍ以上のロックウール等 | [5 empty] | に対し、いずれの方向からも放射でき
で被覆された貯槽をいう。)にあっては、100ｍ2につき１個以、 | [5 empty] | ること
上
５ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
４ 保有水量 | [5 empty] | 放射できる量を確保すること
同時に最大水量を３０分以上連続放射できる水量を保有のこと | [5 empty] | 法定貯水量 |  |  |  | ㎥
[6 empty] | 実貯水量 |  |  |  | ㎥
6条1項２３号 | 例-１７ |  | 特殊高圧ガス等 | [8 empty] | □良 □否
[不活性ガス置換構造] | [5 empty] | 置換構造の機能 |  |  |  |  | ①及び②の方法
特殊高圧ガス又は五フッ化ヒ素等（※）の製造設備は、その内部 | [5 empty] | ①置換に用いる窒素ガス等の供給圧力は常用
のガスを不活性ガスにより置換することができる構造又はその | [5 empty] | 圧力以上耐圧試験圧力未満とし、置換に十 |  |  |  |  | ①目視検査
内部を真空にできる構造とすること。 | [5 empty] | 分な供給量を有すること
※五フッ化ヒ素等とは | [5 empty] | ②同一の不活性ガスの源から複数の系に置換 |  |  |  |  | ②図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの確認
五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、 | [5 empty] | 用ガスを供給する場合、逆流防止措置を
三フッ化リン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素 | [5 empty] | 講じること
③毒性ガスを置換・排出する場合、毒性を除
去後、放出すること
④可燃性ガスを置換・排出する場合、爆発下
限界以下に希釈後、放出すること。
6条1項３５号 | 例-26 |  | □毒性
□
[毒性ガス配管等の接合] | [5 empty] | 毒性ガス設備の配管等の接合は、溶接、必要 |  |  |  |  | 記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの確認 | 良
毒性ガのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶 | [5 empty] | な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継
接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合、保 | [5 empty] | 手であること
安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手に代え | [11 empty] | □
ることができる。 | [11 empty] | 否
6条1項３６号 | 例-２７ |  | 特殊高圧ガス等
[毒性ガス配管の二重管] | [5 empty] | １ 最近実施した二重管の外観検査日 |  |  |  |  | ①及び②の方法
特殊高圧ガス等（※）の配管は、ガスの種類及び周辺の状況に応 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ① 目視検査 | □
じて必要な箇所を二重管とし、ガス検知の措置を講じること。 | [11 empty] | 良
ただし、さや管等により配管の破損を防止する措置を講じた場合 | [5 empty] | ２ 最近実施したガス検知器の作動検査日 |  |  |  |  | ② 二重管に講じたガス検知器については、作動検査又は記録確認
は、この限りでない。 | [5 empty] | 年 月 日
※特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、 | [11 empty] | □
クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 | [11 empty] | 否
6条1項２４号 | 例-１８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] | [5 empty] | 貯槽の直近のバルブ（元弁）等が良好（※）に |  |  |  |  | ①及び②の方法 | □
可燃性ガス貯槽等の払出配管及び受入配管には、貯槽の直近に | [5 empty] | 作動すること | [5 empty] | 良
バルブを設けるほか、一つ以上のバルブを下流側に設けること | [10 empty] | ①目視検査
[6 empty] | ※良好に作動とは、弁軸に固着がないことを | [5 empty] | □
[6 empty] | 確認するための検査であり、必ずしも弁を全 |  |  |  |  | ②バルブの作動検査又は記録確認 | 否
域作動することを要しない。
6条1項２5号 | 例-１9 |  | 可燃性・毒性・酸素
[6 empty] | １ 緊急遮断装置の取付状況 |  |  |  |  | ①、②及び③の方法
［貯槽配管の緊急遮断装置］ | [5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 | 装置の種類
1 可燃性、毒性又は酸素の液化ガス貯槽（内容積５０００㍑以上 | [7 empty] | 払出 | 遮断弁 |  | ①目視検査
に限る）の送り出し配管又は受け入れ配管には、緊急遮断装 | [7 empty] | 受入
置（※）を設けること | [7 empty] | 払出 | 遮断弁 |  | ②作動検査又は記 | □
※送り出し配管には緊急遮断弁、受け入れ配管には緊急遮断 | [7 empty] | 受入 |  |  | 録確認 | 良
弁又は逆止弁 | [7 empty] | 払出 | 遮断弁 |  | 運転状態での検査の場合、部分作動検査（弁軸等の固着がないことの確認）にて代替できる。
受入
２ 緊急遮断装置の操作部は、当該貯槽から５ｍ以上離れた位置 | [5 empty] | （備考） 「遮断」：遮断弁、「逆止」：逆止弁
であって、２ヶ所以上設けること
２ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日
年 月 日
③弁座漏れ検査
[6 empty] | ３ 最近実施した弁座漏れ検査日 |  |  |  |  | 漏れ検査又は記録確認（貯槽開放時又は開放検査を実施する必要のない貯槽にあっては、５年以内に実施） | □
[6 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 否
４ 緊急遮断装置の操作位置と貯槽の距離
ｍ
6条1項37号 | 例-２８、２９ |  | 毒性 | 有 | [7 empty] | □良 □否
6条1項42号チ
［除害のための措置］ | [5 empty] | 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 |  |  |  |  | ①及び②の方法
特殊高圧ガス等が漏えいしたときに安全に、速やかに除害のため
の措置を講じること | [10 empty] | ①目視検査
除害設備の設置状況、除害剤・保護具の保有状況等について使用できる状態であることを確認する。
Ⅰ 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、 | [5 empty] | 1 拡散防止措置
シアン化水素、ホスゲン、硫化水素の場合の除害措置 | [5 empty] | 散水設備
他の貯槽等への移送
１ 拡散防止措置 | [5 empty] | 発泡等による液面被覆
次のイ～ヘのうち、いずれかの措置（複数可） | [5 empty] | 密閉建屋等で覆う
イ 散水設備（水溶性のガス） | [5 empty] | 速やかな除害
ロ 他の貯槽等への移送（液化ガス） | [5 empty] | 集液溝又は防液堤 |  |  |  |  | ②作動検査又は記
ハ 除害剤又は発泡等による液面被覆（液化ガス） | [5 empty] | ※ 該当する措置を選択（複数可、以下同様） |  |  |  |  | 録確認
ニ 塩素及びホスゲンは密閉又は換気装置付き建屋で覆う等 | [10 empty] | 除害設備が作動することによって設備に悪影響を与える等、保安上支障がある場合は、模擬信号等の検査することができる。
ホ 除害措置を速やかに行うことによる拡散防止 | [5 empty] | ２ 除害措置
ヘ 集液溝（５㌧未満又は貯槽以外に限る）又は防液堤 | [5 empty] | 水、吸収剤、中和剤
吸着剤
２ 除害措置 | [5 empty] | 集液溝等からの返送
次のイ～ニのうち、いずれかの措置（複数可） | [5 empty] | 燃焼設備(※）
イ 水、吸収剤、中和剤 | [5 empty] | ※アンモニア、シアン化水素に限る。
ロ 吸着剤
ハ 集液溝等から移送設備により製造設備に安全に返送 | [5 empty] | ３ 除害設備
ニ アンモニア、シアン化水素にあっては、ﾌﾚｱｰｽﾀｯｸ等で燃焼 | [5 empty] | 除害剤散布装置
散水装置
３ 除害設備及び除害剤 | [5 empty] | ガス吸引し、除害剤と接触装置
① 除害設備例 除害剤の散布、散水又は除害剤との接触装置 | [5 empty] | その他 | ( )
② 除害剤
ガス名 | 除害剤・数量（kg） |  | ＊貯槽等が２以上ある場合は、 |  |  | ４ 除害剤・数量
塩素 | か性ソーダ | 670 | 左記の表の数量に貯槽の数 |  |  | 高圧ガス名
| 炭酸ソーダ | 870 | 等の平方根を乗じて得た数量
| 消石灰 | 620 |  |  |  | 除害剤名 |  | 法定量 |  | 保有量
硫化水素 | か性ソーダ | 1140 | ＊除害剤の保管は、緊急時に |  |  |  |  | kg |  | kg
| 炭酸ソーダ | 1500 | 毒性ガスに接することなく取
シアン化水素 | か性ソーダ | 250 | 取り出せることのできる場所
亜硫酸ガス | か性ソーダ | 530 | に保管のこと
| 炭酸ソーダ | 700 |  |  |  | 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等
| 大量の水 |  | ＊容器置場に対する表中の薬
アンモニア |  |  | 剤量は、2分の１でよい
酸化エチレン | 大量の水 |  |  |  |  | 1 拡散防止措置 （常時吸引のこと）
クロルメチル | [5 empty] | シリンダーキャビネット
設備周囲のフード等
Ⅱ 特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等の場合の除害措置 | [5 empty] | 容器置場
[6 empty] | その他 | ( )
１ 拡散防止措置 | [5 empty] | ※ 該当する措置を選択（複数可、以下同様）
シリンダーキャビネット又は容器置場等から常時吸引による排
気を行うこと | [5 empty] | ２ 除害措置
湿式方式
２ 除害措置、除害装置の性能・構造 | [5 empty] | 乾式方式
湿式又は乾式方式により特殊高圧ガス等を除去すること
6条1項３７号 | 例-２８、２９ |  | 毒性
6条1項42号チ
[6 empty] | 除害に必要な保護具 |  |  |  |  | ①及び②の方法
［除害のための措置］ （続き）
①目視検査
Ⅲ 除害作業に必要な保護具 | [5 empty] | 1 保護具の種類・数量 |  |  |  |  | 保護具の数量、保管状況の確認
[6 empty] | 保護具 |  | 法定数量 |  | 保有数量
１ 保護具の種類・数量 | [5 empty] | 空気呼吸器 |  | 個 |  | 個
毒性ガスの種類に応じて次のA～Dを備えること | [10 empty] | ② 記録確認
A 空気呼吸器、送気式マスク又は酸素呼吸器 | [5 empty] | 隔離式マスク |  | 個 |  | 個 | 保護具の点検及びこれに伴う更新・補充状況、着用者への教育・訓練の実績
Ｂ 隔離式防毒マスク
Ｃ 保護手袋、保護長靴（ゴム製又は合成樹脂製） | [5 empty] | 保護手袋・長靴 |  | 個 |  | 個
Ｄ 保護衣（ゴム製又は合成樹脂製） | [11 empty] | □
[6 empty] | 保 護 衣 |  | 個 |  | 個 |  | 良
２ 保護具の数量
次の①、②又は③のうち、いずれか多い方の個数を備えること
① 緊急作業に従事する作業員数に予備数を加えた個数 | [5 empty] | 2 保護具の保管、教育訓練、記録
② 作業員数１０人につき３個の割合で計算した個数 | [5 empty] | ①保護具の保管場所は、管理しやすく、毒性
③ ３個 | [5 empty] | ガス設備に近く、かつ毒性ガスに接するこ
となく取り出せる場所か
※ Aの空気呼吸器を規定数備えたときはBの隔離式防毒マス
クを備えなくてもよい。 | [5 empty] | ②教育・装着訓練の実施日及び受講者等を
記録しているか
３ 保護具の保管、教育訓練、記録 | [11 empty] | □
① 保安場所 | [5 empty] | ③保護具を定期に又は使用後に点検し、消 | [5 empty] | 否
漏えいするおそれのある場所に近く、緊急時に毒性ガスに接 | [5 empty] | 耗品の更新・補充を行い、それを記録して
することなく、取り出せる場所に保管 | [5 empty] | いるか
② 保管方法
消耗品は定期的又は使用後に点検し、更新・補充のこと | [5 empty] | ３ 保護具の装着訓練の頻度
② 教育訓練 | [5 empty] | 回／年
作業員に対して保護具の教育・装着訓練を行い、使用方法を
習熟させること
③ 記録
保護具の点検、更新、補充又は着用者への教育訓練の実績
を記録して保管すること
6条1項31号 | 例-２３ |  | 可燃性・毒性・特定不活性
[ガス漏えい検知警報設備] | [5 empty] | １ 取扱ガス名等
可燃性ガス、毒性ガス（※）、特定不活性ガスの製造施設には、ガ | [5 empty] | 取扱ガス名
ス漏えいを検知し、警報するための設備を設けること
[6 empty] | 可燃性ガス等の爆発下限値 |  |  |  | ％ | ①及び②の方法
※毒性ガスのうち、次のものはガス漏えい検知警報設備を設置
すること | [5 empty] | 毒性ガスの許容濃度 |  |  |  | ｐｐｍ | ①目視検査
アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化
炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、 | [10 empty] | ②作動検査又は記
二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、 | [5 empty] | ２ 検知部の個数・設置場所 |  |  |  |  | 録確認
硫化水素 | [5 empty] | 場 所 |  | 必要個数 |  | 設置個数 | （主な検査項目）
[6 empty] | 屋内 |  | 個 |  | 個 | ・試験用標準ガス
1 検知部の個数・設置場所 | [10 empty] | 濃度
建物の内及び外等、例示基準に定める個数以上を設置する。 | [5 empty] | 屋外 |  | 個 |  | 個 | ・遅れ時間 | □
なお、検出端部設置する場所は、ガス比重、周囲の状況等に | [10 empty] | ・警報精度 | 良
応じて適切な場所に設置する。 | [5 empty] | 加熱炉等の火源周囲 |  | 個 |  | 個
２ 警報部（指示計等本体）の設置場所 | [5 empty] | 計器室 |  | 個 |  | 個
保安係員等の常駐場所で通報等の対応に都合のよい場所
[6 empty] | 毒性ガス充填口 |  | 個 |  | 個
３ 警報設定値
① 可燃性又は特定不活性ガスは爆発下限界値の１／４以下
② 毒性ガスは許容濃度（アンモニア、塩素等であって、試験用 | [5 empty] | ３ 警報部の設置場所
標準ガスの調整が困難なものは許容濃度の２倍）以下
４ 警報精度 | [11 empty] | □
① 可燃性又は特定不活性ガスは警報設定値の±２５％以下 | [11 empty] | 否
② 毒性ガスは警報設定値の±３０％以下 | [5 empty] | ４ 特殊高圧ガス用検知器があれば、最近実
施した指示値の校正日
５ 警報遅れ時間 | [5 empty] | 年 月 日
警報設定値のガス濃度の１．６倍の濃度の試験ガスを検知 | [5 empty] | ※６ケ月に１回以上実施のこと
部に導入し、３０秒以内で警報すること。ただし、構造上等の
理由があるアンモニア及び一酸化炭素等は１分以内とする | [5 empty] | ５ 最近実施した作動検査日
年 月 日
６ 警報の継続 | [5 empty] | ※１年に１回以上実施のこと
警報発した後、設定値以下になっても警報は継続すること
６ 回路検査の頻度
／月
※１ケ月に１回以上実施のこと
6条1項28号の2 | 例-２1の２ |  | 三フッ化窒素
①及び②の方法
[車両に固定した容器等の破裂防止措置] | [11 empty] | □
[11 empty] | ①目視検査 | 良
三フッ化窒素を車両に積載した容器に充填する場所と容器置場
には、隣接する三フッ化窒素を充填する場所における火災等の | [10 empty] | ②図面確認又は前回保安検査以降変更のないことの確認
原因により容器等の破裂を防止するための措置を講じること。 | [11 empty] | □
① 該当する各場所の間に壁又は仕切りを設けること | [11 empty] | 否
② その壁又は仕切りは燃焼しにくい材料を使用すること
6条1項39号 | 例-３１ |  | 可燃性・酸素・三フッ化窒素 | 有 | [7 empty] | □良 □否
[防消火設備] | [5 empty] | １ 防火設備の現状 |  |  |  |  | １ 防火設備にあっては、①及び②の方法
[6 empty] | 種類 | 法定能力 |  |  | 実能力
１ 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模 | [6 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min
に応じ、適切な防消火設備を設けること
[7 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min | ①目視検査
※ 防火設備を要しない設備
① 内壁や外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備 | [5 empty] | 消火栓 | ㍑/min |  |  | ㍑/min | ②作動検査又は記録確認
② 回転機械
③ 空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の | [6 empty] | 法定個数 |  |  | 実個数 | 作動検査により被対象設備へ悪影響(腐食の促進等）を及ぼす可能性がある場合は、KHKS基準による空気等の安全な気体による通気テストによることができる。
設備等がないもの | [6 empty] | 個 |  |  | 個
④ 貯槽（ＣＥを含む。）
⑤ 水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備
⑥ 配管 | [5 empty] | ２ 保有水量
[6 empty] | 法定水量 |  | 保有水量
２ 防火設備の種類・設置 | [5 empty] | ㎥ |  | ㎥
防火設備の種類 |  | 能 力 等
イ 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２
|  | ロックウールで被覆の場合は １／２ |  |  |  | ３ 操作位置と対象設備の距離
ロ 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ２ 消火設備にあっては、目視検査
ハ 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
４ 最近実施した作動検査日
ニ 移動式放水銃 |  | 同上 |  |  |  | 年 月 日
ホ 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
ヘ 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | ５ 消火設備の現状
[6 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
[8 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
３ 防火設備の設置 | [7 empty] | 個 |  | 個
対象設備の規模、態様及び周囲の状況等に応じて上表の防
火設備のうちから適切なものを設置すること。 | [7 empty] | 個 |  | 個
ホあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量、ハ、ニ、
へにあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量かつ | [7 empty] | 個 |  | 個
２方向以上から散水できること
[8 empty] | 個 |  | 個
４ 保有水量
３０分以上連続放射が可能な水源
５ 操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所
６ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最低本数は３本
イ 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
ロ 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
ハ 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く）による拡散設備を設置
できる。
6条1項39号の2 | 例-３１ |  | 特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[消火設備] | [5 empty] | １ 消火設備の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消 | [5 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
火設備を設けること | [7 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
[8 empty] | 個 |  | 個
２ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置 | [7 empty] | 個 |  | 個
最低設置数量本数は２本
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [5 empty] | 個 |  | 個
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本 | [5 empty] | 個 |  | 個
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）による拡散設備を設置 | [5 empty] | ２ 最近実施した目視検査日
できる。 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項40号 | 例-３２ |  | 共通
１ 通報設備の現状
[通報設備] | [5 empty] | 通報範囲 | 通 報 設 備 |  |  |  | 次の①及び②の方法
事業所の規模及び施造施設の態様に応じて、緊急時に速やか | [5 empty] | ①事務所間 | [5 empty] | □
な通報を行うため、次の①～③の通報範囲ごとにページング等 | [10 empty] | ①目視検査 | 良
の措置を講じる | [5 empty] | ②事業所全体 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間
ページング、構内電話、構内放送、インターホン | [5 empty] | ③作業員相互
② 事業所内全体
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器、メガホン | [5 empty] | ※実際に設置している通報設備を選択 | [5 empty] | □
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。 | [11 empty] | 否
③ 作業員相互 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
ページング、携帯用拡声器、トランシーバー、メガホン | [5 empty] | 年 月 日
6条1項28号 | 例-21 |  | アセチレン | [8 empty] | □良 □否
１ 散水量の現状
[アセチレン容器の破裂防止措置] | [5 empty] | 場 所 | 面 積 |  |  | 散水量 | 次の①及び②の方法
アセチレンの充てん場所及び充てん容器置場に散水装置を設 | [5 empty] | 充填場所
置 | [7 empty] | ㎡ |  | ㍑／ｍｉｎ／ｍ2 | ①目視検査
① 水源の保有量は２０ｍ3以上（流水利用は０．８ｍ3／ｍｉｎ換算） | [5 empty] | 容器置場
② 水源の位置は、施設からの水平距離１００ｍ以下 | [7 empty] | ｍ2 |  | ㍑／ｍｉｎ／ｍ2 | ②作動検査又は記録確認
③ 送水量は０．８ｍ3／ｍｉｎ以上
（動力消防ポンプ使用の場合は、０．５ｍ3／ｍｉｎ以上） | [5 empty] | ２ 水源・送水量の現状
④ 散水は固定式配管 | [5 empty] | ①水源 |  |  |  |  | 防消火設備の場合
⑤ 水源保有量は２０分間以上の送水量を保持 | [10 empty] | と同様にＫＨＫＳ基
⑥ 散水の固定式配管には、消防ポンプ車と接続可能な枝管を | [5 empty] | ②水平距離 |  | ｍ |  |  | 準による通気テス
１箇所以上設けること | [10 empty] | トによることができ
⑦ 散水単位ごとの単独散水ができ、この場合の散水量は | [5 empty] | ③送水量 |  | ㎥／ｍｉｎ |  |  | る）
２０㍑／ｍｉｎ／ｍ2以上
⑧ 散水配管は、その内部の水が容易に排出でき、かつ保守点 | [5 empty] | ⑤水源保有量 |  | ㎥
検が容易であるように取り付け、識別できるよう塗色すること
[6 empty] | ⑦単位散水量 |  | ㍑／min／㎡
３ 最近実施した作動検査日
年 月 日
6条1項29号 | 例-２２ |  | アセチレン | [8 empty] | □良 □否
１０ＭPａ以上の圧縮ガス
[圧縮機とアセチレン充てん場所等間の障壁] | [5 empty] | 障壁の現状 |  |  |  |  | 目視検査
アセチレン圧縮機、容器充填場所、容器置場の隣接する３設備 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート製
の間には次の①～③のいずれかの障壁を設けること | [5 empty] | コンクリートブロック製
① 鉄筋コンクリート製の障壁 | [5 empty] | 鉄板製
② コンクリートブロック製の障壁
③ 鉄板製の障壁 | [5 empty] | ※ 該当する障壁の構造を選択
※障壁の構造は例示基準参照のこと
[圧縮機と10MPa以上の充てん場所間の障壁]
１０ＭＰａ以上の圧縮ガス圧縮機と容器充填場所の間には、上記
と同様の①～③のいずれかの障壁を設けること
6条1項43号 | 例-37～41 |  | 導管 | [8 empty] | □良 □否
[導管] | [5 empty] | １ 地盤面上に設置 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
高圧ガスを事業所外に送り出し、又は事業所外から受け入れるた | [5 empty] | ①地盤面からの距離
めに使用する管を導管といい、事業所内に敷設される管（配管）と | [5 empty] | ｍ以上 |  |  |  |  | ①目視検査
は区別する。 | [5 empty] | ②標識を掲示している
① 導管は地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
箇所に設置しない。 | [5 empty] | ２ 地盤面下に設置
② 導管を地盤面上に設置するとき | [5 empty] | ①地盤面からの深さ
・地盤面から０．３ｍ以上離すこと | [5 empty] | ｍ以上
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 | [5 empty] | ②標識を掲示している
③ 導管を地盤面下に設置するとき
・導管の深さ０．６ｍ以上、通行量の多い公道は１．２ｍ以上 | [5 empty] | ３ 最近の開放検査日
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
④ 水中に設置したときは、船、波等の影響を受けないような深さ | [5 empty] | のとおり
に設けること
⑤ 腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講じること | [5 empty] | ４ 最近実施した作動検査日等
⑥ 常用の温度を超えないような措置を講じること | [5 empty] | ①気密 |  | 年 月 日
⑦ 常用の圧力を超えた場合、直ちに常用の圧力以下に戻す措 | [5 empty] | ②安全弁 |  | 年 月 日
置を講じること | [5 empty] | ③通報設備 |  | 年 月 日
⑧ 酸素及び天然ガスを輸送する導管と圧縮機には、水分を除
去する措置を講じること | [5 empty] | 5 腐食防止措置等
⑨ 緊急時に必要な通報を速やかに行う措置を講じること | [5 empty] | ①腐食防止措置
②応力吸収措置
③常用の温度を超えない措置
④水分除去措置
⑤通報設備