## 5.4技術基準
表５．１ 特定高圧ガス消費者の技術上の基準一覧表（一般則第５５条）【H28.11.1改正対応版】
項目 | 条項 | 内容 | [5 empty] | 例示基準等 | 関係ガス区分 | 特殊 | 特殊高圧ガス
事業所 境界線 警戒標 | 55条1項1号 | [6 empty] | 例－１ | 共通 | 塩素 | 塩素
|  | ① 事業所境界線の明示 | [7 empty] | 可燃 | 可燃性
|  | ② 事業所出入口の警戒標 | [7 empty] | 毒性 | 毒性
|  | ③ 事業所内の一部が高圧ガス消費施設の場合の警戒標 | [7 empty] | 特一 | ジシラン、ホスフィン、モノシラン
保安距離 | 55条1項2号 | [6 empty] | － | 共通 | アンモニア | アンモニア
|  | ① 貯蔵設備：貯蔵能力３トン未満の特殊高圧ガス | [7 empty] | 酸素 | 酸素
|  | ：貯蔵能力１トン以上３トン未満の液化塩素 | [7 empty] | 共通 | 共通（上記含む全て）
② 減圧設備
貯蔵設備及び減圧設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設 備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保
☑
火気取扱施設までの距離 | 55条1項3号 | [6 empty] | 例－２ | 特殊 |  |  | ALJ小川氏 | ☑
|  | （対象設備）貯蔵設備、導管、減圧設備、これらの間の配管 | [9 empty] | 大阪ソーダ三並氏 | ☑
|  | ① 特殊高圧ガス貯蔵設備と火気取扱施設までの８ｍ確保 | [9 empty] | 関熱小嶋氏 | ☑
|  | ② ８ｍ未満の場合の措置（８ｍ以上は記入不要） | [9 empty] | 住電石塚氏 | ☑
|  | Ａ 流動防止措置（高さ2m以上、水平迂回8m以上） | [9 empty] | 大陽片岡氏 | ☑
|  | Ｂ 開口部に防火戸（人の出入り口は二重扉）、 網入りガラス設置 ※火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 | [9 empty] | 日油藤尾氏 | ☑
[12 empty] | カネカ釜尾氏 | ☑
[12 empty] | 三菱越智氏 | ☑
|  | Ｃ 火気連動消火 | [9 empty] | JFE上村氏 | ☑
|  | Ｄ シリンダーキャビネットに収納 | [7 empty] | ALJ小川氏 |  | 東芝安田氏 | ☑
滞留しない構造 | 55条1項4号 | [6 empty] | 例－6 | 可燃 |  |  | 住精小松氏 | ☑
|  | 屋内設備の漏洩ガス滞留防止措置 | [9 empty] | 岩谷市岡氏 | ☑
① ２方向以上の十分な面積の開口部、換気装置（空気より軽いガス）
② 床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部、 吸気口が床面下部である換気装置（空気より重いガス）
③ シリンダーキャビネットに収納
設備に使用する材料 | 55条1項5号 | [6 empty] | 例－9 | 共通
例示された材質以外の使用禁止
設備の基礎 | 55条1項6号 | [6 empty] | 例－10 | 共通
＊配管は除く
＊建築基準法に適合した建築物に設置される特殊高圧ガス消費設備 は、本基準は適用しないこととする。
① 一次調査の実施：ボーリング等
＊一次調査の結果、軟弱な地盤等の場合は、地盤改良等必要な措置 を実施する。
② 二次調査の実施：許容支持力度の検討
③ 貯槽の支柱又は底部の同一基礎への緊結
|  | ＊１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 | [7 empty] | 大阪ソーダ三並氏
貯蔵設備等の耐圧性能等 | 55条1項7号 | [6 empty] | 例ー７ | 特殊・塩素
（対象設備）
貯蔵設備等（容器を除き、かつ、貯蔵設備については、貯蔵能力3,000kg未満の特殊高圧ガス及び貯蔵能力1,000ｋｇ以上3,000kg未満の液化塩素に限る。次号及び１３号において同じ。）
① 耐圧性能
常用の圧力の１．５倍（第二種特定設備は１．３倍）の液圧試験
＊液体の耐圧試験が困難な場合は、空気等による１．２５倍
（第二種特定設備は１．１倍）の耐圧試験
② 気密性能
常用の圧力以上の気密検査
貯蔵設備等の強度 | 55条1項8号 | [6 empty] | 例ー８ | 特殊・塩素
（対象設備）
貯蔵設備等（容器を除き、かつ、貯蔵設備については、貯蔵能力3,000kg未満の特殊高圧ガス及び貯蔵能力1,000ｋｇ以上3,000kg未満の液化塩素に限る。次号及び１３号において同じ。）
設計肉厚以上の肉厚
（常用の圧力≦設計圧力）
除害設備の排気ダクトの独立性 | 55条1項9号 | [6 empty] | ー | 特殊
複数の設備の排気ダクトで相互に反応する危険性がある場合は、別系統の排気ダクトとする
関熱小嶋氏
消費設備、除害設備、排気ダクトの気密性 | 55条1項10号 | [6 empty] | ー | 特殊
Ａ 気密試験実施
Ｂ 微差圧計で確認
Ｃ その他の方法
排気ダクト内の堆積物除去 | 55条1項11号 | [6 empty] | ー | 特一
排気中の生成物が堆積しにくい構造とし、かつ、定期的に点検を実施し、堆積物を除去。
Ａ のぞき窓から確認
Ｂ 微差圧計で確認
Ｃ その他の方法
緊急時の避難 | 55条1項12号 | [6 empty] | 例ー７７ | 特殊
① 緊急避難通路の確保
|  | ② 避難口の確保 | [7 empty] | 住電石塚氏
圧力計・ 安全弁 | 55条1項13号 | （対象設備） | [5 empty] | 告示７条 | 特殊
|  | 貯蔵設備等（容器を除き、かつ、貯蔵設備については、貯蔵能力 3,000kg未満の特殊高圧ガス及び貯蔵能力1,000kg以上3,000kg未満の液化塩素に限る。次号及び13号において同じ。） | [5 empty] | 例－１３ | 塩素
① 設置場所
圧力が異なる区分ごとに圧力計を設置
② 圧力計種別
A ブルドン菅式
B 差圧式
C ベローズ式
D ストレインゲージ式
E その他
③ 測定範囲
適正に測定できる圧力範囲の圧力計
④ 常用の圧力を超えた場合の措置
A バネ式安全弁
B 破裂板
C 逃し弁
D 自動制御装置
⑤ 規定吹出量
|  | ＊所定吹出量以上 | [7 empty] | 大陽片岡氏
安全弁 放出菅 | 55条1項14号 | [6 empty] | 例－１４ | 特殊
安全弁及び破裂板には放出菅を設け、その開口部は除害設備又は排気ダクト内
逆流防止 措置 | 55条1項15号 | [6 empty] | 例－７８ | 特殊
|  | 減圧設備と反応（燃焼を含む）のための設備間の配管に逆流防止装置を設ける。 | [6 empty] | アンモニア
塩素
A 倒立U字菅
B 空槽
C 真空破裂弁又は逆止弁
D 自動遮断弁
E ２段減圧
負圧防止 | 55条1項16号 | [6 empty] | 例－１５ | 可燃性
可燃性ガス低温貯槽の負圧防止措置
① 圧力計の設置
② 圧力警報設備の設置
③ 次のいずれかの措置
Ａ 真空安全弁
Ｂ ガス導入配管（他の貯槽等と均圧管）
Ｃ 圧力連動冷凍制御装置（緊急遮断装置付き）
Ｄ 圧力連動液送装置（緊急遮断装置付き）
不活性ガス置換構造 | 55条1項17号 | [6 empty] | 例－１７ | 特殊
ガス系内を不活性ガス（特定不活性ガスを除く）置換、又は真空にする措置
① 措置方法（不活性ガス（特定不活性ガスを除く）置換又は真空引 き）
② 不活性ガス供給配管の独立性
相互に反応することにより災害の発生のおそれのあるガスを取り 扱っている場合、不活性ガスの供給系統を別にする
緊急遮断装置 | 55条1項18号 | [6 empty] | 例－１９ | 特殊
① 緊急遮断弁等の設置
特殊高圧ガスの貯蔵設備には緊急遮断弁を設置。
② 操作機構
液圧、気圧、電気（停電時の措置必要）、バネ等
③ 設置位置
|  | 容器バルブを兼用又はその近傍 | [7 empty] | 日油藤尾氏
微差圧計 | 55条1項19号 | [6 empty] | － | 特殊
排気ダクトには、異常を早期に発見するための措置を講じる。
|  | Ａ 微差圧計で確認 | Ａ 微差圧計で確認 | Ａ 微差圧計で確認 | Ａ 微差圧計で確認 | Ａ 微差圧計で確認 | Ａ 微差圧計で確認
|  | Ｂ 煙検知機 | Ｂ 煙検知機 | Ｂ 煙検知機 | Ｂ 煙検知機 | Ｂ 煙検知機 | Ｂ 煙検知機
|  | Ｃ 火災検知機 | Ｃ 火災検知機 | Ｃ 火災検知機 | Ｃ 火災検知機 | Ｃ 火災検知機 | Ｃ 火災検知機
|  | Ｄ ガス漏れ検知器 | Ｄ ガス漏れ検知器 | Ｄ ガス漏れ検知器 | Ｄ ガス漏れ検知器 | Ｄ ガス漏れ検知器 | Ｄ ガス漏れ検知器
|  | Ｅ その他 | Ｅ その他 | Ｅ その他 | Ｅ その他 | Ｅ その他 | Ｅ その他
保安電力等 | 55条1項20号 | [6 empty] | 例－２０ | 特殊
保安上重要設備には、停電時の保安電力等を確保
|  | Ａ 自家発電 | Ａ 自家発電 | Ａ 自家発電 | Ａ 自家発電 | Ａ 自家発電 | Ａ 自家発電
|  | Ｂ 蓄電池 | Ｂ 蓄電池 | Ｂ 蓄電池 | Ｂ 蓄電池 | Ｂ 蓄電池 | Ｂ 蓄電池
|  | Ｃ エンジン | Ｃ エンジン | Ｃ エンジン | Ｃ エンジン | Ｃ エンジン | Ｃ エンジン
|  | Ｄ 空気等 | Ｄ 空気等 | Ｄ 空気等 | Ｄ 空気等 | Ｄ 空気等 | Ｄ 空気等
|  | Ｅ フェイルセーフ機構 | Ｅ フェイルセーフ機構 | Ｅ フェイルセーフ機構 | Ｅ フェイルセーフ機構 | Ｅ フェイルセーフ機構 | Ｅ フェイルセーフ機構
|  | Ｆ その他 | Ｆ その他 | Ｆ その他 | Ｆ その他 | Ｆ その他 | Ｆ その他
＊緊急遮断については、停電時に安全側に作動する機構を備えている
ものをもって代えることができる。
＊散水、防消火、冷却、水噴霧装置については、エンジンタイプ等の
場合は保安電力等は不要。
除害 | 55条1項21号 | [6 empty] | 例－２８ | 特殊
| 22号 | ※アンモニア、塩素にあっては、22号（漏えい時の除害）のみ適用 | [5 empty] | 例－２９ | アンモニア
塩素
21号：消費設備から排出されたガス（不活性ガス（特定不活性ガス
を除く。）による置換により排出されたものを含む。）は、除害設
備により除害する。
22号：ガスが漏えいしたときに除害するための措置を講ずる。
① 拡散防止措置
② 除害措置の方式
②-1 アンモニア、塩素
Ａ 吸収又は中和
Ｂ 吸着除去
Ｃ 移送
Ｄ 燃焼処理
②-2 特殊高圧ガス
Ａ 湿式方式
Ｂ 乾式方式
Ｃ 燃焼処理
③ 除害装置の能力
|  | ④ 保護具 | [7 empty] | カネカ釜尾氏
毒性ガスの配管接合 | 55条1項23号 | [6 empty] | 例-２６ | 特殊、ｱﾝﾓﾆｱ、塩素
配管、継手、バルブの接合は、次の場合を除き溶接接続
・ しばしば分解整備、点検が必要な場所
・ 腐食が起こりやすくしばしば点検、交換する場所
・ 定期的な分解整備、清掃、点検、修理の場所
・ 修理、清掃時に仕切板を必要とする場所
・ 伸縮継手の接続場所
① 溶接以外の接続方法
A フランジ接合
B ねじ接合継手
毒性ガスの配管二重管 | 55条1項24号 | [6 empty] | 例-２７ | 特殊、ｱﾝﾓﾆｱ、塩素
【二重配管とする場所】
高圧ガスに係る配管であって、その両端を遮断した場合
内部のガスを安全に移送等できない区間であって、当該
配管から保安物件までの距離が保安距離に満たない部分。
① 二重管の基準
①-1 外管径は内管径の1.2倍以上
①-2 外管の材質、耐圧・気密性能
② 外層管と内層管の層間の措置
Ａ 内外層間にガス漏えい検知警報設備の検出部設置
Ｂ 内外層間に圧力検知警報機設置
Ｃ 内外層間に不活性ガスを流入し、出口でガス検知
Ｄ 内外層間を常時吸引し、出口でガス検知
静電気除去措置 | 55条1項25号 | [6 empty] | 例-３０ | 可燃性
【対象設備】
A：塔、槽、熱交換器、回転機械
B：配管等
＊Aは単独接地とすること。ただし機器が複雑に連結して
いる場合及び配管等で連続している場合にあっては、
|  | ボンディング用接続線で接続可能。 | [7 empty] | 三菱越智氏
ガス漏えい 検知警報 装置 | 55条1項26号 | [6 empty] | 例-２３ | 可燃、毒性
① 設置個数
|  | 対象設備 |  |  |  | 設置個数
|  | 建物の中に設置されている減圧設備、貯蔵 設備、消費設備、その他ガスが漏えいしやすい 設備が設置してある場所の周囲 |  |  |  | 設備群周囲１０ｍに つき１個以上
|  | 建物の外に設置されている上記の設備が、その他の設備、壁、その他の構造物に接近し、又はピット等の内部に設けられている場合 |  |  |  | 設備群周囲２０ｍにつき１個以上
|  | 特殊高圧ガスの充填容器等の置場 |  |  |  | １個以上
|  | シリンダーキャビネットの内部 |  |  |  | １個以上
② 検出端部取付位置
＊検知すべきガスの滞留しやすい場所で、ガス比重によって適切な位置に設置
③ 警報部（指示計等本体）の設置場所
＊関係者の常駐場所で通報等に都合のよい場所
④ 警報設定値
可燃性ガスは、爆発下限界の１／４以下
毒性ガスは許容濃度（アンモニア、塩素は許容濃度の２倍）以下
⑤ 警報の継続
警報発した後、設定値以下になっても発信を継続するもの
⑥ 指示計目盛
可燃性ガス：０～爆発下限界値
毒性ガス：０～許容濃度値の３倍
防消火設備 | 55条1項27号 | [6 empty] | 例-３１ | 可燃、酸素
【対象設備】
可燃性ガス、酸素のガス設備、貯蔵設備
【非対象設備】
内壁又は外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備・回転 機器・貯槽（ＣＥを含む。）・水噴霧、散水又は放水することが逆に 危険となる設備（表面が高温となる反応器、バーナーを使用する加熱 炉）・配管
① 防火設備の種類
|  | 区 分 |  | 能 力 等
|  | A 水噴霧装置 |  | ５㍑/ｍｉｎ/㎡ （ロックウール等被覆は１/２）
|  | B 散水装置 |  | ５㍑/ｍｉｎ/㎡
|  | C 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
|  | D 移動式放水銃 |  | 同上
|  | E 放水砲 |  | １，９００㍑/min
|  | F 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑/ｍｉｎ
※防火設備の設置
水噴霧装置又は散水装置、又は水噴霧装置又は散水装置の１．６倍の放水能力の放水砲、放水銃、もしくは消火栓を設置する。固定の水噴霧装置、散水装置以外の放水銃等にあっては、対象設備に２方向以上から放水できること。
②消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置。 最低本数は３本
|  | A 貯槽（防液堤無し） |  |  | ３本以上
|  | B 貯槽（防液堤有り） |  |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
|  | C 貯槽以外処理設備等 |  |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、不活性ガス拡散設備を設置できる。
JFE上村氏
通報設備 | 55条1項28号 | [6 empty] | 例-３２ | 特殊
下記設備より、通報範囲ごと１以上の通報設備を保有する。
Ａ ページング設備
Ｂ 構内電話
Ｃ 構内放送設備
Ｄ インターホン
Ｅ サイレン
Ｆ 携帯用拡声器
Ｇ メガホン
Ｈ トランシーバー
＊メガホンは敷地面積１，５００㎡以下の事業所に限る。（作業員相互の通報は使用可）
バルブ等の操作に係る適切な措置 | 55条1項29号 | [6 empty] | 例-３３ | 共通
① バルブ開閉方向の表示
② 流体の種類及び流れ方向の表示
③ 保安上重要なバルブの措置
③-1 開閉状態の表示
③-2 通常使用しないバルブの封印等
【重要バルブ】
圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気・保安用不活性ガス等の送り出し又は受入用バルブ、調節弁、減圧弁、遮断用仕切板等
④ バルブ操作用足場、照明
貯槽の沈下状況測定 | 55条1項30号 | [6 empty] | 例-１１ | 共通
① ベンチマーク又は仮ベンチマークの設置
② 測定点の設置
東芝安田氏
火気使用禁止 | 55条2項1号 | [6 empty] | － | 共通
貯蔵設備等の周囲５ｍ（６条の２第２項の規定に適合する場合にあっては４ｍ）以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性若しくは発火性のものを置かないこと。
石油類等の除去 | 55条2項2号 | [6 empty] | － | 酸素
液化酸素を消費する際の、バルブ、消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃物の除去
日常点検 | 55条2項3号 | [6 empty] | 例－４９ | 共通
製造設備の使用開始時、使用終了後及びそれ以外に１日１回以上頻繁に、異常の有無等を点検し、異常のある場合は必要な措置を講じること
住精小松氏
項目 | 条項 | 内容 | [5 empty] | 例示基準等 | 関係ガス区分
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）による置換等 | 55条2項4号 | [6 empty] | 例-１７ | 特殊
充填容器等の接続後及び取り外し前には、充填容器のバルブを閉じた状態で消費設備の内部を不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）による置換、又は真空にすること。（その他のガス、流体と相互に反応することにより、災害の発生するおそれのある部分に限る。）
修理又は清掃の基準 | 55条2項5号 | [6 empty] | 例-５０ | 共通
イ 修理等の作業計画書の作成及び責任者の選任
ロ 可燃性、毒性、酸素の設備修理時等の危険防止措置
ハ 設備開放時の危険防止措置
ニ 設備開放時のガス流入防止措置
ホ 修理等終了時の確認
バルブ操作時の過大な力を加えない措置 | 55条2項6号 | [6 empty] | 例-５１ | 共通
① 基本的に手で操作
② 手動が困難な場合は必要トルクに応じてハンドル回し等を使用
関係ガス区分の略

## 記入例 (2)
表５．１ 特定高圧ガス消費者の技術上の基準一覧表（一般則第５５条）【H28.11.1改正対応版】 |  |  |  |  | 技術基準の内容（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用の 有無*1 | 申請者（事業所）の対応状況 |  |  | 参考図面等*2
項目 | 条項 | 内容 | 例示基準等 | 関係ガス区分 | 条文 | 例示基準等 | 関係ガス区分*3
事業所 境界線 警戒標 | 55条1項1号 |  | 例ー1 | 共通 | 55条1項1号 | 例-1 | 共通 |  | 小川
|  | ① 事業所境界線の明示 |  |  | [事業所境界線・警戒標]
|  | ② 事業所出入口の警戒標 |  |  | ① 事業所境界線の明示 |  |  |  | ①事業所境界明示の方法 |  |  | 警戒標配置図
|  | ③ 事業所内の一部が高圧ガス消費施設の場合の警戒標 |  |  | ② 事業所出入口の警戒標 | [6 empty] | （ ）
保安距離 | 55条1項2号 |  | ー | 共通 | ③ 事業所内の一部が高圧ガス消費施設の場合の警戒標 |  |  |  | 警戒標の配置及び内容を示す書面を添付する。 |  |  | 警戒標図
|  | ① 貯蔵設備：貯蔵能力３トン未満の特殊高圧ガス | [9 empty] | （ ）
：貯蔵能力１トン以上３トン未満の液化塩素
|  | ② 減圧設備 |  |  | 55条1項2号 | ------ | 共通 |  | 小川
|  | 貯蔵設備及び減圧設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保 |  |  | [保安距離]
火気取扱施設までの距離 | 55条1項3号 |  | 例ー2 | 特殊 | ① 貯蔵設備：貯蔵能力３トン未満の特殊高圧ガス |  |  |  | 計算結果（第一種設備距離） |  | ｍ | 保安距離図
|  | （対象設備）貯蔵設備、導管、減圧設備、これらの間の配管 |  |  | ：貯蔵能力１トン以上３トン未満の液化塩素 |  |  |  | 計算結果（第二種設備距離） |  | ｍ | （ ）
|  | ① 特殊高圧ガス貯蔵設備と火気取扱施設までの８ｍ確保 |  |  | ② 減圧設備 |  |  |  | 貯蔵設備及び減圧設備から敷地境界までの最短距離 |  | ｍ
|  | ② ８ｍ未満の場合の措置（８ｍ以上は記入不要） |  |  | 貯蔵設備及び減圧設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保
|  | Ａ 流動防止措置（高さ2m以上、水平迂回8m以上） | [6 empty] | 第一種保安物件までの最短距離及び物件名 |  | ｍ
|  | Ｂ 開口部に防火戸（人の出入り口は二重扉）、 網入りガラス設置 ※火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 | [8 empty] | （ ）
|  | Ｃ 火気連動消火 | [6 empty] | 第二種保安物件までの最短距離及び物件名 |  | ｍ
|  | Ｄ シリンダーキャビネットに収納 | [8 empty] | （ ）
[5 empty] | 55条1項3号 | 例-２ | 特殊 |  | 小川
[5 empty] | [火気取扱施設までの距離] |  |  |  | 措置の方法 |  |  | 施設配置図
① | ［ ］内を項目に記入 |  |  |  | （対象設備）貯蔵設備、導管、減圧設備、これらの間の配管 | [6 empty] | （ ）
② | 条文の条項を条項に記入 |  |  |  | ① 特殊高圧ガス貯蔵設備と火気取扱施設までの８ｍ確保
③ | 技術基準の内容を内容に記入 |  |  |  | ② ８ｍ未満の場合の措置（８ｍ以上は記入不要） |  |  |  | ① ８ｍ以上の距離を確保する場合 |  |  | 障壁図（平面
④ | 例示基準等を例示基準等に記入 |  |  |  | Ａ 流動防止措置（高さ2m以上、水平迂回8m以上） |  |  |  | 火気取扱施設まで距離 | ≧８ｍ |  | ・立面）
⑤ | 関係ガス区分を関係ガス区分に記入 |  |  |  | Ｂ 開口部に防火戸（人の出入り口は二重扉）、 網入りガラス設置 ※火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 |  |  |  | 火気取扱施設まで距離を示す図面を添付する。 |  |  | （ ）
現行の例示基準を一覧表にスライドさせるように修正をお願いします。 | [8 empty] | ② 流動防止措置を施す場合
[5 empty] | Ｃ 火気連動消火 |  |  |  | 防火壁又は障壁の高さ |  | ≧２ｍ
[5 empty] | Ｄ シリンダーキャビネットに収納 |  |  |  | 火気取扱施設までの水平迂回距離 |  | ≧８ｍ
防火壁、障壁の構造及び火気取扱施設までの距離を示す図面を添付する。
③ 連動消火装置を設置する場合、その具体的な方法を示す書面を添付する。
②
①
③
④
⑤