## 印刷用
液化石油ガス保安規則適用事業所・移動式製造施設の技術基準チェック表
※液化石油ガス法適用の製造施設を除く。
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 |  |  |  |  | 検査方法 | 結果
条文 |  | 例示基準等 | [6 empty] | （KHKS基準等）
９条１項１号 |  | 例ー１ | [7 empty] | □良 □否
□
[引火性・発火性物質のたい積場所] |  |  | 有 |  | 付近の状況 |  |  |  | 目視検査
移動式製造施設は、引火性・発火性物質のたい積した場所の付近 |  |  |  |  | □引火性・発火性物質が付近にないこと
にないこと |  |  | □
無
９条１項２号 |  | 例-1 | [7 empty] | □良 □否
[製造作業中の警戒標] |  |  | □ | [5 empty] | 目視検査等
高圧ガス製造作業を行っている移動式製造設備の周辺で第三者の |  |  | 有
目につきやすい場所に掲げること
高 圧 ガ ス 充 填 中 |  | （警戒票の標準例） | □
火 気 厳 禁 |  |  | 無
６条１項１７、１９号 |  | 例-１５，１６ | [7 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] |  |  |  |  | １ 最近の開放検査日 |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の |  |  |  |  | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 |  |  |  |  | のとおり
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと |  |  | □ |  | □開放検査の法定周期を遵守している
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査） |  |  | 有
・目視検査の種類 |  |  |  |  | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 |  |  |  |  | 又は開放検査実施計画書等で管理してい
・非破壊検査の種類 |  |  |  |  | ること
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 |  |  |  |  | □ 社内規定
放射線透過試験、過流探傷試験等 |  |  |  |  | □ 開放検査計画(周期）書
２ 耐圧試験 |  |  |  |  | □ その他の管理方法
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、 |  |  | □ |  | ※該当する項目すべてに☑のこと
通常は行われない。 |  |  | 無
３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等の
欠陥の有無
□欠陥有 □欠陥無
６条１項１８号 |  | 例ー１５ | [7 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | １ 気密試験の方法 |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと |  |  |  |  | □ 発泡液の塗布
□ その他 （ ）
※実施した試験方法のすべてに☑のこと
|  |  | □ |  | ２ 最近実施した気密試験日
|  |  | 有 |  | 年 月 日
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、清
掃等）時の気密試験方法
□ 原則として常用圧力以上の危険性の
ない気体で実施
□
|  |  | 無 |  | ４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験方法
□ 運転状態の圧力で、運転状態の高圧
ガス又は危険性のない気体で実施
□ 常用圧力以上の危険性のない気体
で実施
※該当する項目に☑のこと
９条１項４号 |  | 例ー３１ | [7 empty] | □良 □否
６条１項３５号チ
[消火設備] |  |  |  |  | １ 消火設備の現状 |  |  |  | 目視検査
１ 液化石油ガスの移動式製造施設及び容器置場には、その規模 |  |  | □ |  | 設備名 | 法定個数 |  | 保有個数
に応じ、適切な消火設備を設けること |  |  | 有 |  |  | B10換算 |  | 能力×本数
２ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最少設置数量本数は３本
処理設備等 | 液化石油ガスの停滞量１０トンにつき１本 |  | □
|  |  | 無 |  | ２ 最近実施した目視検査日
年 月 日
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 |  |  |  |  | 検査方法 | 結果
条文 |  | 例示基準等 | [6 empty] | （KHKS基準等）
６条１項３５号イ |  | 例ー１ | [7 empty] | □良 □否
1 容器置場の警戒標の現状
[容器置場の警戒標] |  |  | □ |  | ④容器置場の警戒標 |  |  | □有 □無 | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示 |  |  | 有 |  | ※該当するものに☑のこと
（容器置場の標識の参考例）
「LPガス容器置場 燃」、「火気厳禁」、「立入禁止」 |  |  |  |  | 2 ＬＰガスを貯蔵している場合、「燃」の表示
火気厳禁等の注意事項は、付記又は別に表示すること |  |  | □ |  | □有 □無
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可 |  |  | 無
６条１項３５号ハ、ニ |  | 容器置場 | [7 empty] | □良 □否
[5 empty] | １ 置場距離の現状 |  |  |  | ①、②又は③のい
[置場距離] |  |  |  |  | 法定距離（第一種置場距離） |  |  | ｍ | ずれかの方法
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 |  |  | □ |  | 法定距離（第二種置場距離） |  |  | ｍ
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保するこ |  |  | 有 |  | 実距離及び物件名 |  |  | ｍ | ①距離測定
と | [6 empty] | （ ）
[5 empty] | (第一種置場距離） |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの確認
＊保安距離の算定：２条１項２１号～２２号参照 |  |  |  |  | 実距離及び物件名 |  |  | ｍ
（ ）
|  |  | □ |  | (第ニ種置場距離）
|  |  | 無 | [5 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
２ 障壁（緩和措置） □有 □無
６条１項３５号ヘ |  | 例ー１１ | [7 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] |  |  |  |  | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  | ①及び②の方法
液化石油ガスの製造設備を設置する室及び容器置場において、 |  |  |  |  | □ 開口部
漏洩ガスが滞留しない構造であること |  |  | □ |  | □ 換気装置
（滞留しない構造の具体例） |  |  | 有 | [5 empty] | ①目視検査
床面に接した２方向以上の十分な面積※の開口部又は吸 |  |  |  |  | ２ 換気装置作動検査日
気口が床面近くの換気装置 |  |  |  |  | （換気装置がある場合に限る。） |  |  |  | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
※ 室又は容器置場の床面積１㎡につき３００㎠を標準として |  |  |  |  | 年 月 日
計算した面積以上 |  |  | □
無
６条１項３５号ホ |  | 例ー３０ | [7 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] |  |  | □ |  | 直射日光を遮る措置方法 |  |  |  | 目視検査
液化石油ガスの充填容器に係る容器置場には、直射日光を遮る |  |  | 有 |  | （断熱材で被覆してある容器は不要）
ため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設ける |  |  |  |  | □ 不燃性又は難燃性の材料を使用した
こと。 |  |  |  |  | 軽量な屋根
|  |  | □ |  | □ 不燃性又は難燃性のシートで充填容
|  |  | 無 |  | 器を覆う。（短期間の代替措置）
６条１項３５号ト |  | 製造細目告示１１条の６ | [7 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] |  |  | □ |  | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である |  |  | 有 |  | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  | ①目視検査
こと |  |  |  |  | を示す書面を添付すること
|  |  | □ |  | （例：許可申請書の該当箇所の写し等） |  |  |  | ②測定又は前回以降、変更がないことの確認
無
液化石油ガス保安規則第８条に定める技術上の基準以外の確認項目
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 |  |  |  |  | 検査方法 | 結果
条文 |  | 例示基準等 | [6 empty] | （KHKS基準等）
６条１項３４号 |  | 例ー２９ | [7 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること |  |  |  |  | 項 目 | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 |  |  |  |  | ①開閉方向明示 | □有 □無 |  | □良 □否
① バルブ等の開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②ガス名表示等 | □有 □無 |  | □良 □否 | ①目視検査
② 配管に内部ガス名、流れ方向の表示
[5 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 |  |  | □ |  | ③開閉状態の明示 | □有 □無 |  | □良 □否
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 |  |  | 有 |  | ④開閉状態の確認 | □有 □無 |  | □良 □否
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 |  |  |  |  | ⑤封印 | □有 □無 |  | □良 □否
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 |  |  |  |  | 3 足場、照明
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示 |  |  |  |  | ⑥操作用足場 | □有 □無 |  | □良 □否
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） |  |  |  |  | ⑦操作用照明 | □有 □無 |  | □良 □否
④ 駆動式バルブ等は操作パネル等において開閉状態が確認
できる構造 |  |  | □ |  | 照明設備の作動検査日
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  | 無 |  | 年 月 日
３ 足場、照明
⑥ バルブ操作位置に必要に応じた足場
⑦ バルブ操作位置に必要に応じた照明
６条１項２１号 |  | 製造細目告示７条、例ー１７ | [7 empty] | □良 □否
[圧力計] |  |  |  |  | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、高圧ガス設備等に設けること |  |  | □ |  | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、高圧ガス設備等のうち、常用の圧力を相当程度 |  |  | 有 |  | 認していること |  |  |  | ①目視検査
異にし、又は異にするおそれのある区分ごとに設けけること |  |  |  |  | □異常有 □異常無
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [8 empty] | ②作動検査又は記録確認
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） |  |  |  |  | ２ 精度検査
圧力計の精度を測定し、その誤差が許容
|  |  | □ |  | 差※以内であることを２年に１回以上実
|  |  | 無 |  | 施していること
最近実施した精度検査日
年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
６条１項２１号 |  | 例ー１７ | [7 empty] | □良 □否
[安全装置」 |  |  |  |  | １ 作動検査周期 |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 |  |  |  |  | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置※を設けること |  |  |  |  | 周期以内で行うこと |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 |  |  |  |  | □ １年周期の安全弁
|  |  | □ |  | □ ２年周期の安全弁 |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 |  |  | 有 |  | □ ４年周期の安全弁
次の①以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと |  |  |  |  | ※該当する作動検査周期のものに☑す
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で |  |  |  |  | ること
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のものを除く。） ⇒検査周期２年 |  |  |  |  | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
＊液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用 |  |  | □
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に |  |  | 無
１回となる。
容器則１３条３号 |  | ーーーー
［緊急遮断装置］ |  |  | □ |  | １ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日 |  |  |  | ①、②及び③の方法 | □
容器則に定める容器※には、附属品にとして緊急遮断装置を |  |  | 有 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 良
装着すること | [8 empty] | ①目視検査
※液化石油ガスを充填する内容積４０００㍑以上の容器等 |  |  |  |  | ２ 最近実施した附属品再検査日
|  |  | □ |  | 年 月 日 |  |  |  | ②作動検査又は記 | □
|  |  | 無 | [5 empty] | 録確認 | 否
※高圧ガスの移動基準（警戒標、高さ検知棒、移動中に発生した災害発生防止措置のための応急措置に必要な資材・工具等、イエローカードの携行等）
も確認しますので、準備願います。

## PC入力用
液化石油ガス保安規則適用事業所・移動式製造施設の技術基準チェック表
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 |  | 例示基準等 | [7 empty] | （KHKS基準等）
９条１項１号 |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[引火性・発火性物質のたい積場所] |  |  |  |  | 付近の状況 |  |  |  |  | 目視検査
移動式製造施設は、引火性・発火性物質のたい積した場所の付近 |  |  |  |  | □引火性・発火性物質が付近にないこと
にないこと
９条１項２号 |  | 例-1 | [8 empty] | □良 □否
[製造作業中の警戒標] | [9 empty] | 目視検査等
高圧ガス製造作業を行っている移動式製造設備の周辺で第三者の
目につきやすい場所に掲げること
高 圧 ガ ス 充 填 中 |  | （警戒票の標準例）
火 気 厳 禁
６条１項１７、１９号 |  | 例-１５，１６ | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] |  |  |  |  | １ 最近の開放検査日 |  |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の |  |  |  |  | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 |  |  |  |  | のとおり
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと |  |  |  |  | 開放検査の法定周期
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査）
・目視検査の種類 |  |  |  |  | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 |  |  |  |  | 又は開放検査実施計画書等で管理してい
・非破壊検査の種類 |  |  |  |  | ること
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 |  |  |  |  | 社内規定
放射線透過試験、過流探傷試験等 |  |  |  |  | 開放検査計画(周期）書
２ 耐圧試験 |  |  |  |  | その他の管理方法
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、
通常は行われない。 |  |  |  |  | ３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等の
欠陥の有無
６条１項１８号 |  | 例ー１５ | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | １ 気密試験の方法 |  |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと |  |  |  |  | 発泡液の塗布
ガス漏えい検知器等
放置法漏れ試験
[5 empty] | その他 | ( )
２ 最近実施した気密試験日
年 月 日
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
原則として常用圧力以上の危険性のない
気体で実施
４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験
方法
①運転状態の圧力で、運転
状態の高圧 ガス又は危険
性のない気体で実施
②常用圧力以上の危険性
のない気体で実施
９条１項４号 |  | 例ー３１ | [8 empty] | □良 □否
６条１項３５号チ
１ 消火設備の現状
[消火設備] |  |  |  |  | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数 | 目視検査
１ 液化石油ガスの移動式製造施設及び容器置場には、その規模 | [6 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
に応じ、適切な消火設備を設けること | [6 empty] | 個 |  | 個
２ 消火設備の設置 | [6 empty] | 個 |  | 個
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最少設置数量本数は３本 | [6 empty] | 個 |  | 個
処理設備等 | 液化石油ガスの停滞量１０トンにつき１本
２ 最近実施した目視検査日
年 月 日
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 |  | 例示基準等 | [7 empty] | （KHKS基準等）
６条１項３５号イ |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[容器置場の警戒標] |  |  |  |  | 1 容器置場の警戒標の現状 |  |  |  |  | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示
（容器置場の標識の参考例）
「LPガス容器置場 燃」、「火気厳禁」、「立入禁止」 |  |  |  |  | 2 ＬＰガスを貯蔵している場合、「燃」の表示
火気厳禁等の注意事項は、付記又は別に表示すること
※警戒標は縦型又は横型のどちらも良
６条１項３５号ハ、ニ |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
①、②又は③のい
[置場距離] |  |  |  |  | １ 置場距離の現状 |  |  |  |  | ずれかの方法
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 |  |  |  |  | 法定距離（第一種置場距離） |  |  |  | ｍ
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保するこ |  |  |  |  | 法定距離（第二種置場距離） |  |  |  | ｍ | ①距離測定
と |  |  |  |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
[8 empty] | （ ） | （ ） | ②前回の保安検査以降、変更がないことの確認
※保安距離の算定：２条１項２１号～２２号参照 |  |  |  |  | (第一種置場距離）
[5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
[8 empty] | （ ） | （ ）
[5 empty] | (第ニ種置場距離） |  |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
２ 障壁（緩和措置）
６条１項３５号ヘ |  | 例ー１１ | [8 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] |  |  |  |  | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法
液化石油ガスの製造設備を設置する室及び容器置場において、 |  |  |  |  | 開口部
漏洩ガスが滞留しない構造であること |  |  |  |  | 換気装置
（滞留しない構造の具体例） | [9 empty] | ①目視検査
床面に接した２方向以上の十分な面積（※）の開口部又は吸 |  |  |  |  | ２ 換気装置の作動検査日
気口が床面近くの換気装置 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
※ 室又は容器置場の床面積１㎡につき３００㎠を標準として
計算した面積以上
６条１項３５号ホ |  | 例ー３０ | [8 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] |  |  |  |  | 直射日光を遮る措置方法 |  |  |  |  | 目視検査
液化石油ガスの充填容器に係る容器置場には、直射日光を遮る |  |  |  |  | （断熱材で被覆してある容器は不要）
ため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設ける |  |  |  |  | ①不燃性又は難燃性の材
こと。 |  |  |  |  | 料を使用した軽量な屋根
②不燃性又は難燃性のシ
ートで充填容器を覆う。
（短期間の代替措置）
６条１項３５号ト |  | 製造細目告示１１条の６ | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] |  |  |  |  | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である |  |  |  |  | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  |  | ①目視検査
こと |  |  |  |  | を示す書面を添付すること
[5 empty] | （例：許可申請書の該当箇所の写し等） |  |  |  |  | ②測定又は前回以降、変更がないことの確認
液化石油ガス保安規則第８条に定める技術上の基準以外の確認項目
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 |  | 例示基準等 | [7 empty] | （KHKS基準等）
６条１項３４号 |  | 例ー２９ | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 |  |  |  |  | ①開閉方向明示
① バルブ等の開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②ガス名表示等 |  |  |  |  | ①目視検査
② 配管に内部ガス名、流れ方向の表示
[5 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ③開閉状態の明示
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 |  |  |  |  | ④開閉状態の確認
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 |  |  |  |  | ⑤封印
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 |  |  |  |  | 3 足場、照明
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示 |  |  |  |  | ⑥操作用足場
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） |  |  |  |  | ⑦操作用照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル等において開閉状態が確認 |  |  |  |  | ※該当するものを選択のこと
できる構造
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  |  | 照明設備の作動検査日
年 月 日
３ 足場、照明
⑥ バルブ操作位置に必要に応じた足場
⑦ バルブ操作位置に必要に応じた照明
６条１項２１号 |  | 製造細目告示７条、例ー１７ | [8 empty] | □良 □否
[圧力計] |  |  |  |  | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常が |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、高圧ガス設備等に設けること |  |  |  |  | ないことを２年に１回以上目視により確認
２ 圧力計は、高圧ガス設備等のうち、常用の圧力を相当程度 |  |  |  |  | していること |  |  |  |  | ①目視検査
異にし、又は異にするおそれのある区分ごとに設けけること
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） |  |  |  |  | ２ 精度検査
圧力計精度確認用器具を用いて精度を測
定し、その誤差が許容差（※）以内であるこ
とを２年に１回以上実施していること
最近実施した精度検査日
年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
６条１項２１号 |  | 例ー１７ | [8 empty] | □良 □否
[安全装置」 |  |  |  |  | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 |  |  |  |  | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置※を設けること |  |  |  |  | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 |  |  |  |  | １年周期の安全弁
[5 empty] | ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期
次の①以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと |  |  |  |  | ※安全弁の作動検査について、実施してい
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で |  |  |  |  | る検査周期の全てを選択のこと
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のものを除く。） ⇒検査周期２年 |  |  |  |  | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
＊液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に
１回となる。
容器則１３条３号 |  | ーーーー
［緊急遮断装置］ |  |  |  |  | １ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日 |  |  |  |  | ①、②及び③の方法 | □
容器則に定める容器※には、附属品にとして緊急遮断装置を |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 良
装着すること | [9 empty] | ①目視検査
※液化石油ガスを充填する内容積４０００㍑以上の容器等 |  |  |  |  | ２ 最近実施した附属品再検査日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ②作動検査又は記 | □
[5 empty] | （弁座漏れ検査は、容器再検査時には必ず |  |  |  |  | 録確認 | 否
行うこと）
※高圧ガスの移動基準（警戒標、高さ検知棒、移動中に発生した災害発生防止措置のための応急措置に必要な資材・工具等、イエローカードの携行等）
も確認しますので、準備願います。