## 印刷用
コンビナート等保安規則適用製造事業所の技術基準チェック表
＊CE、天然ガススタンド、水素スタンド、移動式製造設備を除く。
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分* | [7 empty] | （KHKS基準等）
5条1項1号 | 例-１ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[境界線・警戒標] | [5 empty] | 事業所境界・警戒票の状況 |  |  |  |  | 目視検査
１ 事業所境界線を明示 |  |  |  | □ |  | ①事業所境界の明示 |  |  |  | □有 □無
明示方法の例：壁、門、柵、ペイント |  |  |  | 有 |  | ②事業所出入口の警戒標 |  |  |  | □有 □無 | 外観に腐食、損傷、変形、汚れ等の異常がないこと
２ 事業所出入口に外部から見やすい場所に警戒標を掲示 | [5 empty] | ③高圧ガス施設の警戒標 |  |  |  | □有 □無
警戒標の参考例： 「高圧ガス製造所」 | [5 empty] | ※該当するものに☑のこと
３ 高圧ガス製造施設周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示
警戒標の参考例 |  |  |  | □ | [6 empty] | （以下同様）
「高圧ガス製造所」、「火気厳禁」、「無断立入禁止」 |  |  |  | 無
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可
5条1項号65号イ | 例-１ |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
1 容器置場の警戒標の状況
[容器置場の警戒標] |  |  |  | □ |  | 容器置場の警戒標 |  |  |  | □有 □無 | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示 |  |  |  | 有 |  | ※該当するものに☑のこと
容器置場の標識の参考例：
「高圧ガス容器置場 燃」、「高圧ガス容器置場 毒」 |  |  |  | □ |  | 2 可燃性ガス又は毒性ガスを貯蔵している場
容器に充填されている高圧ガスが可燃性ガス又は毒性ガスで |  |  |  | 無 |  | 合、「燃」又は「毒」の表示
ある場合は、その旨を付記又は別に表示すること | [5 empty] | □表示有 |  | □表示無
5条1項29号 | 例-1４ |  | 可燃性・特定不活性の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
容易にわかる措置の状況
[可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易 | [5 empty] | 貯槽の種類 |  | 措 置 状 況 |  |  | 目視検査
にわかる措置] |  |  |  | □ |  | 可燃性ガス |  | □ 帯状の朱書塗装
１ 可燃性ガス貯槽にあっては、赤色の帯状を塗装（直径の |  |  |  | 有 |  |  |  | □ ガス名の朱書 |  |  | 標示が明確、明瞭であること
１／１０以上の幅）、ガス名を朱書き、又ははがれ難い標紙の | [7 empty] | □ はがれ難い標紙の貼付
貼付 | [5 empty] | 特定液化石油ガス |  | □ ガス名の朱書
２ 特定不活性ガス貯槽にあっては、橙色の帯状を塗装（直径の | [7 empty] | □ はがれ難い標紙の貼付
１／１０以上の幅）、ガス名を橙色で書き、又ははがれ難い標 | [5 empty] | 特定不活性ガス |  | □ 帯状の橙色塗装
紙等の貼付 |  |  |  | □ |  |  |  | □ ガス名の橙色塗装
※特定液化石油ガスとは、分離又は精製のための設備等にお |  |  |  | 無 |  |  |  | □ はがれ難い標紙の貼付
ける液化石油ガス以外の液化石油ガスをいう。 | [5 empty] | ※該当する措置状況に☑のこと
※特定不活性ガスとは、規則第２条第１項第３号の２に規定す
るものをいう。
5条1項45号 | 例-２９ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] | [5 empty] | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること | [5 empty] | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 | [5 empty] | ①開閉方向明示 |  | □有 □無 |  | □良 □否
① バルブ等の開閉方向の明示 | [5 empty] | ②ガス名表示等 |  | □有 □無 |  | □良 □否 | ①目視検査
② 配管に内部流体名、流れ方向の表示
[6 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 |  |  |  | □ |  | ③開閉状態の明示 |  | □有 □無 |  | □良 □否
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 |  |  |  | 有 |  | ④開閉状態の確認 |  | □有 □無 |  | □良 □否
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 | [5 empty] | ⑤封印 |  | □有 □無 |  | □良 □否
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 | [5 empty] | ⑥キャップ等 |  | □有 □無 |  | □良 □否
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 | [5 empty] | ⑦操作盤シグナル |  | □有 □無 |  | □良 □否
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） | [5 empty] | 3 足場、照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル上で開閉状態の確認機能 | [5 empty] | ⑧操作用足場 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  | □ |  | ⑨操作用照明 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑥ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 |  |  |  | 無 |  | ⑩計器室照明 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑦ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状態のシグナルランプ等 | [5 empty] | ※該当する対応等に☑のこと
３ 足場、照明 | [5 empty] | 照明設備の作動検査日
⑧ バルブ操作位置に必要に応じた足場 | [5 empty] | 年 月 日
⑨ バルブ操作位置に必要に応じた照明
⑩ 計器室及び計器室以外の計器盤に非常照明
5条1項52号 | 例-35 |  | 毒性 | [8 empty] | □良 □否
[毒性ガスの識別措置・危険標識] | [5 empty] | 識別措置・危険標識の取付状況 |  |  |  |  | 目視検査
1 毒性ガス施設のフェンス等に識別措置 |  |  |  | □ |  | ① 毒性ガス施設の識別 |  |  |  | □良 □否
標準例： 「毒性ガス（ガス名）製造施設」 |  |  |  | 有 |  | 措置 |  |  |  |  | 識別標、危険標識が明確、明瞭であること
＊文字の大きさは縦横１０ｃｍ以上 | [5 empty] | ② 毒性ガス漏えいのお |  |  |  | □良 □否
2 ポンプ、バルブ等の漏えいするおそれのある箇所に危険標識 | [5 empty] | それのある箇所の危
標準例： 「毒性ガス（ガス名）漏えい注意箇所」 | [5 empty] | 険標識
＊文字の大きさは縦横５cm以上 |  |  |  | □ |  | ※該当する対応等に☑のこと
３ 1の措置、2の標識とも白地に黒文字、危険標識の「注意」の |  |  |  | 無
文字は赤色
5条1項2～7号 | ---- |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[保安距離・施設レイアウト（可燃性ガス）] | [5 empty] | 高圧ガスの種類 ［ ］ |  |  |  |  | ①、②又は③のい
貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一 | [5 empty] | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ | ずれかの方法
種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距 | [5 empty] | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ
離を確保すること | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
|  |  |  | □ |  |  |  |  | （ ） |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認 | □
※設備距離の算定方法を定めた規定 |  |  |  | 有 |  | (第一種設備距離） | [5 empty] | 良
５条１項２～３号 可燃性ガス設備 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
５条１項４号 毒性ガス設備 | [8 empty] | （ ）
５条１項５号 可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガス | [5 empty] | (第ニ種設備距離） |  |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
５条１項６号 ２号、５号及び４号ロの規定で経産大臣が
| 定めた貯蔵・処理設備 |  |  |  |  | 高圧ガスの種類 ［ ］
５条１項７号 保安のための宿直施設 | [5 empty] | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ
|  |  |  | □ |  | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ |  | □
|  |  |  | 無 |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ |  | 否
（ ）
(第一種設備距離）
[6 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
（ ）
(第ニ種設備距離）
5条1項65号ﾊﾆﾎ | 例ー４１ |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | 高圧ガスの種類 ［ ］ |  |  |  |  | ①、②又は③のい
[置場距離] | [5 empty] | 法定距離（第一種置場距離） |  |  |  | ｍ | ずれかの方法
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 |  |  |  | □ |  | 法定距離（第二種置場距離） |  |  |  | ｍ
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保するこ |  |  |  | 有 |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
と | [8 empty] | （ ） |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
(第一種置場距離）
※置場距離の算定方法を定めた規定 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
５条１項６５号ハ 毒性ガスの容器置場 |  |  |  | □ |  |  |  |  | （ ） |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
５条１項６５号ニ 毒性ガス以外の容器置場 |  |  |  | 無 |  | (第ニ種置場距離）
２ 障壁（緩和措置） □有 □無
5条1項11,12号 | ------ |  | 可燃性 | [8 empty] | □良 □否
[設備間距離] | [5 empty] | １ 可燃性ガス設備の設備間距離 |  |  |  |  | ①、②又は③のい
１ 可燃性ガスの高圧ガス設備と次の高圧ガス設備間の距離を確 | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 設備間の実距離 | ずれかの方法
保すること | [5 empty] | ①可燃性施設 |  | □有 □無 |  | ｍ
① 他の可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備まで５ｍ以上 |  |  |  | □ | [6 empty] | ①距離測定 | □
② 酸素製造設備の高圧ガス設備まで１０ｍ以上 |  |  |  | 有 |  | ②酸素製造設備 |  | □有 □無 |  | ｍ |  | 良
③ 圧縮水素スタンドの貯蔵・処理設備まで６ｍ以上 | [10 empty] | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[6 empty] | ③圧縮水素スタンド |  | □有 □無 |  | ｍ
２ 燃焼熱量が５０．２GJ以上の可燃性ガス貯槽は、次の高圧ガス
設備との距離を３０ｍ以上の距離を有すること | [5 empty] | ※該当するもの等に☑のこと
① 貯槽以外の燃焼熱量が５０．２GJ以上の高圧ガス設備 | [10 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
② 処理能力が２０万㎥以上の圧縮機 |  |  |  | □ |  | ２ ５０．２GJ以上の可燃性ガス貯槽の設備間距離 | [5 empty] | □
|  |  |  | 無 |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 設備間の実距離 |  | 否
[6 empty] | ①５０．２GJ以上の設備 |  | □有 □無 |  | ｍ
[6 empty] | ②処理能力が２０万㎥以上の圧縮機 |  | □有 □無 |  | ｍ
5条1項13号 | ------ |  | 貯蔵能力３トン（300ｍ３）以上 | [8 empty] | □良 □否
|  |  | の可燃性又は酸素の貯槽 | [7 empty] | ①、②又は③のいずれかの方法 | □良 □否
[貯槽間距離] |  |  |  | □ |  | 貯槽間距離の状況 | [5 empty] | □
可燃性ガス貯槽から他の可燃性ガス又は酸素貯槽との間には、 |  |  |  | 有 |  | 対象設備 |  | 法定距離 |  | 実距離 |  | 良
当該貯槽及び他の貯槽の最大直径の和の１／４又は１ｍのい | [5 empty] | □可燃性ガス |  | ｍ |  | ｍ | ①距離測定
ずれか大なる距離を確保すること。 | [5 empty] | 貯槽間 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
|  |  |  | □ |  | □可燃性ガス |  | ｍ |  | ｍ |  | □
※ 対象貯槽は貯蔵能力３００ｍ３又は３トン以上の貯槽 |  |  |  | 無 |  | と酸素貯槽間 | [5 empty] | 否
③目視又は図面確認
5条1項14号 | 例-２ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[火気取扱施設までの距離] | [5 empty] | １ 状況 |  |  |  |  | ①、②又は③のいずれかの方法。防火壁等がある場合は④の方法
製造設備の外面から火気の取扱施設に対し８ｍ以上の距離を | [5 empty] | □ ８ｍを確保
確保すること。ただし、８ｍを確保できない場合は次のうちいず |  |  |  | □ |  | □ ８ｍを確保できない場合の緩和措置 | [5 empty] | □
れかの措置を講じること |  |  |  | 有 |  | □ イ防火壁又は障壁 | [5 empty] | 良
イ 防火壁又は障壁（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上） | [5 empty] | □ ロ～ニの措置
ロ ８ｍ以内にある建物（※）にあっては、その開口部に防火戸 | [10 empty] | ①距離測定
又は網入ガラス、人の出入口には二重扉 | [5 empty] | ２ 防火壁又は障壁を施した場合 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの確認
（※）火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 | [5 empty] | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ｍ
ハ 火気連動消火措置 |  |  |  | □ |  | 水平迂回距離 |  |  |  | ｍ |  | □
ニ シリンダーキャビネットに収納 |  |  |  | 無 | [6 empty] | ③目視又は図面確認 | 否
[6 empty] | ３ 火気連動消火装置又はシリンダーキャビ |  |  |  |  | ④防火壁等の目視検査
ネットの作動検査日
年 月 日
5条1項9,10号 | ------ |  | 共通
[保安区画] | [5 empty] | 保安区画の状況 |  |  |  |  | １ 保安区画の面積等の検査は、①及び②の方法
高圧ガス設備の設置は、通路、空地等により区画されている保 | [5 empty] | □ 面積が２万㎡以下であること
安区画に区分すること。 | [5 empty] | □ 隣接する保安区画に設置されている高
＊保安区画の基準 | [5 empty] | 圧ガス設備と３０ｍ以上の距離を有する |  |  |  |  | ①目視検査
イ 面積が２万㎡以下であること |  |  |  | □ |  | こと |  |  |  |  | ②図面確認 | □
ロ 高圧ガス設備は、隣接する保安区画に設置されている高 |  |  |  | 有 |  | □ 保安区画内の高圧ガス設備の燃焼設 | [5 empty] | 良
圧ガス設備と３０ｍ以上の距離を有すること | [5 empty] | 備は２．５TJ以下であること |  |  |  |  | ２ 高圧ガス設備の位置等の検査は、①及び②の方法
ハ 一つの保安区画内にある高圧ガス設備の燃焼熱量は
２．５TJ以下であること
①距離測定又は目視検査
|  |  |  | □ | [6 empty] | ②記録確認 | □
|  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
３ 前回の保安検査以降、変更がないことを確認した場合は、上記１及び２に代えることができる。
5条1項35号 | 例-２ |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[液化ガスの流出防止措置] | [5 empty] | １ 流出防止措置
５００トン以上の可燃性、又は１，０００トン以上の酸素、５トン以上 |  |  |  | □ |  | □ 防液堤 |  |  |  |  | ①目視検査 | □
の毒性ガスの貯槽からの液化ガスの流出を防止するための措置 |  |  |  | 有 |  | □ 地下式等のその他の方法 | [5 empty] | 良
を講じること | [10 empty] | ②防液堤の長さ測定又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
① 流出防止措置 | [5 empty] | ２ 防液堤の構造
防液堤、地下式等貯槽、保有空地及び二重殻貯槽のいずれか | [5 empty] | □ 割れの発生等外観に異常はないか
|  |  |  | □ |  | □ 配管の貫通部に間隙はないか | [5 empty] | □
② 防液堤構造 |  |  |  | 無 |  | □ 防液堤内の滞水の操作弁は排水時 | [5 empty] | 否
防液堤の材料、配筋及び耐液頭圧等 | [5 empty] | 以外は閉止しているか
5条1項36号 | 細目告示２条 |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[防液堤内外の設備設置規制] | [5 empty] | 防液堤内側及び外側周囲１０ｍ以内にある |  |  |  |  | ①、②又は③のいずれかの方法
防液堤内及び周囲１０ｍ以内（毒性ガスは製造細目告示第２条 | [5 empty] | 設備
第１項に規定する距離）には、次の設備、施設以外のものは設
けられていないこと | [5 empty] | 場 所 | 施 設 ・ 設 備 |  |  |  | ①距離測定
[6 empty] | 防液堤内 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[設置可能設備等] |  |  |  | □
「防液堤内」 |  |  |  | 有
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水
装置、ガス漏えい検知警報設備、除害設備の吸引部、照明設備、 | [10 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
計装設備、排水設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する
施設・その他の保安上支障のない施設・設備 | [5 empty] | 防液堤外
「防液堤外」
イ 送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、漏洩ガス拡散防止のための建屋、計装設備、配管とその架台、以上の設備に附属する設備等その他の保安上支障のない設備等
□
無
ロ 導管又は配管（高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路、埋設施設
ハ 空気分離装置（酸素の貯槽に係るものであって昭和５０年７月３１
日以前の許可施設に限る。）
ニ その他保安上支障のない設備等
5条1項38号ｲﾛﾊ | 例-２1,２２ |  | 特定液化石油ガスの埋設貯槽
１ 埋設方法
[埋設貯槽] | [5 empty] | □ 埋設貯槽を貯槽室に設置する方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 埋設貯槽は、「特定液化石油ガス貯槽室」に設置し、かつ漏え | [5 empty] | □ 貯槽の周囲に乾燥砂を詰める方式
いしたガスの滞留を防止する措置を講ずること ただし、必要な | [5 empty] | □ 貯槽を水没させる方式 |  |  |  |  | ①目視検査
措置を講じた場合は、貯槽室に設置しないことができる。 |  |  |  | □ |  | □ 貯槽室を強制換気する方式 | [5 empty] | □
|  |  |  | 有 |  | □ 埋設貯槽を貯槽室に設置しない方法 |  |  |  |  | ②距離測定等の検査 | 良
２ 埋設貯槽の頂部は０．６ｍ以上地盤面から下にあること | [10 empty] | は、実測、図面確認又は前回保安検査以降、変更がないことの記録確認
２ 貯槽室等の維持管理状況
３ 埋設貯槽を二以上隣接して設置する場合、その相互間に１ｍ | [5 empty] | □ 貯槽室の強度、防水措置は維持され
以上の間隔を保つこと | [5 empty] | ているか
□ 貯槽の埋設深さは維持されているか
□ 貯槽室の砂の乾燥状態、ガス検知管
|  |  |  | □ |  | 等により浸透水の状況に異常はないか | [5 empty] | □
|  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
３ 電位測定年月日（貯槽本体を電気防食し
ている場合に限る。）
年 月 日
5条1項51、65号ト | 例-３４ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] | [5 empty] | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室及び | [5 empty] | □ 開口部
容器置場において、漏洩ガスが滞留しない構造であること |  |  |  | □ |  | □ 換気装置 | [5 empty] | □
（滞留しない構造の具体例） |  |  |  | 有 |  | □ シリンダーキャビネット |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
イ 空気より軽いガスの場合 | [5 empty] | □ 圧縮水素・天然ガススタンドの屋根
２方向以上の十分な面積の開口部又は換気装置 | [10 empty] | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
ロ 空気より重いガスの場合 | [5 empty] | ２ 作動検査日
床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部又は吸気口が |  |  |  | □ |  | □ 換気装置 | [5 empty] | □
床面近くの換気装置 |  |  |  | 無 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 否
ハ シリンダーキャビネットに収納 | [5 empty] | □ ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内のガス検等
ニ 圧縮水素・天然ガススタンドにおいて屋根が滞留しない構造 | [5 empty] | 年 月 日
5条1項61号 | 例-４２ |  | 可燃性
[計器室] | [5 empty] | 計器室の構造、可燃性ガス等の侵入防止措置 |  |  |  |  | １ 計器室の位置に係る検査は、距離測定又は前回保安検査以降、変更がないことの記録確認
１ 可燃性ガスの製造設備に係る計器室は、発生するおそれのあ | [5 empty] | □ 内装材は、不燃性材料で構成。ただし
る危険の程度に応じて安全な位置であること |  |  |  | □ |  | 床材は難燃性材料も可 | [5 empty] | □
２ 計器室の構造は、発生するおそれのある危険性の程度等に応 |  |  |  | 有 |  | □ 出入口は、２ヵ所以上設け、扉は防火 | [5 empty] | 良
じて安全なものであること。この場合において扉及び窓は、耐火 | [5 empty] | 戸
性のものであること | [5 empty] | □ 窓は、網入りガラス又は強化ガラス
３ エチレン等の計器室内は、外部からのガスの侵入を防ぐために | [5 empty] | □ 計器室の構造は、建築基準法に適合 |  |  |  |  | ２ 計器室の構造に係る検査は、目視により計器室の窓ガラスの破損等の異常の確認
必要な措置を講じること |  |  |  | □ |  | する耐火構造 | [5 empty] | □
|  |  |  | 無 |  | □ 可燃性ガス等の侵入防止のため、二重 | [5 empty] | 否
扉等の措置又は床面の高さ２．５ｍ以上
5条1項65号ヘ | 例-４６ |  | 可燃性・酸素の容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] |  |  |  | □ |  | 直射日光を遮る措置方法 |  |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス又は酸素の充填容器等※に係る容器置場には、直射 |  |  |  | 有 |  | （断熱材で被覆してある容器は不要）
日光を遮るため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋 | [5 empty] | □ 不燃性又は難燃性の材料を使用した
根を設けること。 | [5 empty] | 軽量な屋根
|  |  |  | □ |  | □ 不燃性又は難燃性のシートで充填容
※ 断熱材で被覆してあるものを除く |  |  |  | 無 |  | 器を覆う。（短期間の代替措置）
5条1項65号チ | 例-４８ |  | ｼﾞｼﾗﾝ､ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ | [8 empty] | □良 □否
①又は②のいずれかの方法及び③の方法
[ジシラン等の自然発火に対し安全な構造] | [5 empty] | １ ジシラン、ホスフィン又はモノシランの容
ジシラン等の容器置場は、ガス漏えいし、自然発火したときに安全 | [5 empty] | 器置場の有無 □有 □無
なものであること。 |  |  |  | □ | [6 empty] | ①目視検査
（具体的な措置） |  |  |  | 有 |  | ２ 安全な容器置場の構造（二つのうちいず |  |  |  |  | ②記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの確認
イ 容器置場には、不燃性又は難燃性の材料を使用 | [5 empty] | れかによる）
ロ シリンダーキャビネットに充填容器等を収納 | [5 empty] | □ 容器置場には不燃性又は難燃性の
材料を使用
|  |  |  | □ |  | □ シリンダーキャビネットに収納
|  |  |  | 無 | [6 empty] | ③シリンダーキャビネットがある場合は作動検査又は記録確認
キャビネット内緊急遮断弁等の作動検査日
年 月 日
5条1項65号ロ | 細目告示１１条の６ |  | 二階建容器置場 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] |  |  |  | □ |  | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である |  |  |  | 有 |  | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  |  | ①目視検査
こと | [5 empty] | を示す書面を添付すること |  |  |  |  | ②測定、図面確認又は前回以降、変更がないことの確認
※二階建容器置場は、２０MPa以下の圧縮水素、酸素、断熱材で | [5 empty] | （例：許可申請書の該当箇所の写し等）
被覆した容器及びシリンダーキャビネットに収納された容器に限っ |  |  |  | □
て認められている。 |  |  |  | 無
5条1項23号 | 例-９ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の基礎] | [5 empty] | １ 地盤の許容支持力等と地盤上の重量物 |  |  |  |  | ①及び②の方法
1 高圧ガス設備※の基礎は不同沈下等により高圧ガス設備に | [5 empty] | の荷重との関係について、記録確認して
有害なひずみが生じないようなものであること |  |  |  | □ |  | いるか又は前回保安検査から変更がな |  |  |  |  | ①目視検査、ただし、可能な部分に限る。
※配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する |  |  |  | 有 |  | いことの確認
構造物上に設置されたものを除く。 | [5 empty] | □ 確認 □確認していない
2 貯槽の支柱（支柱のないものは底部）は同一基礎への緊 | [5 empty] | ２ 基礎の立ち上り部及び貯槽の支柱と基 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
結※ |  |  |  | □ |  | 礎の緊結状況について、腐食、損傷、変
※対象は、貯蔵能力が１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 |  |  |  | 無 |  | 形等の異常の有無
□ 異常有 □異常無
5条1項24号 | 耐震告示 |  | 耐震設計の対象設備 | [8 empty] | □良 □否
[耐震設計構造] | [5 empty] | １ 耐震設計対象設備の有無 |  |  |  |  | ①及び②の方法
耐震設計対象設備※は耐震設計基準により、地震の影響に対 | [5 empty] | ・塔 |  |  | □有 □無
して安全な構造であること。 |  |  |  | □ |  | ・貯槽 |  |  | □有 □無 |  | ①目視検査
※対象設備 |  |  |  | 有 |  | ・外径45mm以上等の配管 |  |  |  | □有 □無
・正接線間の高さが５ｍ以上の塔、支柱、基礎 | [10 empty] | ②耐震設計の計算結果等の記録確認又は前回以降、変更がないことの記録確認
・貯蔵能力が３００ｍ３又は３トン以上の貯槽、支柱、基礎 | [5 empty] | ２ 基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、
・外径４５ｍｍ以上等の配管 | [5 empty] | サドル、支柱及び本体接合部、アンカー
であって、昭和57年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備（配管及びレベル２耐震性能は平成12年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備）に限る。 | [5 empty] | ボルト等について、腐食、損傷、変形等
|  |  |  | □ |  | の異常の有無
|  |  |  | 無 |  | □ 異常有 □異常無
5条1項64号 | 例ー４５ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の沈下状況の測定] | [5 empty] | １ 最近実施した沈下状況の測定日 |  |  |  |  | 沈下測定又は記録確認
貯槽※１の沈下状況を定期※２に測定し、測定の結果、沈下して | [5 empty] | □１年に１回測定
いるものにあっては、その程度に応じ適切な措置を講じてこと |  |  |  | □ |  | 年 月 日
※１ 貯蔵能力が１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 |  |  |  | 有 |  | □３年に１回測定
※２ 測定頻度は１年に１回、ただし次のいずれにも該当する貯 | [5 empty] | 年 月 日
槽は３年に１回（測定しない期間は１年に１回以上目視検査
を実施） | [5 empty] | ２ 測定値が傾斜０．５％を超えていないか
① 設置後５年以上経過 |  |  |  | □ |  | □超えていない □超えている
② 過去３年の測定結果とも沈下による傾斜が０．５％以下 |  |  |  | 無
（製造細目告示第１０条参照）
5条1項15号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素 | [8 empty] | □良 □否
|  |  |  | □ |  | 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備、空気取入口を除く。）は運転状態等において漏えいがないこと |  |  |  |  | 漏えい検査又は記録確認
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造] |  |  |  | 有
高圧ガス設備以外のガス設備※の気密な構造
※製造設備のうち、製造をする高圧ガスのガス（その原料となる
ガスを含む。）が通る部分 |  |  |  | □ |  | 最近実施した漏えい検査日
|  |  |  | 無 |  | 年 月 日
5条1項16号 | 例-３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
□
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  | 有 |  | 例示基準に定める材料に適合していること |  |  |  |  | 記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの確認
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた安全な化学的成分・物 | [5 empty] | □ 適合 □適合していない
理的成分を有するものであること。 |  |  |  | □
無
5条1項17,19号 | 例-４、５ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] | [5 empty] | １ 最近の開放検査日 |  |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 | [5 empty] | のとおり
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと | [5 empty] | □開放検査の法定周期を遵守している
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査）
・目視検査の種類 | [5 empty] | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 | [5 empty] | 又は開放検査実施計画書等で管理してい
・非破壊検査の種類 | [5 empty] | ること
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 |  |  |  | □ |  | □ 社内規定
放射線透過試験、過流探傷試験等 |  |  |  | 有 |  | □ 開放検査計画(周期）書
２ 耐圧試験 | [5 empty] | □ その他の管理方法
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、 | [5 empty] | ※該当する項目すべてに☑のこと
通常は行われない。
３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等の
＊耐圧性能及び強度の確認を必要としない設備 | [5 empty] | 欠陥の有無
・二重殻構造の貯槽 | [5 empty] | □欠陥有 □欠陥無
・メンブレン式貯槽
・エチレンプラントの低温・超低温アルミ熱交換器 | [5 empty] | KHKS基準により溶接補修を要する欠陥
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器 | [5 empty] | があった場合、補修後、耐圧試験を実施
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器と類似の機器であ |  |  |  | □ |  | していること
って高圧ガス等による化学作用によって変化しない材料を使用 |  |  |  | 無 |  | □実施済 □計画中
している機器
＊内部からの検査が不可能な高圧ガス設備にあっては、KHKS基
準に代替検査方法の規定あり
＊検査を行うことが困難な箇所を有する高圧ガス設備にあっては、
KHKS基準に代替検査方法の規定あり
＊ 開放検査周期については、KHKS基準を参照
5条1項18号 | 例-４ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 気密試験の方法
[高圧ガス設備の気密性能] | [5 empty] | □ 発泡液の塗布 |  |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと | [5 empty] | □ ガス漏えい検知器等
□ 放置法漏れ試験
＊気密性能の確認を必要としない設備 | [5 empty] | □ その他 （ ）
・二重殻構造の貯槽 | [5 empty] | ※実施した試験方法のすべてに☑のこと
・メンブレン式貯槽 |  |  |  | □
|  |  |  | 有 |  | ２ 最近実施した気密試験日
年 月 日
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
□ 原則として常用圧力以上の危険性の
|  |  |  | □ |  | ない気体で実施
無
４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験
方法
□ 運転状態の圧力で、運転状態の高圧
ガス又は危険性のない気体で実施
□ 常用圧力以上の危険性のない気体
で実施
5条1項20号 | 告示６条・例-６ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | １ 法定で取付義務のある温度計の有無 |  |  |  |  | ①及び②の方法
[温度計] | [5 empty] | □有 □無
１ 温度計は、温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝
縮、熱交換及び加熱のための設備に設けること | [5 empty] | ２ 温度計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①目視検査
２ 温度計は、前１に掲げる設備のうち、常用の温度を相当程度 | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確
異にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設けること |  |  |  | □ |  | 認していること |  |  |  |  | ②精度検査又は記録確認
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと |  |  |  | 有 |  | □異常有 □異常無
運転を停止することなく検査を行うことができる運転状態検査
施設で、温度計の検出部の取外しが困難な場合等にあって | [5 empty] | ３ 精度検査
は、精度検査に代えて代替比較検査とすることができる。 | [5 empty] | 温度計精度確認用器具を用いて精度を
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差※以内である
ことを２年に１回以上確認していること
※許容差とは、ＪＩＳの許容差又は一目量
□
|  |  |  | 無 |  | 最近実施した精度検査日
年 月 日
４ 代替比較検査の実施の有無
□実施 □実施していない
5条1項２１号 | 告示７・例-７ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[圧力計] | [5 empty] | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、高圧ガス設備等に設けること | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、前１に掲げる高圧ガス設備等のうち、常用の圧力 | [5 empty] | 認していること
を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分ごとに設 |  |  |  | □ |  | □異常有 □異常無 |  |  |  |  | ①目視検査
けること |  |  |  | 有
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [5 empty] | ２ 精度検査 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
４ KHKS基準に定める要件を満足する場合にあっては、比較圧 | [5 empty] | 圧力計精度確認用器具を用いて精度を
力計との指示差を半年に１回以上確認することで、精度検査 | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差※以内であ
に代えることができる。 | [5 empty] | ることを２年に１回以上実施していること
（代替比較検査については、KHKS基準を参照）
|  |  |  | □ |  | 最近実施した精度検査日
|  |  |  | 無 |  | 年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
３ 代替比較検査
□実施 □実施していない
5条1項33号 | 例ー１７ |  | 液化ガス貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[液面計等] | [5 empty] | １ 液面計、破損を防止するための金属枠及 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 液化ガス貯槽には、液面計を設けること※ | [5 empty] | び止め弁の外観に破損、変形等の異常
［ガラス液面計を使用する場合］ |  |  |  | □ |  | がないこと
２ ガラス液面計には、破損を防止するために液面を確認するた |  |  |  | 有 |  | □異常有 □異常無 |  |  |  |  | ①目視検査
めに必要最小面積以外の部分を金属性の枠で保護すること
３ ガラス液面計の破損による漏えいを防止するために、貯槽と | [5 empty] | ２ 自動式及び手動式の止め弁が正常に作 |  |  |  |  | ②ガラス液面計にあっては、作動検査又は記録確認
液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁 | [5 empty] | 動すること
を設けること | [5 empty] | □正常に作動 □正常に作動しない
□
※ 不活性ガス（特定不活性ガスを除く)又は酸素の超低温貯 |  |  |  | 無 |  | ※自動式止め弁の作動検査は、貯液が可
槽以外の貯槽にあっては、丸形ガラス管液面計以外の液面 | [5 empty] | 燃性ガス又は毒性ガス等であって、保安
計に限る | [5 empty] | 上問題があるときは、開放検査時に行う。
5条1項48号 | ---- |  | 可燃性 | [8 empty] | □良 □否
□
[電気設備の防爆構造] |  |  |  | 有 |  | 外観に破損、腐食、変形また、ボルトの緩 |  |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス※設備の電気設備は、設置場所及びガスの種類 | [5 empty] | み、異物衝突による電気設備本体等の異
に応じた防爆性能を有すること | [5 empty] | 常がないこと
※ アンモニア、ブロムメチルは適用されない。 |  |  |  | □ |  | □異常有 □異常無
無
5条1項50号 | 例-３３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 保安電力の種類
[保安電力等] | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力の種類※ | ①及び②の方法
１ 停電等により、設備の機能が失われることのないよう、製造設 | [5 empty] | 自動制御装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
備の保安を維持し、安全に設備を停止するために必要な容量 | [5 empty] | 緊急遮断装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
の電力又は空気等を供給できる措置を講じること | [5 empty] | 散水装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | ①目視検査
２ 保安電力の種類 | [5 empty] | 防消火設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
次の保安電力の種類のうちから同種のものを含み２以上のも | [5 empty] | 冷却水ポンプ |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | ②作動検査又は記録確認
のを講じるものとし、直ちに切り替えることができるものとする。 | [5 empty] | 水噴霧装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
（保安電力等の種類） | [5 empty] | 除害設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆動発電、スチームタ |  |  |  | □ |  | 非常照明 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | （作動検査の例）
ービン駆動発電、空気又は窒素だめ |  |  |  | 有 |  | ガス検知警報 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | イ 模擬の停電状
３ 散水装置等において、エンジン又はスチームタービン駆動によ | [5 empty] | 通報設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | 態にして保安電力
るポンプを使用する場合は上記２の保安電力等の保有は不要 | [5 empty] | 過充填防止装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | を作動させ、確実
４ 自動制御又は緊急遮断装置にあっては、保安電力の保有に | [5 empty] | ※該当するアルファベット文字を〇で囲むこと |  |  |  |  | に供給できること
代えて、停電時に自動又は遠隔手動によって直ちに安全側 | [5 empty] | Ａ買電、Ｂ自家発電、Ｃ蓄電池装置、Dエン |  |  |  |  | を確認
に作動する機構を備えたものをもって代えることができる。 | [5 empty] | ジン駆動発電等 Ｅ空気又は窒素だめ
５ ワイヤー等により駆動する緊急遮断装置は、保安電力の保 | [5 empty] | F フェイルセーフ機構その他の措置 |  |  |  |  | ロ 無停電電源装
有は不要 | [5 empty] | (注）Ａ～Ｆのうちから同種類のものの組み合せ |  |  |  |  | 置の供給電圧の
６ 過充填防止装置又は運転自動停止装置にあっては、保安電 | [5 empty] | を含み２以上を組み合せて保有すること |  |  |  |  | 確認
力の保有に代えて、停電時自動的に閉となる機構を備えたも
のをもって代えることができる。 | [5 empty] | ２ 電源装置の状態表示灯、エンジン散水ポ |  |  |  |  | ハ 空気又は窒素
|  |  |  | □ |  | ンプの燃料、空気だめ等の外観及び蓄電 |  |  |  |  | を確実に供給でき
|  |  |  | 無 |  | 池電池・乾電池等に異常がないこと |  |  |  |  | る確認
□異常有 □異常無
ニ 自動又は遠隔手
[6 empty] | 3 作動検査 |  |  |  |  | 動によって直ちに
[6 empty] | 停電等のとき直ちに保安電力に切り替 |  |  |  |  | 安全側に作動する
[6 empty] | わることを確認するため、作動検査を行 |  |  |  |  | ことの確認
っていること。
直近の作動検査日
年 月 日
5条1項47号 | 例-３２ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[静電気除去措置] | [5 empty] | １ 外観に腐食、破損、変形等の異常がないこと |  |  |  |  | ①及び②の方法
□異常有 □異常無
製造設備には、静電気を除去する措置を講じること。 |  |  |  | □ | [6 empty] | ①目視検査
【対象設備】 |  |  |  | 有 | [6 empty] | 外観に腐食、破損、変形及び接続線等に取付け忘れ、接続の状態、締付部での割れや破断がないこと
イ 塔、槽、熱交換器、回転機械、ベントスタック | [5 empty] | ２ 接地抵抗値
・単独接地。ただし、複雑に連結している場合はボンディング用 | [5 empty] | □総合１００Ω以下 □総合１００Ω超
接続線とすることができる
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下） | [5 empty] | 最近実施した測定日
ロ 容器・貯槽又はタンクローリー等の充填系統配管等 |  |  |  | □ |  | 年 月 日
・接地のこと（総合１００Ω以下の場合は、静電気除去措置は不 |  |  |  | 無
要とすることができる） | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下）
5条1項20号 | ーーーー |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[常用の温度の範囲に戻す措置]」 | [5 empty] | １ 常用の温度の範囲に戻す措置内容 |  |  |  |  | ①及び②の方法
高圧ガス設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用 |  |  |  | □
の温度の範囲に戻すための措置を講じること。 |  |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視検査
（措置例）
自動温度制御装置又は常用の温度を常に監視でき、かつ、常用 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
の温度の範囲を超えた場合に操作ボタン等により適切な措置が | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
講じられるもの |  |  |  | □ |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 運転状態で行う作動検査は、調節機能を確認
無
5条1項43号 | 例-２７ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  | □ |  | □ 貯槽の直近のバルブ（元弁）等が良好 |  |  |  |  | ①及び②の方法 | □
可燃性ガス貯槽等の払出配管及び受入配管には、貯槽の直近に |  |  |  | 有 |  | （※）に作動すること | [5 empty] | 良
バルブを設けるほか、一つ以上のバルブを下流側に設けること | [10 empty] | ①目視検査
|  |  |  | □ |  | ※良好に作動とは、弁軸に固着がないことを | [5 empty] | □
|  |  |  | 無 |  | 確認するための検査であり、必ずしも弁を全 |  |  |  |  | ②バルブの作動検査又は記録確認 | 否
域作動することを要しない。
5条1項21号 | 例－７ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[安全装置] | [5 empty] | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 | [5 empty] | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置※を設けること | [5 empty] | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 | [5 empty] | □ １年周期の安全弁
|  |  |  | □ |  | □ ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 |  |  |  | 有 |  | ※該当する作動検査周期のものに☑す
次の①以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと | [5 empty] | ること
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のものを除く。） ⇒検査周期２年 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
＊液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用 |  |  |  | □
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に |  |  |  | 無
１回となる。
5条1項22号 | 例ー８ |  | 不活性・空気以外 | [8 empty] | □良 □否
[安全弁等の放出管] | [5 empty] | １ 放出管の開口部位置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 安全弁及び破裂版には、放出管を設けること | [5 empty] | 開口部の位置、高さ、その付近の状況
２ 放出管の開口部の位置はガスの種類に応じて適切であること |  |  |  | □ |  | が適切であること |  |  |  |  | ①目視検査
① 可燃性又は特定不活性ガスの貯槽に設けたもの |  |  |  | 有 |  | □ ①開口部の高さが適切か
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に | [5 empty] | □ ②毒性ガスの開口部は除害設備 |  |  |  |  | ②開口部の位置の測定は、実測、目視、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの記録確認
着火源等のない安全な位置 | [5 empty] | 内か
② 毒性ガスの高圧ガス設備、貯蔵設備等に設けたもの
毒性ガスの除害設備内 | [5 empty] | ２ 近接する建築物又は工作物がある場合
③ ①及び②以外の高圧ガス設備に設けたもの | [5 empty] | □ 放出管は建築物等の高さ以上、
近接する建築物又は工作物（火気を取り扱う施設の場合は、 |  |  |  | □ |  | かつ周囲に着火源は無いか
放出管から８ｍ以内、その他の場合は５ｍ以内）の高さ以上 |  |  |  | 無
であって、かつ周囲に着火源等のない安全な位置 | [5 empty] | ３ 最近実施した除害設備の作動検査日
年 月 日
5条1項27号 | 例ー１２ |  | 可燃性・毒性・酸素
[緊急遮断装置] | [5 empty] | １ 緊急遮断装置の操作状況 |  |  |  |  | ①、②及び③の方法
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガス設備であって、当該高 |  |  |  | □ |  | □ 計器室で操作可能、又は自動的に作動 | [5 empty] | □
圧ガス設備に係る事故の発生が直ちに他の製造設備に波及するお |  |  |  | 有 |  | するか |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
それがあるものには、主要な工程に係る２以上の高圧ガス設備につ
いて、緊急時に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講じ | [5 empty] | ２ 緊急遮断装置の検査状況 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
ること | [5 empty] | □ 修理時には、弁座漏れ検査を実施して
*対象設備は例示基準１２を参照のこと |  |  |  | □ |  | いるか | [5 empty] | □
|  |  |  | 無 |  | □ 計器室で緊急遮断装置の開閉シグナル |  |  |  |  | ③弁座漏れ検査又は記録確認 | 否
が標示されているか
5条1項28号 | 例ー１３ |  | 可燃性・毒性（５０．２GJ以上）他
[緊急移送設備] | [5 empty] | １ 緊急移送設備の機能維持 |  |  |  |  | ①及び②の方法
次の設備には、異常な事態が発生した場合に当該設備内の内容 |  |  |  | □ |  | □ 保有されている高圧ガスを安全な時間 | [5 empty] | □
物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することがで |  |  |  | 有 |  | 内に移送できるか |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
きる措置を講じること | [10 empty] | ②図面確認
＊対象設備 | [5 empty] | ２ 移送した高圧ガスの処理方法
①可燃性ガス、毒性ガスであって、燃焼熱量が５０．２GJを超える | [5 empty] | □ 燃焼
高圧ガス設備 |  |  |  | □ |  | □ 安全な貯槽等に一時的に移送 | [5 empty] | □
②緊急遮断装置を講じた主要な工程に属する高圧ガス設備 |  |  |  | 無 |  | □ 安全に放出 | [5 empty] | 否
□ その他の方法
※該当するものに☑すること
5条1項40号 | 例-２４ |  | 特殊高圧ガス等 | [8 empty] | □良 □否
[不活性ガス置換構造] | [5 empty] | 置換構造の機能 |  |  |  |  | ①及び②の方法
アルシン等※の製造設備は、その内部のガスを不活性ガスによ | [5 empty] | □置換に用いる窒素ガス等の供給圧力は、
り置換することができる構造又はその |  |  |  | □ |  | 常用圧力以上耐圧試験圧力未満とし、置 |  |  |  |  | ①目視検査
内部を真空にできる構造とすること。 |  |  |  | 有 |  | 換に十分な供給量を有すること
[6 empty] | □同一の不活性ガスの源から複数の系に置 |  |  |  |  | ②図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの確認
※ アルシン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化 | [5 empty] | 換用ガスを供給する場合、逆流防止措置を
ホウ素、三フッ化リン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素 | [5 empty] | 講じること
ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン |  |  |  | □ |  | □毒性ガスを置換・排出する場合、毒性を除
（以下、42号及び46号において同じ） |  |  |  | 無 |  | 去後、放出すること
□可燃性ガスを置換・排出する場合、爆発下
限界以下に希釈後、放出すること。
5条1項31,32号 | 例-１５、１６ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 対象貯槽・支柱の構造
[貯槽の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却措置] | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 構 造 |  |  | ①及び②の方法
１ 次の貯槽・支柱には温度上昇防止措置を講じること | [7 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無
【対象貯槽・支柱】 | [7 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無
・可燃性ガス貯槽及び支柱 | [7 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無 |  |  | ①目視検査
・毒性ガス貯槽及び支柱 | [5 empty] | ※該当する構造に☑のこと
・可燃性ガス貯槽の周辺※１にある貯槽及び支柱 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
・可燃性物質を取り扱う設備※２の周辺※３にある貯槽及 | [5 empty] | ２ 対象貯槽・支柱及びその措置
び支柱 | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 措 置
※1 周辺とは | [7 empty] | □水噴霧 □散水 □消火栓
・可燃性ガス貯槽の防液堤から１０ｍ以内 | [7 empty] | □その他（ ）
・可燃性ガス貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内 | [7 empty] | □水噴霧 □散水 □消火栓
・可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内 | [7 empty] | □その他（ ）
※２ 可燃性物質を取り扱う設備とは |  |  |  | □ |  |  |  | □水噴霧 □散水 □消火栓
・消防法の第２～５類の危険物で指定数量以上のもの |  |  |  | 有 |  |  |  | □その他（ ）
・消防法の指定可燃物で政令で定める数量以上のもの | [5 empty] | ※該当する措置に☑のこと（複数☑可）
（参考）
液化窒素等の不活性ガスの貯槽であっても、可燃性ガス貯 | [5 empty] | ３ 水噴霧又は散水の散水量
槽又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあれば、貯槽の | [5 empty] | 法定散水量 ㍑／ｍｉｎ
温度上昇防止措置は必要となる。 | [5 empty] | 実散水量 ㍑／ｍｉｎ
作動検査年月日 年 月 日
2 温度上昇防止措置方法
・液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓 | [5 empty] | ４ 消火栓
・圧縮ガス貯槽及び支柱：消火栓又は消防車 | [5 empty] | ① 消火栓の筒先圧力、散水量
・液化ガス貯槽の支柱（高さ１ｍ以上）：５０ｍｍ以上のコンクリ | [5 empty] | 筒先圧力 MPa
ート等断熱性能を有する断熱材で被覆又は水噴霧装置等 | [5 empty] | 散水量 ㍑／ｍｉｎ
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能 | [5 empty] | 作動検査年月日 年 月 日
のあるものを耐火構造貯槽といい、その状態で温度上昇防
止措置を講じたものとみなす。 | [5 empty] | ② 消火栓の個数
|  |  |  | □ |  | 法定個数 個
３ 散水量の基準 |  |  |  | 無 |  | 実個数 個
・水噴霧装置、散水装置
５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [5 empty] | ③ 消火栓の位置
ただし、準耐火構造の貯槽は２．５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [5 empty] | □ 消火栓は貯槽から40ｍ以内で、貯槽
・消火栓 | [5 empty] | に対し、いずれの方向からも放射でき
筒先圧力０．３５MPa以上、放水能力４００㍑／ｍｉｎで、液化 | [5 empty] | ること
ガスの貯槽にあっては表面５０㎡※につき１個以上、当該貯
槽の外面から４０ｍ以内にいずれの方向からも放射可能 | [5 empty] | ５ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
圧縮ガスの貯槽及びその支柱にあっては、安全な場所 | [5 empty] | 放射できる量を確保
であって、いずれの部分に対しても放射可能 | [5 empty] | 法定貯水量 ｍ3
※ ただし、準耐火構造貯槽（厚さ２５ｍｍ以上のロックウール等 | [5 empty] | 実貯水量 ｍ3
で被覆された貯槽をいう。)にあっては、100㎡につき１個以上
４ 保有水量
同時に最大水量を３０分以上連続放射できる水量を保有のこと
5条1項34号 | 例-１８ |  | 可燃性ガス低温貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[負圧防止措置」 | [5 empty] | １ 負圧防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス低温貯槽※１の内部の圧力が外部の圧力より低下 | [5 empty] | □圧力計
することにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じる |  |  |  | □ |  | □圧力警報設備 |  |  |  |  | ①目視検査
こと※２ |  |  |  | 有 |  | □真空安全弁
※１ 可燃性ガス低温貯槽とは、可燃性であって大気圧における | [5 empty] | □その他 |  | （ |  | ） | ②作動検査又は記録確認
沸点が０℃以下のものを温度０℃以下又はその気相部におけ | [5 empty] | ※該当する措置に☑のこと（複数☑可）
る常用の圧力が０．１MPa以下の液体の状態で貯蔵するため |  |  |  | □
の貯槽であって断熱材で被覆する等、貯槽のガス温度が常用 |  |  |  | 無 |  | ２ 最近実施した負圧防止措置の作動検査日
の温度を超えて上昇しない措置を講じた貯槽 | [5 empty] | 年 月 日
※２ 次の①又は②に掲げるものにあっては措置を講じたものと
みなす
① 液化ガス又はボイルオフガスの払出しにポンプ又は圧縮機を
使用していないもの等当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力よ
り低下するおそれのないもの
② 内槽と外槽の間に高真空断熱法が施されているもの及び可
燃性低温貯槽が負圧に耐える設計がしてあるもの
5条1項41号 | 例-２５ |  | 毒性
[毒性ガス配管等の接合] |  |  |  | □ |  | □ 毒性ガス設備の配管等の接合は、溶接、 |  |  |  |  | 記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの確認 | □
毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶 |  |  |  | 有 |  | 必要な強度を有するフランジ接合又はね | [5 empty] | 良
接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合、保 | [5 empty] | じ接合継手であること
安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手に代え |  |  |  | □ | [7 empty] | □
ることができる。 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
5条1項42号 | 例-２６ |  | 特殊高圧ガス等
[毒性ガス配管の二重管] |  |  |  | □ |  | １ 最近実施した二重管の外観検査日 |  |  |  |  | １ 目視検査 | □
アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化 |  |  |  | 有 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 良
エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素の配管は、ガスの | [10 empty] | ２ 二重管に講じたガス検知器については、作動検査又は記録確認
種類及び周辺の状況に応じて必要な箇所を二重管とし、ガス検 | [5 empty] | ２ 最近実施したガス検知器の作動検査日
知の措置を講じること。 | [5 empty] | 年 月 日
ただし、さや管等により配管の破損を防止する措置を講じた場 |  |  |  | □ | [7 empty] | □
合は、この限りでない。 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
5条1項44号 | 例-２８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[6 empty] | １ 緊急遮断装置の取付状況 |  |  |  |  | ①、②及び③の方法
［貯槽配管の緊急遮断装置］ | [5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 | 装置の種類
1 可燃性、毒性又は酸素の液化ガス貯槽（内容積５０００㍑以上 | [7 empty] | 払出 | □遮断 |  | ①目視検査
に限る）の送り出し配管又は受け入れ配管には、緊急遮断装 | [7 empty] | 受入 | □遮断
置を設けること。 | [7 empty] | 払出 | □遮断 |  | ②作動検査又は記
|  |  |  | □ |  |  |  | 受入 | □遮断 |  | 録確認 | □
２ 緊急遮断装置の操作部は、当該貯槽から10ｍ以上離れた |  |  |  | 有 |  |  |  | 払出 | □遮断 |  | 運転状態での検査の場合、部分作動検査（弁軸等の固着がないことの確認）にて代替できる。 | 良
位置であって、安全な位置に設けること | [7 empty] | 受入 | □遮断
（備考） 「遮断」：遮断弁
２ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日
年 月 日
③弁座漏れ検査
|  |  |  | □ |  | ３ 最近実施した弁座漏れ検査日 |  |  |  |  | 漏れ検査又は記録確認（貯槽開放時又は開放検査を実施する必要のない貯槽にあっては、５年以内に検査） | □
|  |  |  | 無 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 否
４ 緊急遮断装置の操作位置
貯槽と操作位置の距離 ｍ
5条1項46号 | 例-３０、３１ |  | 毒性 | [8 empty] | □良 □否
5条1項65号リ
［除害のための措置］ | [5 empty] | 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 |  |  |  |  | ①及び②の方法
アルシン等が漏えいしたときに安全に、速やかに除害のための措
置を講じること | [10 empty] | ①目視検査
除害設備の設置状況、除害剤・保護具の保有状況等について使用できる状態であることを確認する。
Ⅰ 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、 | [5 empty] | 1 拡散防止措置
シアン化水素、ホスゲン、硫化水素の場合の除害措置 | [5 empty] | □ 散水設備
□ 他の貯槽等への移送
１ 拡散防止措置 | [5 empty] | □ 除害剤又は発泡等による液面被覆
次のイ～ヘのうち、いずれかの措置（複数可） | [5 empty] | □ 密閉又は換気装置付き建屋で覆う
イ 散水設備（水溶性のガス） | [5 empty] | □ 速やかな除害
ロ 他の貯槽等への移送（液化ガス） | [5 empty] | □ 集液溝又は防液堤 |  |  |  |  | ②作動検査又は記
ハ 除害剤又は発泡等による液面被覆（液化ガス） | [5 empty] | ※ 該当する措置に☑のこと（複数可） |  |  |  |  | 録確認
ニ 塩素及びホスゲンは密閉又は換気装置付き建屋で覆う等 | [10 empty] | 除害設備が作動することによって設備に悪影響を与える等、保安上支障がある場合は、模擬信号等の検査することができる。
ホ 除害措置を速やかに行うことによる拡散防止 | [5 empty] | ２ 除害措置
ヘ 集液溝（５㌧未満又は貯槽以外に限る）又は防液堤 | [5 empty] | □ 水、吸収剤、中和剤
|  |  |  | □ |  | □ 吸着剤 | [5 empty] | □
２ 除害措置 |  |  |  | 有 |  | □ 集液溝等からの返送 | [5 empty] | 良
次のイ～ニのうち、いずれかの措置（複数可） | [5 empty] | □ 燃焼設備（アンモニア、シアン化水素）
イ 水、吸収剤、中和剤 | [5 empty] | ※ 該当する措置に☑のこと（複数可）
ロ 吸着剤
ハ 集液溝等から移送設備により製造設備に安全に返送 | [5 empty] | ３ 除害設備
ニ アンモニア、シアン化水素にあっては、ﾌﾚｱｰｽﾀｯｸ等で燃焼 | [5 empty] | □ 除害剤散布装置、散水装置
□ ガス吸引し、除害剤と接触装置
３ 除害設備及び除害剤 | [5 empty] | □ その他
① 除害設備例 除害剤の散布、散水又は除害剤との接触装置 | [5 empty] | ※ 該当する設備に☑のこと（複数可）
② 除害剤
ガス名 | 除害剤・数量（kg） |  | ＊貯槽等が２以上ある場合は、 |  |  | ４ 除害剤・数量
塩素 | か性ソーダ | 670 | 左記の表の数量に貯槽の数 |  |  | 高圧ガス名 |  | ［ ］
| 炭酸ソーダ | 870 | 等の平方根を乗じて得た数量
| 消石灰 | 620 |  |  |  | 除害剤名 |  | 法定量 |  | 保有量
硫化水素 | か性ソーダ | 1140 | ＊除害剤の保管は、緊急時に | □ |  |  |  | kg |  | kg |  | □
| 炭酸ソーダ | 1500 | 毒性ガスに接することなく取 | 無 | [7 empty] | 否
シアン化水素 | か性ソーダ | 250 | 取り出せることのできる場所
亜硫酸ガス | か性ソーダ | 530 | に保管のこと
| 炭酸ソーダ | 700
| 大量の水 |  | ＊容器置場に対する表中の薬
アンモニア |  |  | 剤量は、2分の１でよい
酸化エチレン | 大量の水
クロルメチル
Ⅱ アルシン等※の場合の除害措置 | [5 empty] | アルシン等
１ 拡散防止措置
シリンダーキャビネット又は容器置場等から常時吸引による排 | [5 empty] | 1 拡散防止措置 （常時吸引のこと）
気を行うこと | [5 empty] | □ シリンダーキャビネット
□ 設備周囲のフード等
２ 除害措置、除害装置の性能・構造 | [5 empty] | □ 容器置場
湿式又は乾式方式により特殊高圧ガス等を除去すること | [5 empty] | □ その他
※ 該当する措置に☑のこと（複数可）
２ 除害措置
□ 湿式方式 □ 乾式方式
※ 該当する措置に☑のこと
5条1項41号 | 例-３０、３１ |  | 毒性
5条1項65号リ
除害に必要な保護具
［除害のための措置］ （続き） | [10 empty] | ①及び②の方法
Ⅲ 除害作業に必要な保護具 | [5 empty] | 1 保護具の種類・数量 |  |  |  |  | ①目視検査
[6 empty] | 保護具 |  | 法定数量 |  | 保有数量 | 保護具の数量、保管状況の確認
１ 保護具の種類・数量 | [5 empty] | 空気呼吸器 |  | 個 |  | 個
毒性ガスの種類に応じて次のA～Dを備えること
A 空気呼吸器、送気式マスク又は酸素呼吸器 | [5 empty] | 隔離式マスク |  | 個 |  | 個 | ② 記録確認
Ｂ 隔離式防毒マスク | [10 empty] | 保護具の点検及びこれに伴う更新・補充状況、着用者への教育・訓練の実績
Ｃ 保護手袋、保護長靴（ゴム製又は合成樹脂製） | [5 empty] | 保護手袋・長靴 |  | 個 |  | 個
Ｄ 保護衣（ゴム製又は合成樹脂製） |  |  |  | □ | [7 empty] | □
|  |  |  | 有 |  | 保 護 衣 |  | 個 |  | 個 |  | 良
２ 保護具の数量
次の①、②又は③のうち、いずれか多い方の個数を備えること
① 緊急作業に従事する作業員数に予備数を加えた個数 | [5 empty] | 2 保護具の保管、教育訓練、記録
② 作業員数１０人につき３個の割合で計算した個数 | [5 empty] | □ 保護具の保管場所は適切か
③ ３個 | [5 empty] | □ 教育・装着訓練を実施した場合、実施日
及び受講者等を記録しているか
＊ Aの空気呼吸器を規定数備えたときはBの隔離式防毒マス | [5 empty] | □ 保護具を点検、更新、補充した時、記録
クを備えなくてもよい。 | [5 empty] | しているか
３ 保護具の保管、教育訓練、記録 |  |  |  | □ |  | ３ 保護具の装着訓練の頻度 | [5 empty] | □
① 保安場所 |  |  |  | 無 |  | 回／年 | [5 empty] | 否
漏えいするおそれのある場所に近く、緊急時に毒性ガスに接
することなく、取り出せる場所に保管
② 保管方法
消耗品は定期的又は使用後に点検し、更新・補充のこと
② 教育訓練
作業員に対して保護具の教育・装着訓練を行い、使用方法を
習熟させること
③ 記録
保護具の点検、更新、補充又は着用者への教育訓練の実績
を記録して保管すること
5条1項53号 | 例-36 |  | 可燃性・毒性・特定不活性
[ガス漏えい検知警報設備] | [5 empty] | １ 取扱ガス名等
可燃性ガス、毒性ガス（大臣が定めるもの）※、特定不活性ガスの | [5 empty] | 取扱ガス名
製造施設には、ガス漏えいを検知し、警報するための設備を設け
ること | [5 empty] | 可燃性ガス等の爆発下限値 |  |  |  | ％ | 次の①及び②の方法
※ アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化 | [5 empty] | 毒性ガスの許容濃度 |  |  |  | ｐｐｍ | ①目視検査
炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、
二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、 | [10 empty] | ②作動検査又は記
硫化水素 | [5 empty] | ２ 検知部の個数・設置場所 |  |  |  |  | 録確認
[6 empty] | 場 所 |  | 必要個数 |  | 設置個数 | （主な検査項目）
[6 empty] | 屋内 |  | 個 |  | 個 | ・試験用標準ガス
1 検知部の個数・設置場所 | [10 empty] | 濃度
建物の内及び外等、例示基準に定める個数以上を設置する。 |  |  |  | □ |  | 屋外 |  | 個 |  | 個 | ・遅れ時間 | □
なお、検出端部設置する場所は、ガス比重、周囲の状況等に |  |  |  | 有 | [6 empty] | ・警報精度 | 良
応じて適切な場所に設置する。 | [5 empty] | 加熱炉等の火源周囲 |  | 個 |  | 個
２ 警報部（指示計等本体）の設置場所 | [5 empty] | 計器室 |  | 個 |  | 個
保安係員等の常駐場所で通報等の対応に都合のよい場所
[6 empty] | 毒性ガス充填口 |  | 個 |  | 個
３ 警報設定値
① 可燃性又は特定不活性ガスは爆発下限界値の１／４以下
② 毒性ガスは許容濃度（アンモニア、塩素等であって、試験用 | [5 empty] | ３ 警報部の設置場所 | [5 empty] | □
標準ガスの調整が困難なものは許容濃度の２倍）以下 |  |  |  | □ | [7 empty] | 否
無
４ 警報精度 | [5 empty] | ４ 特殊高圧ガス用検知器があれば、最近実
① 可燃性又は特定不活性ガスは警報設定値の±２５％以下 | [5 empty] | 施した指示値の校正日
② 毒性ガスは警報設定値の±３０％以下 | [5 empty] | 年 月 日
※６ケ月に１回以上実施のこと
５ 警報遅れ時間
警報設定値のガス濃度の１．６倍の濃度の試験ガスを検知 | [5 empty] | ５ 最近実施した作動検査日
部に導入し、３０秒以内で警報すること。ただし、構造上等の | [5 empty] | 年 月 日
理由があるアンモニア及び一酸化炭素等は１分以内とする | [5 empty] | ※１年に１回以上実施のこと
６ 警報の継続 | [5 empty] | ６ 回路検査の頻度
警報発した後、設定値以下になっても警報は継続すること | [5 empty] | ／月
※１ケ月に１回以上実施のこと
5条1項49号 | ーーーー |  | 可燃性・毒性
[インターロック機構] |  |  |  | □ |  | インターロック機構の作動機能が良好に維持 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法 | □
可燃性ガス、毒性ガス又はこれらの製造設備に係る計装回路には、 |  |  |  | 有 |  | されているか | [5 empty] | 良
高圧ガスの種類等の態様に応じ、保安上重要な箇所に不適正な手 | [5 empty] | 計装回路のインターロック機構の作動検査日 |  |  |  |  | ①目視検査
順による操作が行われることを防止し、又は正常な条件を逸脱した | [5 empty] | 年 月 日
とき、自動的に原材料の供給を遮断する等製造設備を制御するイン |  |  |  | □ | [6 empty] | ②作動検査又は記 | □
ターロック機構を設けること |  |  |  | 無 | [6 empty] | 録確認 | 否
5条1項54号 | 例-３7 |  | 可燃性・酸素・三フッ化窒素 | [8 empty] | □良 □否
[防消火設備] | [5 empty] | １ 防火設備の現状 |  |  |  |  | ［防火設備］
[6 empty] | 種類 | 法定能力 |  |  | 実能力
１ 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模 | [6 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min | 次の①及び②の方法
に応じ、適切な防消火設備を設けること
[7 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min | ①目視検査
＊ 防火設備を要しない設備
① 内壁や外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備 | [5 empty] | 消火栓 | ㍑/min |  |  | ㍑/min | ②作動検査又は記録確認
② 回転機械
③ 空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の | [6 empty] | 法定個数 |  |  | 実個数 | 作動検査により被対象設備へ悪影響(腐食の促進等）を及ぼす可能性がある場合は、KHKS基準による空気等の安全な気体による通気テストによることができる。
設備等がないもの | [6 empty] | 個 |  |  | 個
④ 貯槽（ＣＥを含む。）
⑤ 水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備
⑥ 配管 | [5 empty] | ２ 保有水量
[6 empty] | 法定水量 |  | 保有水量
２ 防火設備の種類・設置 | [5 empty] | ｍ3 |  | ｍ3
防火設備の種類 |  | 能 力 等
イ 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２ |  | □
|  | ロックウールで被覆の場合は １／２ |  | 有 |  | ３ 操作位置と対象設備の距離
ロ 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ［消火設備］
ハ 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
[6 empty] | ４ 最近実施した作動検査日 |  |  |  |  | 目視検査
ニ 移動式放水銃 |  | 同上 |  |  |  | 年 月 日
ホ 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
ヘ 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | ５ 消火設備の現状
[6 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
[8 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
３ 防火設備の設置
対象設備の規模、態様及び周囲の状況等に応じて上表の防
火設備のうちから適切なものを設置すること。
ホにあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量、ハ、ニ、
へにあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量かつ |  |  |  | □
２方向以上から散水できること |  |  |  | 無
４ 保有水量
３０分以上連続放射が可能な水源
５ 操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所
６ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最低本数は３本
イ 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
ロ 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
ハ 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く）による拡散設備を設置
できる。
5条1項54号の2 | 例-３7 |  | 特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[消火設備] | [5 empty] | １ 消火設備の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消 | [5 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
火設備を設けること | [7 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
□
２ 消火設備の設置 |  |  |  | 有
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最低設置数量本数は２本
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本 |  | □
無
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）による拡散設備を設置 | [5 empty] | ２ 最近実施した目視検査日
できる。 | [5 empty] | 年 月 日
5条1項55、56号 | 例-３８、３９ |  | 共通
[ベントスタック、フレアースタック] | [5 empty] | １ ベントスタック |  |  |  |  | 目視検査及び記録確認
[6 empty] | 高圧ガスの種類 |  | 本数 |  | 高さ
１ ベントスタックの高さ、位置及びガス放出の方法は、高圧ガスの | [7 empty] | 本 |  | ｍ
種類・量、周囲の状況に応じて適切であること
２ フレアースタックの高さ、位置及び燃焼能力は、高圧ガスの種類 |  |  |  | □ | [7 empty] | □
量、周囲の状況に応じて適切であること |  |  |  | 有 |  | □ ベントスタックの高さは十分か | [5 empty] | 良
□ 毒性ガスの着地濃度は許容濃度以下か
□ 静電気防止措置は正常か
□ ドレン滞留防止措置は正常か
２ フレアースタック
|  |  |  | □ |  | 高圧ガスの種類 |  | 本数 |  | 高さ |  | □
|  |  |  | 無 |  |  |  | 本 |  | ｍ |  | 否
□ 燃焼能力は正常か
□ 吹き消え、逆火の防止措置は正常か
5条1項58号 | 例-４０ |  | アセチレン | [8 empty] | □良 □否
１ 散水量の現状
[アセチレン容器の破裂防止措置] | [5 empty] | 場 所 | 面 積 |  |  | 散水量 | 次の①及び②の方法
アセチレンの充てん場所及び充てん容器置場に散水装置を設 | [5 empty] | 充填場所 |  | ｍ2
置 | [9 empty] | ㍑／ｍｉｎ／ｍ2 | ①目視検査
① 水源の保有量は２０ｍ3以上（流水利用は０．８ｍ3／ｍｉｎ換算） | [5 empty] | 容器置場 |  | ｍ2
② 水源の位置は、施設からの水平距離１００ｍ以下 |  |  |  | □ | [5 empty] | ㍑／ｍｉｎ／ｍ2 | ②作動検査又は記録確認
③ 送水量は０．８ｍ3／ｍｉｎ以上 |  |  |  | 有
（動力消防ポンプ使用の場合は、０．５ｍ3／ｍｉｎ以上） | [5 empty] | ２ 水源・送水量の現状
④ 散水は固定式配管 | [5 empty] | ①水源 |  | ｍ3 |  |  | 作動検査に代え、KHKS基準に定める通気テストによることができる。
⑤ 水源保有量は２０分間以上の送水量を保持
⑥ 散水の固定式配管には、消防ポンプ車と接続可能な枝管を | [5 empty] | ②水平距離 | ｍ
１箇所以上設けること
⑦ 散水単位ごとの単独散水ができ、この場合の散水量は | [5 empty] | ③送水量 | ｍ3／ｍｉｎ
２０㍑／ｍｉｎ／ｍ2以上
⑧ 散水配管は、その内部の水が容易に排出でき、かつ保守点 |  |  |  | □ |  | ⑤水源保有量 | ｍ3
検が容易であるように取り付け、識別できるよう塗色すること |  |  |  | 無
[6 empty] | ⑦単位散水量 | ㍑／ｍｉｎ
３ 最近実施した作動検査日
年 月 日
5条1項58号の2 | 例-40の２ |  | 三フッ化窒素
|  |  |  | □ | [6 empty] | 次の①及び②の方法
[車両に固定した容器等の破裂防止措置] |  |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視検査 | □
[11 empty] | ②図面確認又は前回保安検査以降変更のないことの確認 | 良
三フッ化窒素を車両に積載した容器に充填する場所と容器置場
には、隣接する三フッ化窒素を充填する場所における火災等の |  |  |  | □ | [7 empty] | □
原因により容器等の破裂を防止するための措置を講じること。 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 否
5条1項59,60号 | 例-４１ |  | アセチレン | [8 empty] | □良 □否
１０ＭPａ以上の圧縮ガス
[圧縮機とアセチレン充てん場所等間の障壁] | [5 empty] | 障壁の現状 |  |  |  |  | 目視検査
アセチレン圧縮機、容器充填場所、容器置場の隣接する３設備 |  |  |  | □ |  | □ 鉄筋コンクリート製
の間には次の①～③のいずれかの障壁を設けること |  |  |  | 有 |  | □ コンクリートブロック製
① 鉄筋コンクリート製の障壁 | [5 empty] | □ 鉄板製
② コンクリートブロック製の障壁
③ 鉄板製の障壁 | [5 empty] | ※ 該当する障壁に☑のこと
※障壁の構造は例示基準参照のこと |  |  |  | □
無
[圧縮機と10MPa以上の充てん場所間の障壁]
１０ＭＰａ以上の圧縮ガス圧縮機と容器充填場所の間には、上記
と同様の①～③のいずれかの障壁を設けること
5条1項62号 | 例-４３ |  | 可燃性・毒性・酸素 | [8 empty] | □良 □否
１ 保安用不活性ガス等の保有状況等
[保安用不活性ガス等] | [5 empty] | 種類 | 法定数量 |  |  | 保有数量 | 目視検査又は記録確認
□
１ 可燃性、毒性及び酸素の特定製造事業所は、その態様に応じ、 |  |  |  | 有
災害の発生の防止のため応急措置を講じるため必要な窒素その
他の不活性ガス又はスチームを常時保有すること
２ 防消火設備に必要な数量の水を常時保有すること |  |  |  | □
無
□ 供給設備は安全な位置にあるか
□ 保安電力を有しているか
5条1項63号 | 例-４４ |  | 共通
１ 通報設備の現状
[通報設備] | [5 empty] | 通報範囲 |  | 通 報 設 備 |  |  | 次の①及び②の方法
事業所の規模及び施造施設の態様に応じて、緊急時に速やか |  |  |  | □ |  | ①事務所間 | [5 empty] | □
な通報を行うため、次の①～③の通報範囲ごとにページング等 |  |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視検査 | 良
の措置を講じる | [5 empty] | ②事業所全体 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間
ページング、構内電話、構内放送、インターホン | [5 empty] | ③作業員相互
② 事業所内全体
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器、メガホン | [5 empty] | ※実際に設置している通報設備を記入
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。 |  |  |  | □ | [7 empty] | □
③ 作業員相互 |  |  |  | 無 |  | ２ 最近実施した作動検査日 | [5 empty] | 否
ページング、携帯用拡声器、メガホン | [5 empty] | 年 月 日
9条1項 | 例-６７～７１ |  | 導管 | [8 empty] | □良 □否
[コンビナート製造事業所間の導管以外の導管] | [5 empty] | １ 地盤面上に設置 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
[コンビナート製造事業所間の導管] | [5 empty] | 地盤面からの距離
[6 empty] | ｍ以上 |  |  |  |  | ①目視検査
高圧ガスを事業所外に送り出し、又は事業所外から受け入れるた | [5 empty] | □ 標識を掲示している
めに使用する管を導管といい、事業所内に敷設される管（配管）と | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
は区別する。 | [5 empty] | ２ 地盤面下に設置
① 導管は地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある |  |  |  | □ |  | 地盤面からの深さ
箇所に設置しない。 |  |  |  | 有 |  | ｍ以上
② 導管を地盤面上に設置するとき | [5 empty] | □ 標識を掲示している
・地盤面から０．３ｍ以上離すこと
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 | [5 empty] | ３ 最近の開放検査日
③ 導管を地盤面下に設置するとき | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
・導管の深さ０．６ｍ以上、通行量の多い公道は１．２ｍ以上 | [5 empty] | のとおり
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示
④ 水中に設置したときは、船、波等の影響を受けないような深さ | [5 empty] | ４ 最近実施した作動検査日等
に設けること | [5 empty] | ・気密 年 月 日
⑤ 腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講じること |  |  |  | □ |  | ・安全弁 年 月 日
⑥ 常用の温度を超えないような措置を講じること |  |  |  | 無 |  | ・通報設備 年 月 日
⑦ 常用の圧力を超えた場合、直ちに常用の圧力以下に戻す措
置を講じること | [5 empty] | 5 腐食防止措置等
⑧ 酸素及び天然ガスを輸送する導管と圧縮機には、水分を除 | [5 empty] | ① 腐食防止措置 □良 □否
去する措置を講じること | [5 empty] | ② 応力吸収措置 □良 □否
⑨ 緊急時に必要な通報を速やかに行う措置を講じること | [5 empty] | ③ 常用の温度を超えない措置 □良 □否
④ 水分除去措置 □良 □否
⑤ 通報設備 □良 □否

## PC入力用
コンビナート等保安規則適用製造事業所の技術基準チェック表
＊CE、天然ガススタンド、水素スタンド、移動式製造設備を除く。
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分* | [7 empty] | （KHKS基準等）
5条1項1号 | 例-１ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[境界線・警戒標] | [5 empty] | 事業所境界・警戒票の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 事業所境界線を明示 | [5 empty] | ①事業所境界の明示
明示方法の例：壁、門、柵、ペイント | [5 empty] | ②事業所出入口の警戒標 |  |  |  |  | 外観に腐食、損傷、変形、汚れ等の異常がないこと
２ 事業所出入口に外部から見やすい場所に警戒標を掲示 | [5 empty] | ③高圧ガス施設の警戒標
警戒標の参考例： 「高圧ガス製造所」 | [5 empty] | ※該当するものを選択のこと
３ 高圧ガス製造施設周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示
警戒標の参考例 | [10 empty] | （以下同様）
「高圧ガス製造所」、「火気厳禁」、「無断立入禁止」
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可
5条1項号65号イ | 例-１ |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[容器置場の警戒標] | [5 empty] | 1 容器置場の警戒標の現状 |  |  |  |  | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示 | [5 empty] | ④容器置場の警戒標
容器置場の標識の参考例：
「高圧ガス容器置場 燃」、「高圧ガス容器置場 毒」 | [5 empty] | 2 可燃性ガス又は毒性ガスを貯蔵している場
容器に充填されている高圧ガスが可燃性ガス又は毒性ガスで | [5 empty] | 合、「燃」又は「毒」の表示
ある場合は、その旨を付記又は別に表示すること
5条1項29号 | 例-1４ |  | 可燃性・特定不活性の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
容易にわかる措置の状況
[可燃性ガス又は特定不活性ガスの貯槽であることが容易 | [5 empty] | 貯槽の種類 |  | 措 置 状 況 |  |  | 目視検査
にわかる措置]
１ 可燃性ガス貯槽にあっては、赤色の帯状を塗装（直径の | [5 empty] | 可燃性ガス |  |  |  |  | 標示が明確、明瞭であること
１／１０以上の幅）、ガス名を朱書き、又ははがれ難い標紙の
貼付 | [5 empty] | 特定液化石油ガス
２ 特定不活性ガス貯槽にあっては、橙色の帯状を塗装（直径の
１／１０以上の幅）、ガス名を橙色で書き、又ははがれ難い標 | [5 empty] | 特定不活性ガス
紙等の貼付
※特定液化石油ガスとは、分離又は精製のための設備等にお
ける液化石油ガス以外の液化石油ガスをいう。 | [5 empty] | ※該当する措置状況に☑のこと
※特定不活性ガスとは、規則第２条第１項第３号の２に規定す
るものをいう。
5条1項45号 | 例-２９ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] | [5 empty] | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること | [5 empty] | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 | [5 empty] | ①開閉方向明示
① バルブ等の開閉方向の明示 | [5 empty] | ②ガス名表示等 |  |  |  |  | ①目視検査
② 配管に内部流体名、流れ方向の表示
[6 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 | [5 empty] | ③開閉状態の明示
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 | [5 empty] | ④開閉状態の確認
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 | [5 empty] | ⑤封印
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 | [5 empty] | ⑥キャップ等
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 | [5 empty] | ⑦操作盤シグナル
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） | [5 empty] | 3 足場、照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル上で開閉状態の確認機能 | [5 empty] | ⑧操作用足場
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 | [5 empty] | ⑨操作用照明
⑥ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 | [5 empty] | ⑩計器室照明
⑦ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状態のシグナルランプ等
※該当するものを選択のこと
３ 足場、照明
⑧ バルブ操作位置に必要に応じた足場 | [5 empty] | 照明設備の作動検査日
⑨ バルブ操作位置に必要に応じた照明 | [5 empty] | 年 月 日
⑩ 計器室及び計器室以外の計器盤に非常照明
5条1項52号 | 例-35 |  | 毒性 | [8 empty] | □良 □否
[毒性ガスの識別措置・危険標識] | [5 empty] | 識別措置・危険標識の現状 |  |  |  |  | 目視検査
1 毒性ガス施設のフェンス等に識別措置 | [5 empty] | ① 毒性ガス施設の識別
標準例： 「毒性ガス（ガス名）製造施設」 | [5 empty] | 措置 |  |  |  |  | 識別標、危険標識が明確、明瞭であること
＊文字の大きさは縦横１０ｃｍ以上 | [5 empty] | ② 毒性ガス漏えいのお
2 ポンプ、バルブ等の漏えいするおそれのある箇所に危険標識 | [5 empty] | それのある箇所の危
標準例： 「毒性ガス（ガス名）漏えい注意箇所」 | [5 empty] | 険標識
＊文字の大きさは縦横５cm以上 | [5 empty] | ※該当するものを選択のこと
３ 1の措置、2の標識とも白地に黒文字、危険標識の「注意」の
文字は赤色
5条1項2～7号 | ---- |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[保安距離・施設レイアウト（可燃性ガス）] | [5 empty] | 高圧ガスの種類 |  | ［ ］ |  |  | ①、②又は③のい
貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一 | [5 empty] | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ | ずれかの方法
種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距 | [5 empty] | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ
離を確保すること | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
[9 empty] | （ ） | （ ） | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認 | □
※設備距離の算定方法を定めた規定 | [5 empty] | (第一種設備距離） | [5 empty] | 良
５条１項２～３号 可燃性ガス設備 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
５条１項４号 毒性ガス設備 | [8 empty] | （ ） | （ ）
５条１項５号 可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガス | [5 empty] | (第ニ種設備距離） |  |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
５条１項６号 ２号、５号及び４号ロの規定で経産大臣が
| 定めた貯蔵・処理設備 |  |  |  |  | 高圧ガスの種類 |  | ［ ］
５条１項７号 保安のための宿直施設 | [5 empty] | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ
[6 empty] | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ |  | □
[6 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ |  | 否
[9 empty] | （ ） | （ ）
(第一種設備距離）
[6 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
[9 empty] | （ ） | （ ）
(第ニ種設備距離）
5条1項65号ﾊﾆﾎ | 例ー４１ |  | 容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | １高圧ガスの種類 |  | ［ ］ |  |  | ①、②又は③のい
[置場距離] | [5 empty] | 法定距離（第一種置場距離） |  |  |  | ｍ | ずれかの方法
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 | [5 empty] | 法定距離（第二種置場距離） |  |  |  | ｍ
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保するこ | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
と | [8 empty] | （ ） | （ ） | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
(第一種置場距離）
※置場距離の算定方法を定めた規定 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
５条１項６５号ハ 毒性ガスの容器置場 | [8 empty] | （ ） | （ ） | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
５条１項６５号ニ 毒性ガス以外の容器置場 | [5 empty] | (第ニ種置場距離）
２ 障壁（緩和措置）
5条1項11,12号 | ------ |  | 可燃性 | [8 empty] | □良 □否
[設備間距離] | [5 empty] | １ 可燃性ガス設備の設備間距離 |  |  |  |  | ①、②又は③のい
１ 可燃性ガスの高圧ガス設備と次の高圧ガス設備間の距離を確 | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 設備間の実距離 | ずれかの方法
保すること | [5 empty] | ①可燃性ガス |  |  |  | ｍ
① 他の可燃性ガス製造設備の高圧ガス設備まで５ｍ以上 | [5 empty] | 設備間 |  |  |  |  | ①距離測定 | □
② 酸素製造設備の高圧ガス設備まで１０ｍ以上 | [5 empty] | ②可燃性ガスと |  |  |  | ｍ |  | 良
③ 圧縮水素スタンドの貯蔵・処理設備まで６ｍ以上 | [5 empty] | 酸素設備間 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[6 empty] | ③可燃性ガスと |  |  |  | ｍ
２ 燃焼熱量が５０．２GJ以上の可燃性ガス貯槽は、次の高圧ガス | [5 empty] | 水素スタンド間
設備との距離を３０ｍ以上の距離を有すること | [5 empty] | ※該当するもの等に☑のこと
① 貯槽以外の燃焼熱量が５０．２GJ以上の高圧ガス設備 | [10 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
② 処理能力が２０万㎥以上の圧縮機 | [5 empty] | ２ ５０．２GJ以上の可燃性ガス貯槽の設備間距離 | [5 empty] | □
[6 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 | 設備間の実距離 |  |  | 否
[6 empty] | ①５０．２GJ以上の設備 |  |  |  | ｍ
[6 empty] | ②処理能力が２０万㎥以上の圧縮機 |  |  |  | ｍ
5条1項13号 | ------ |  | 貯蔵能力３トン（300ｍ３）以上 | [8 empty] | □良 □否
|  |  | の可燃性又は酸素の貯槽 | [7 empty] | ①、②又は③のいずれかの方法 | □良 □否
[貯槽間距離] | [5 empty] | 貯槽間距離の状況 | [5 empty] | □
可燃性ガス貯槽から他の可燃性ガス又は酸素貯槽との間には、 | [5 empty] | 対象貯槽 |  | 該当の有無 |  | 法定距離 |  | 良
当該貯槽及び他の貯槽の最大直径の和の１／４又は１ｍのい | [9 empty] | 実 距 離 | ①距離測定
距離を確保すること。 | [5 empty] | ①可燃性ガス |  |  |  | ｍ | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[6 empty] | 貯槽間 |  |  |  | ｍ |  | □
※ 対象貯槽は貯蔵能力３００ｍ３又は３トン以上の貯槽 | [5 empty] | ②可燃性ガス |  |  |  | ｍ |  | 否
[6 empty] | と酸素貯槽間 |  |  |  | ｍ | ③目視又は図面確認
5条1項14号 | 例-２ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[火気取扱施設までの距離] | [5 empty] | １ 火気取扱施設までの距離 |  |  |  |  | ①、②又は③のいずれかの方法。防火壁等がある場合は④の方法
製造設備の外面から火気の取扱施設に対し８ｍ以上の距離を
確保すること。ただし、８ｍを確保できない場合は次のうちいず | [5 empty] | ８ｍを確保できない場合の緩和措置 | [5 empty] | □
れかの措置を講じること | [11 empty] | 良
イ 防火壁又は障壁（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上）
ロ ８ｍ以内にある建物（※）にあっては、その開口部に防火戸 | [5 empty] | ２ 防火壁又は障壁を施した場合 |  |  |  |  | ①距離測定
又は網入ガラス、人の出入口には二重扉 | [5 empty] | (1) 防火壁の高さ等 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの確認
（※）火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 | [5 empty] | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ｍ
ハ 火気連動消火措置 | [5 empty] | 水平迂回距離 |  |  |  | ｍ |  | □
ニ シリンダーキャビネットに収納 | [10 empty] | ③目視又は図面確認 | 否
[6 empty] | （2） 火気連動消火装置又はシリンダーキャ |  |  |  |  | ④防火壁等の目視検査
ビネットの作動検査日
年 月 日
5条1項9,10号 | ------ |  | 共通
[保安区画] | [5 empty] | 保安区画の状況 |  |  |  |  | １ 保安区画の面積等の検査は、①及び②の方法
高圧ガス設備の設置は、通路、空地等により区画されている保 | [5 empty] | 面積が２万㎡以下である
安区画に区分すること。 | [5 empty] | こと
＊保安区画の基準 | [5 empty] | 隣接する保安区画に設置 |  |  |  |  | ①目視検査
イ 面積が２万㎡以下であること | [5 empty] | されている高圧ガス設備 |  |  |  |  | ②図面確認 | □
ロ 高圧ガス設備は、隣接する保安区画に設置されている高 | [5 empty] | と３０ｍ以上の距離を有す | [5 empty] | 良
圧ガス設備と３０ｍ以上の距離を有すること | [5 empty] | ること |  |  |  |  | ２ 高圧ガス設備の位置等の検査は、①及び②の方法
ハ 一つの保安区画内にある高圧ガス設備の燃焼熱量は | [5 empty] | 保安区画内の高圧ガス設
２．５TJ以下であること | [5 empty] | 備の燃焼設備は２．５TJ
以下であること
①距離測定又は目視検査
[11 empty] | ②記録確認 | □
否
３ 前回の保安検査以降、変更がないことを確認した場合は、上記１及び２に代えることができる。
5条1項35号 | 例-２ |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[液化ガスの流出防止措置] | [5 empty] | １ 流出防止措置
５００トン以上の可燃性、又は１，０００トン以上の酸素、５トン以上 | [10 empty] | ①目視検査 | □
の毒性ガスの貯槽からの液化ガスの流出を防止するための措置 | [11 empty] | 良
を講じること | [5 empty] | ２ 防液堤の構造 |  |  |  |  | ②防液堤の長さ測定又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
① 流出防止措置 | [5 empty] | 割れの発生等外観に異常はないか
防液堤、地下式等貯槽、保有空地及び二重殻貯槽のいずれか
[6 empty] | 配管の貫通部に間隙はないか | [5 empty] | □
② 防液堤構造 | [11 empty] | 否
防液堤の材料、配筋及び耐液頭圧等 | [5 empty] | 防液堤内の滞水の操作弁は排水時以外は閉止しているか
5条1項36号 | 細目告示２条 |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[防液堤内外の設備設置規制] | [5 empty] | 防液堤内側及び外側周囲１０ｍ以内にある |  |  |  |  | ①、②又は③のいずれかの方法
防液堤内及び周囲１０ｍ以内（毒性ガスは製造細目告示第２条 | [5 empty] | 設備
第１項に規定する距離）には、次の設備、施設以外のものは設
けられていないこと | [5 empty] | 場 所 |  | 施 設 ・ 設 備 |  |  | ①距離測定
[6 empty] | 防液堤内 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[設置可能設備等] | [7 empty] | 防液堤内に施設等がある場合、その名称を記載
「防液堤内」
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水
装置、ガス漏えい検知警報設備、除害設備の吸引部、照明設備、 | [10 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
計装設備、排水設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する
施設・その他の保安上支障のない施設・設備 | [5 empty] | 防液堤外
防液堤外周囲１０ｍ以内に施設等がある場合、その名称を記載
「防液堤外」
イ 送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、漏洩ガス拡散防止のための建屋、計装設備、配管とその架台、以上の設備に附属する設備等その他の保安上支障のない設備等
ロ 導管又は配管（高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路、埋設施設
ハ 空気分離装置（酸素の貯槽に係るものであって昭和５０年７月３１
日以前の許可施設に限る。）
ニ その他保安上支障のない設備等
5条1項38号ｲﾛﾊ | 例-２1,２２ |  | 特定液化石油ガスの埋設貯槽
１ 貯槽室の維持管理
[埋設貯槽] | [5 empty] | ①貯槽室の強度、防水措 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 埋設貯槽は、「特定液化石油ガス貯槽室」に設置し、かつ漏え | [5 empty] | 置は維持されているか
いしたガスの滞留を防止する措置を講ずること ただし、必要な | [5 empty] | ② 貯槽の埋設深さは維持 |  |  |  |  | ①目視検査
措置を講じた場合は、貯槽室に設置しないことができる。 | [5 empty] | されているか | [5 empty] | □
[6 empty] | ③ 貯槽室の砂の乾燥状態 |  |  |  |  | ②距離測定等の検査 | 良
２ 埋設貯槽の頂部は０．６ｍ以上地盤面から下にあること | [5 empty] | ガス検知管等による浸透 |  |  |  |  | は、実測、図面確認又は前回保安検査以降、変更がないことの記録確認
水の状況に異常はないか
３ 埋設貯槽を二以上隣接して設置する場合、その相互間に１ｍ
以上の間隔を保つこと | [5 empty] | ２ 電位測定年月日（貯槽本体を電気防食してい
る場合に限る。）
年 月 日
□
否
5条1項51、65号ト | 例-３４ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] | [5 empty] | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス又は特定不活性ガスの製造設備を設置する室及び | [5 empty] | ①開口部
容器置場において、漏洩ガスが滞留しない構造であること | [5 empty] | ②換気装置 | [5 empty] | □
（滞留しない構造の具体例） | [5 empty] | ③シリンダーキャビネット |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
イ 空気より軽いガスの場合
２方向以上の十分な面積の開口部又は換気装置 | [5 empty] | ２ 作動検査日 |  |  |  |  | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
ロ 空気より重いガスの場合 | [5 empty] | ①換気装置
床面に接した２方向以上の十分な面積の開口部又は吸気口が | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | □
床面近くの換気装置 | [11 empty] | 否
ハ シリンダーキャビネットに収納 | [5 empty] | ②ｼﾘﾝﾀﾞｰｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内のｶﾞｽ検等
ニ 圧縮水素・天然ガススタンドにおいて屋根が滞留しない構造 | [5 empty] | 年 月 日
5条1項61号 | 例-４２ |  | 可燃性
[計器室] | [5 empty] | 計器室の構造、可燃性ガス等の侵入防止措置 |  |  |  |  | １ 計器室の位置に係る検査は、距離測定又は前回保安検査以降、変更がないことの記録確認
１ 可燃性ガスの製造設備に係る計器室は、発生するおそれのあ | [5 empty] | ①内装材は、不燃性材料で
る危険の程度に応じて安全な位置であること | [5 empty] | 構成 （床材は難燃性材料 | [5 empty] | □
２ 計器室の構造は、発生するおそれのある危険性の程度等に応 | [5 empty] | も可） | [5 empty] | 良
じて安全なものであること。この場合において扉及び窓は、耐火 | [5 empty] | ②出入口は、２ヵ所以上設け、
性のものであること | [5 empty] | 扉は防火扉
３ エチレン等の計器室内は、外部からのガスの侵入を防ぐために | [5 empty] | ③窓は、網入りガラス又は強 |  |  |  |  | ２ 計器室の構造に係る検査は、目視により計器室の窓ガラスの破損等の異常の確認
必要な措置を講じること | [5 empty] | 化ガラス | [5 empty] | □
[6 empty] | ④計器室の構造は建築基準 | [5 empty] | 否
法による耐火構造
⑤可燃性ガス等の侵入防止
のため、二重扉等の措置
5条1項65号ヘ | 例-４６ |  | 可燃性・酸素の容器置場 | [8 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] | [5 empty] | 直射日光を遮る措置方法 |  |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス又は酸素の充填容器等※に係る容器置場には、直射 | [5 empty] | （断熱材で被覆してある容器は不要）
日光を遮るため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋 | [5 empty] | ①不燃性又は難燃性の材
根を設けること。 | [5 empty] | 料を使用した軽量な屋根
②不燃性又は難燃性のシ
※ 断熱材で被覆してあるものを除く | [5 empty] | ートで充填容器を覆う。
（短期間の代替措置）
5条1項65号チ | 例-４８ |  | ｼﾞｼﾗﾝ､ﾎｽﾌｨﾝ､ﾓﾉｼﾗﾝ | [8 empty] | □良 □否
①又は②のいずれかの方法及び③の方法
[ジシラン等の自然発火に対し安全な構造] | [5 empty] | 安全な容器置場の構造（次の①又は②のい
ジシラン等の容器置場は、ガス漏えいし、自然発火したときに安全 | [5 empty] | ずれかの構造とする。）
なものであること。 | [5 empty] | ①容器置場には不燃性又 |  |  |  |  | ①目視検査
（具体的な措置） | [5 empty] | は難燃性の材料を使用 |  |  |  |  | ②記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの確認
イ 容器置場には、不燃性又は難燃性の材料を使用 | [5 empty] | ②シリンダーキャビネット
ロ シリンダーキャビネットに充填容器等を収納 | [5 empty] | に収納
キャビネット内の緊急遮断弁等の作動検査日
[6 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ③シリンダーキャビネットがある場合は作動検査又は記録確認
5条1項65号ロ | 細目告示１１条の６ |  | 二階建容器置場 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] | [5 empty] | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である | [5 empty] | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  |  | ①目視検査
こと | [5 empty] | を示す書面を添付すること |  |  |  |  | ②測定、図面確認又は前回以降、変更がないことの確認
※二階建容器置場は、２０MPa以下の圧縮水素、酸素、断熱材で | [5 empty] | （例：許可申請書の該当箇所の写し等）
被覆した容器及びシリンダーキャビネットに収納された容器に限っ
て認められている。
5条1項23号 | 例-９ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の基礎] | [5 empty] | １ 地盤の許容支持力等と地盤上の重量物 |  |  |  |  | ①及び②の方法
1 高圧ガス設備※の基礎は不同沈下等により高圧ガス設備に | [5 empty] | の荷重との関係について、記録確認して
有害なひずみが生じないようなものであること | [5 empty] | いるか又は前回保安検査から変更がな |  |  |  |  | ①目視検査、ただし、可能な部分に限る。
※配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する | [5 empty] | いことの記録確認
構造物上に設置されたものを除く。
2 貯槽の支柱（支柱のないものは底部）は同一基礎への緊 | [5 empty] | ２ 基礎の立ち上り部及び貯槽の支柱と基 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
結※ | [5 empty] | 礎の緊結状況について、腐食、損傷、変
※対象は、貯蔵能力が１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 | [5 empty] | 形等の異常の有無
5条1項24号 | 耐震告示 |  | 耐震設計の対象設備 | [8 empty] | □良 □否
[耐震設計構造] | [5 empty] | １ 耐震設計対象設備の有無 |  |  |  |  | ①及び②の方法
耐震設計対象設備※は耐震設計基準により、地震の影響に対 | [5 empty] | ①塔
して安全な構造であること。 | [5 empty] | ②貯槽 |  |  |  |  | ①目視検査
※対象設備 | [5 empty] | ③外径45mm以上等の配管
・正接線間の高さが５ｍ以上の塔、支柱、基礎 | [10 empty] | ②耐震設計の計算結果等の記録確認又は前回以降、変更がないことの記録確認
・貯蔵能力が３００ｍ３又は３トン以上の貯槽、支柱、基礎 | [5 empty] | ２ 基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、
・外径４５ｍｍ以上等の配管 | [5 empty] | サドル、支柱及び本体接合部、アンカー
であって、昭和57年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備（配管及びレベル２耐震性能は平成12年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備）に限る。 | [5 empty] | ボルト等について、腐食、損傷、変形等
の異常の有無の確認
※１年に１回以上目視により確認すること
5条1項64号 | 例ー４５ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の沈下状況の測定] | [5 empty] | １ 最近実施した沈下状況の測定日 |  |  |  |  | 沈下測定又は記録確認
貯槽※１の沈下状況を定期※２に測定し、測定の結果、沈下して | [5 empty] | １年に１回測定
いるものにあっては、その程度に応じ適切な措置を講じてこと | [5 empty] | 年 月 日
※貯蔵能力が１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 | [5 empty] | ３年に１回測定
※測定頻度は１年に１回、ただし次のいずれにも該当する貯槽 | [5 empty] | 年 月 日
は３年に１回（測定しない期間は１年に１回以上目視検査を
実施） | [5 empty] | ２ 測定値が傾斜０．５％を超えていないか
① 設置後５年以上経過
② 過去３年の測定結果とも沈下による傾斜が０．５％以下
（製造細目告示第１０条参照） | [5 empty] | ３ 傾斜０．５％を超えている場合の措置
基礎の修正等措置済み
基礎の修正等計画中
5条1項15号 | ------ |  | 可燃性・毒性・酸素 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備、空気取入口を除く。）は運転状態等において漏えいがないこと |  |  |  |  | 漏えい検査又は記録確認
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造]
高圧ガス設備以外のガス設備（※）の気密な構造
※製造設備のうち、製造をする高圧ガスのガス（その原料となる
ガスを含む。）が通る部分 | [5 empty] | 最近実施した漏えい検査日
年 月 日
5条1項16号 | 例-３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[ガス設備に使用する材料] | [5 empty] | 例示基準に定める材料に適合していること |  |  |  |  | 記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの確認
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた安全な化学的成分・物
理的成分を有するものであること。
5条1項17,19号 | 例-４、５ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] | [5 empty] | １ 最近の開放検査日 |  |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 | [5 empty] | のとおり
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと | [5 empty] | 開放検査の法定周期
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査）
・目視検査の種類 | [5 empty] | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 | [5 empty] | 又は開放検査実施計画書等で管理してい
・非破壊検査の種類 | [5 empty] | ること
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 | [5 empty] | 社内規定
放射線透過試験、過流探傷試験等 | [5 empty] | 開放検査計画(周期）書
２ 耐圧試験 | [5 empty] | その他の管理方法
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、
通常は行われない。 | [5 empty] | ３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等
の欠陥の有無
＊耐圧性能及び強度の確認を必要としない設備
・二重殻構造の貯槽
・メンブレン式貯槽 | [5 empty] | ※欠陥の補修方法については、KHKS基
・エチレンプラントの低温・超低温アルミ熱交換器 | [5 empty] | 準を参照
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器と類似の機器であ
って高圧ガス等による化学作用によって変化しない材料を使用
している機器
＊内部からの検査が不可能な高圧ガス設備にあっては、KHKS基
準に代替検査方法の規定あり
＊検査を行うことが困難な箇所を有する高圧ガス設備にあっては、
KHKS基準に代替検査方法の規定あり
＊ 開放検査周期については、KHKS基準を参照
5条1項18号 | 例-４ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の気密性能] | [5 empty] | １ 気密試験の方法 |  |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと | [5 empty] | 発泡液の塗布
ガス漏えい検知器等
＊気密性能の確認を必要としない設備 | [5 empty] | 放置法漏れ試験
・二重殻構造の貯槽 | [5 empty] | その他 | ( )
・メンブレン式貯槽
２ 最近実施した気密試験日
年 月 日
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
原則として常用圧力以上の危険性のない
気体で実施
４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験
方法
①運転状態の圧力で、運転
状態の高圧 ガス又は危険
性のない気体で実施
②常用圧力以上の危険性
のない気体で実施
5条1項20号 | 告示６条・例-６ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[温度計] | [5 empty] | １ 法定で取付義務のある温度計の有無
１ 温度計は、温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝
縮、熱交換及び加熱のための設備に設けること | [10 empty] | ①目視検査
２ 温度計は、前１に掲げる設備のうち、常用の温度を相当程度 | [5 empty] | ２ 温度計に破損、変形及びその他の異常
異にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設けること | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確 |  |  |  |  | ②精度検査又は記録確認
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [5 empty] | 認していること
運転を停止することなく検査を行うことができる運転状態検査
施設で、温度計の検出部の取外しが困難な場合等にあって
は、精度検査に代えて代替比較検査とすることができる。 | [5 empty] | ３ 精度検査
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | 温度計精度確認用器具を用いて精度を
測定し、その誤差が許容差※以内である
ことを２年に１回以上確認していること
※許容差とは、ＪＩＳの許容差又は一目量
最近実施した精度検査日
年 月 日
４ 代替比較検査の実施の有無
5条1項２１号 | 告示７・例-７ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 圧力計に破損、変形及びその他の異常
[圧力計] | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、高圧ガス設備等に設けること | [5 empty] | 認していること
２ 圧力計は、前１に掲げる高圧ガス設備等のうち、常用の圧力
を相当程度異にし、又は異にするおそれのある区分ごとに設 | [10 empty] | ①目視検査
けること | [5 empty] | ２ 精度検査
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [5 empty] | 圧力計精度確認用器具を用いて精度を |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
４ KHKS基準に定める要件を満足する場合にあっては、比較圧 | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差※以内であ
力計との指示差を半年に１回以上確認することで、精度検査 | [5 empty] | ることを２年に１回以上実施していること
に代えることができる。
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | 最近実施した精度検査日
年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
３ 代替比較検査
5条1項33号 | 例ー１７ |  | 液化ガス貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[液面計等] | [5 empty] | １ ガラス液面計には、その破損を防止するた |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 液化ガス貯槽には、液面計を設けること※ | [5 empty] | めの金属枠及び止め弁の外観に破損、変
［ガラス液面計を使用する場合］ | [5 empty] | 形等の異常がないこと
２ ガラス液面計には、破損を防止するために液面を確認するた | [10 empty] | ①目視検査
めに必要最小面積以外の部分を金属性の枠で保護すること
３ ガラス液面計の破損による漏えいを防止するために、貯槽と | [5 empty] | ２ ガラス液面計の接続配管に取り付けてい |  |  |  |  | ②ガラス液面計にあっては、作動検査又は記録確認
液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁 | [5 empty] | る自動式及び手動式の止め弁が正常に作
を設けること | [5 empty] | 動すること
※ 不活性ガス（特定不活性ガスを除く)又は酸素の超低温貯
槽以外の貯槽にあっては、丸形ガラス管液面計以外の液面 | [5 empty] | ※自動式止め弁の作動検査は、貯液が可
計に限る | [5 empty] | 燃性ガス又は毒性ガス等であって、保安
上問題があるときは、開放検査時に行う。
5条1項48号 | ---- |  | 可燃性 | [8 empty] | □良 □否
[電気設備の防爆構造] | [5 empty] | 外観に破損、腐食、変形また、ボルトの緩 |  |  |  |  | 目視検査
可燃性ガス※設備の電気設備は、設置場所及びガスの種類 | [5 empty] | み、異物衝突による電気設備本体等の異
に応じた防爆性能を有すること | [5 empty] | 常がないこと
※ アンモニア、ブロムメチルは適用されない。
5条1項50号 | 例-３３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[保安電力等] | [5 empty] | １ 保安電力の種類 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 停電等により、設備の機能が失われることのないよう、製造設 | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力の種類
備の保安を維持し、安全に設備を停止するために必要な容量 | [5 empty] | 自動制御装置
の電力又は空気等を供給できる措置を講じること | [5 empty] | 緊急遮断装置 |  |  |  |  | ①目視検査
２ 保安電力の種類 | [5 empty] | 散水装置
次の保安電力の種類のうちから同種のものを含み２以上のも | [5 empty] | 防消火設備 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
のを講じるものとし、直ちに切り替えることができるものとする。 | [5 empty] | 冷却水ポンプ
（保安電力等の種類） | [5 empty] | 水噴霧装置
買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆動発電、スチームタ | [5 empty] | 除害設備 |  |  |  |  | （作動検査の例）
ービン駆動発電、空気又は窒素だめ | [5 empty] | 非常照明 |  |  |  |  | イ 模擬の停電状
３ 散水装置等において、エンジン又はスチームタービン駆動によ | [5 empty] | ガス検知警報 |  |  |  |  | 態にして保安電力
るポンプを使用する場合は上記２の保安電力等の保有は不要 | [5 empty] | 通報設備 |  |  |  |  | を作動させ、確実
４ 自動制御又は緊急遮断装置にあっては、保安電力の保有に | [5 empty] | 過充填防止装置 |  |  |  |  | に供給できること
代えて、停電時に自動又は遠隔手動によって直ちに安全側 | [5 empty] | ※保安電力の種類 |  |  |  |  | を確認
に作動する機構を備えたものをもって代えることができる。 | [5 empty] | 買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆
５ ワイヤー等により駆動する緊急遮断装置は、保安電力の保 | [5 empty] | 動発電等、空気又は窒素だめ、ファイルセ |  |  |  |  | ロ 無停電電源装
有は不要 | [5 empty] | セーフ機構等 |  |  |  |  | 置の供給電圧の
６ 過充填防止装置又は運転自動停止装置にあっては、保安電 | [5 empty] | ※保安電力は、同種類のものの組み合せを含 |  |  |  |  | 確認
力の保有に代えて、停電時自動的に閉となる機構を備えたも | [5 empty] | み２以上を組み合せて保有すること
のをもって代えることができる。 | [10 empty] | ハ 空気又は窒素
[6 empty] | ２ 電源装置の状態表示灯、エンジン散水ポ |  |  |  |  | を確実に供給でき
[6 empty] | ンプの燃料、空気だめ等の外観及び蓄電 |  |  |  |  | る確認
池・乾電池等に異常がないこと
ニ 自動又は遠隔手
動によって直ちに
[6 empty] | 3 作動検査 |  |  |  |  | 安全側に作動する
[6 empty] | 停電等のとき直ちに保安電力に切り替 |  |  |  |  | ことの確認
わることを確認するため、作動検査を行
っていること。
直近の作動検査日
年 月 日
5条1項47号 | 例-３２ |  | 可燃性・特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[静電気除去措置] | [5 empty] | １ 外観に腐食、破損、変形等の異常がないこと |  |  |  |  | ①及び②の方法
製造設備には、静電気を除去する措置を講じること。 | [10 empty] | ①目視検査
【対象設備】 | [5 empty] | ２ 接地抵抗値 |  |  |  |  | 外観に腐食、破損、変形及び接続線等に取付け忘れ、接続の状態、締付部での割れや破断がないこと
イ 塔、槽、熱交換器、回転機械、ベントスタック
・単独接地。ただし、複雑に連結している場合はボンディング用
接続線とすることができる | [5 empty] | 最近実施した測定日
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下） | [5 empty] | 年 月 日
ロ 容器・貯槽又はタンクローリー等の充填系統配管等
・接地のこと（総合１００Ω以下の場合は、静電気除去措置は不 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
要とすることができる）
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下）
5条1項20号 | ーーーー |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[常用の温度の範囲に戻す措置]」 | [5 empty] | １ 常用の温度の範囲に戻す措置内容 |  |  |  |  | ①及び②の方法
高圧ガス設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用
の温度の範囲に戻すための措置を講じること。 | [10 empty] | ①目視検査
（措置例）
自動温度制御装置又は常用の温度を常に監視でき、かつ、常用 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
の温度の範囲を超えた場合に操作ボタン等により適切な措置が | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
講じられるもの | [5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 運転状態で行う作動検査は、調節機能を確認
5条1項43号 | 例-２７ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] | [5 empty] | 貯槽の直近のバルブ（元弁）等が良好（※）に |  |  |  |  | ①及び②の方法 | □
可燃性ガス貯槽等の払出配管及び受入配管には、貯槽の直近に | [5 empty] | 作動すること | [5 empty] | 良
バルブを設けるほか、一つ以上のバルブを下流側に設けること | [10 empty] | ①目視検査
[6 empty] | ※良好に作動とは、弁軸に固着がないことを | [5 empty] | □
[6 empty] | 確認するための検査であり、必ずしも弁を全 |  |  |  |  | ②バルブの作動検査又は記録確認 | 否
域作動することを要しない。
5条1項21号 | 例ー７、７の２ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[安全装置] | [5 empty] | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 | [5 empty] | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置※を設けること | [5 empty] | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 | [5 empty] | １年周期の安全弁
[6 empty] | ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 | [5 empty] | ４年周期の安全弁
次の①以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと | [5 empty] | ※安全弁の作動検査について、実施してい
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で | [5 empty] | る検査周期の全てを選択のこと
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のものを除く。） ⇒検査周期２年 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
＊液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に
１回となる。
5条1項22号 | 例ー８ |  | 不活性・空気以外 | [8 empty] | □良 □否
[安全弁等の放出管] | [5 empty] | １ 放出管の開口部位置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 安全弁及び破裂版には、放出管を設けること | [5 empty] | (1) 可燃性(特定不活性ガス)の貯槽に設けたもの
２ 放出管の開口部の位置はガスの種類に応じて適切であること | [5 empty] | ①高さは適切か |  |  |  |  | ①目視検査
① 可燃性又は特定不活性ガスの貯槽に設けたもの | [5 empty] | ②周囲に着火源等がないか
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に | [5 empty] | (2) 毒性ガス設備に設けたもの |  |  |  |  | ②開口部の位置の測定は、実測、目視、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの記録確認
着火源等のない安全な位置 | [5 empty] | ③開口部は除害設備内か
② 毒性ガスの高圧ガス設備、貯蔵設備等に設けたもの | [5 empty] | (3) 上記（1）（2）以外の設備に設けたもの
毒性ガスの除害設備内 | [5 empty] | 近接する建築物又は工作物がある場合は
③ ①及び②以外の高圧ガス設備に設けたもの | [5 empty] | ④建築物等の高さ以上か
近接する建築物又は工作物（火気を取り扱う施設の場合は、 | [5 empty] | ⑤周囲に着火源等は無いか
放出管から８ｍ以内、その他の場合は５ｍ以内）の高さ以上
であって、かつ周囲に着火源等のない安全な位置 | [5 empty] | ３ 最近実施した除害設備の作動検査日
年 月 日
5条1項27号 | 例ー１２ |  | 可燃性・毒性・酸素
[緊急遮断装置] | [5 empty] | １ 緊急遮断装置の操作状況 |  |  |  |  | ①、②及び③の方法
可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の高圧ガス設備であって、当該高 | [5 empty] | ①計器室で操作可能、又 | [5 empty] | □
圧ガス設備に係る事故の発生が直ちに他の製造設備に波及するお | [5 empty] | は自動的に作動するか |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
それがあるものには、主要な工程に係る２以上の高圧ガス設備につ
いて、緊急時に安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講じ | [5 empty] | ２ 緊急遮断装置の検査状況 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
ること | [5 empty] | ②修理時には、弁座漏れ
*対象設備は例示基準１２を参照のこと | [5 empty] | 検査を実施しているか | [5 empty] | □
[6 empty] | ③計器室で緊急遮断装置 |  |  |  |  | ③弁座漏れ検査又は記録確認 | 否
の開閉シグナルランプ
が標示されているか
5条1項28号 | 例ー１３ |  | 可燃性・毒性（５０．２GJ以上）他
[緊急移送設備] | [5 empty] | １ 緊急移送設備の機能維持 |  |  |  |  | ①及び②の方法
次の設備には、異常な事態が発生した場合に当該設備内の内容 | [5 empty] | ①保有される量の高圧ガ | [5 empty] | □
物を当該設備外に緊急かつ安全に移送し、及び処理することがで | [5 empty] | スを安全な時間内に移 |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
きる措置を講じること | [5 empty] | 送できるか |  |  |  |  | ②図面確認
＊対象設備
①可燃性ガス、毒性ガスであって、燃焼熱量が５０．２GJを超える | [5 empty] | ２ 移送した高圧ガスの処理方法
高圧ガス設備 | [5 empty] | ①燃焼
②緊急遮断装置を講じた主要な工程に属する高圧ガス設備 | [5 empty] | ②安全な貯槽に移送 | [5 empty] | □
[6 empty] | ③安全に放出 | [5 empty] | 否
④その他の方法
5条1項40号 | 例-２４ |  | 特殊高圧ガス等 | [8 empty] | □良 □否
[不活性ガス置換構造] | [5 empty] | 置換構造の機能 |  |  |  |  | ①及び②の方法
アルシン等※の製造設備は、その内部のガスを不活性ガスによ | [5 empty] | ①置換に用いる窒素ガス等の供給圧力は常用
り置換することができる構造又はその | [5 empty] | 圧力以上耐圧試験圧力未満とし、置換に十 |  |  |  |  | ①目視検査
内部を真空にできる構造とすること。 | [5 empty] | 分な供給量を有すること
[6 empty] | ②同一の不活性ガスの源から複数の系に置換 |  |  |  |  | ②図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの確認
※ アルシン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、三フッ化窒素、三フッ化 | [5 empty] | 用ガスを供給する場合、逆流防止措置を
ホウ素、三フッ化リン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素 | [5 empty] | 講じること
ジボラン、セレン化水素、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン | [5 empty] | ③毒性ガスを置換・排出する場合、毒性を除
（以下、42号及び46号において同じ） | [5 empty] | 去後、放出すること
④可燃性ガスを置換・排出する場合、爆発下
限界以下に希釈後、放出すること。
5条1項31,32号 | 例-１５、１６ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 対象貯槽・支柱の構造
[貯槽の温度上昇防止装置、貯槽の耐熱・冷却措置] | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 構 造 |  |  | ①及び②の方法
１ 次の貯槽・支柱には温度上昇防止措置を講じること
【対象貯槽・支柱】
・可燃性ガス貯槽及び支柱 | [10 empty] | ①目視検査
・毒性ガス貯槽及び支柱 | [5 empty] | ※該当する構造を選択のこと
・可燃性ガス貯槽の周辺※１にある貯槽及び支柱 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
・可燃性物質を取り扱う設備※２の周辺※３にある貯槽及 | [5 empty] | ２ 対象貯槽・支柱及びその措置
び支柱 | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 措 置
※1 周辺とは
・可燃性ガス貯槽の防液堤から１０ｍ以内
・可燃性ガス貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内
・可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内
※２ 可燃性物質を取り扱う設備とは
・消防法の第２～５類の危険物で指定数量以上のもの
・消防法の指定可燃物で政令で定める数量以上のもの | [5 empty] | ※該当する措置を選択のこと（複数可）
（参考）
液化窒素等の不活性ガスの貯槽であっても、可燃性ガス貯 | [5 empty] | ３ 水噴霧又は散水の散水量
槽又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあれば、貯槽の | [5 empty] | 法定散水量 |  | ㍑／ｍｉｎ
温度上昇防止措置は必要となる。 | [5 empty] | 実散水量 |  | ㍑／ｍｉｎ
作動検査年月日
2 温度上昇防止措置方法 | [5 empty] | 年 月 日
・液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓
・圧縮ガス貯槽及び支柱：消火栓又は消防車 | [5 empty] | ４ 消火栓
・液化ガス貯槽の支柱（高さ１ｍ以上）：５０ｍｍ以上のコンクリ | [5 empty] | ① 消火栓の筒先圧力、散水量
ート等断熱性能を有する断熱材で被覆又は水噴霧装置等 | [5 empty] | 筒先圧力 |  |  |  | Mpa
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能 | [5 empty] | 散水量 |  |  |  | ㍑／ｍｉｎ
のあるものを耐火構造貯槽といい、その状態で温度上昇防 | [5 empty] | 作動検査年月日
止措置を講じたものとみなす。 | [5 empty] | 年 月 日
３ 散水量の基準 | [5 empty] | ② 消火栓の個数
・水噴霧装置、散水装置 | [5 empty] | 法定個数 |  |  |  | 個
５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [5 empty] | 実個数 |  |  |  | 個
ただし、準耐火構造の貯槽は２．５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２
・消火栓 | [5 empty] | ③ 消火栓の位置
筒先圧力０．３５MPa以上、放水能力４００㍑／ｍｉｎで、液化 | [5 empty] | 消火栓は貯槽から40ｍ以内で、貯槽
ガスの貯槽にあっては表面５０㎡※につき１個以上、当該貯 | [5 empty] | に対し、いずれの方向からも放射でき
槽の外面から４０ｍ以内にいずれの方向からも放射可能 | [5 empty] | ること
圧縮ガスの貯槽及びその支柱にあっては、安全な場所
であって、いずれの部分に対しても放射可能 | [5 empty] | ５ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
※ ただし、準耐火構造貯槽（厚さ２５ｍｍ以上のロックウール等 | [5 empty] | 放射できる量を確保すること
で被覆された貯槽をいう。)にあっては、100㎡につき１個以上 | [5 empty] | 法定貯水量 |  |  |  | ㎥
[6 empty] | 実貯水量 |  |  |  | ㎥
４ 保有水量
同時に最大水量を３０分以上連続放射できる水量を保有のこと
5条1項34号 | 例-１８ |  | 可燃性ガス低温貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[負圧防止措置」 | [5 empty] | １ 負圧防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
可燃性ガス低温貯槽※１の内部の圧力が外部の圧力より低下 | [5 empty] | 圧力計
することにより貯槽が破壊することを防止するための措置を講じる | [5 empty] | 圧力警報設備 |  |  |  |  | ①目視検査
こと※２ | [5 empty] | 真空安全弁
※１ 可燃性ガス低温貯槽とは、可燃性であって大気圧における | [5 empty] | 高真空二重殻貯槽 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
沸点が０℃以下のものを温度０℃以下又はその気相部におけ | [5 empty] | その他 | （ ）
る常用の圧力が０．１MPa以下の液体の状態で貯蔵するため | [5 empty] | ※該当する措置の全てを選択のこと（複数可）
の貯槽であって断熱材で被覆する等、貯槽のガス温度が常用
の温度を超えて上昇しない措置を講じた貯槽 | [5 empty] | ２ 最近実施した負圧防止措置の作動検査日
年 月 日
※２ 次の①又は②に掲げるものにあっては措置を講じたものと
みなす
① 液化ガス又はボイルオフガスの払出しにポンプ又は圧縮機を
使用していないもの等当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力よ
り低下するおそれのないもの
② 内槽と外槽の間に高真空断熱法が施されているもの及び可
燃性低温貯槽が負圧に耐える設計がしてあるもの
5条1項41号 | 例-２５ |  | 毒性
[毒性ガス配管等の接合] | [5 empty] | 毒性ガス設備の配管等の接合は、溶接、必要 |  |  |  |  | 記録確認、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの確認 | □
毒性ガスのガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶 | [5 empty] | な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継 | [5 empty] | 良
接により行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合、保 | [5 empty] | 手であること
安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手に代え | [11 empty] | □
ることができる。 | [11 empty] | 否
5条1項42号 | 例-２６ |  | 特殊高圧ガス等
[毒性ガス配管の二重管] | [5 empty] | １ 最近実施した二重管の外観検査日 |  |  |  |  | １ 目視検査 | □
アルシン等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化 | [5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 良
エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素の配管は、ガスの | [10 empty] | ２ 二重管に講じたガス検知器については、作動検査又は記録確認
種類及び周辺の状況に応じて必要な箇所を二重管とし、ガス検 | [5 empty] | ２ 最近実施したガス検知器の作動検査日
知の措置を講じること。 | [5 empty] | 年 月 日
ただし、さや管等により配管の破損を防止する措置を講じた場 | [11 empty] | □
合は、この限りでない。 | [11 empty] | 否
5条1項44号 | 例-２８ |  | 可燃性・毒性・酸素
①、②及び③の方法
［貯槽配管の緊急遮断装置］ | [5 empty] | １ 緊急遮断装置の取付状況
1 可燃性、毒性又は酸素の液化ガス貯槽（内容積５０００㍑以上 | [5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 | 装置の種類 |  | ①目視検査
に限る）の送り出し配管又は受け入れ配管には、緊急遮断装 | [7 empty] | 払出 | 遮断弁
置（※）を設けること。 | [7 empty] | 受入 |  |  | ②作動検査又は記
※送り出し配管には緊急遮断弁、受け入れ配管には緊急遮断 | [7 empty] | 払出 | 遮断弁 |  | 録確認 | □
弁又は逆止弁 | [7 empty] | 受入 |  |  | 運転状態での検査の場合、部分作動検査（弁軸等の固着がないことの確認）にて代替できる。 | 良
[8 empty] | 払出 | 遮断弁
２ 緊急遮断装置の操作部は、当該貯槽から10ｍ以上離れた | [7 empty] | 受入
位置であって、安全な位置に設けること | [5 empty] | （備考） 「遮断」：遮断弁、「逆止」：逆止弁
２ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日
[6 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ③弁座漏れ検査
[11 empty] | 漏れ検査又は記録確認（貯槽開放時又は開放検査を実施する必要のない貯槽にあっては、５年以内に検査） | □
[6 empty] | ３ 最近実施した弁座漏れ検査日 | [5 empty] | 否
年 月 日
４ 緊急遮断装置の操作位置と貯槽の距離
ｍ
5条1項46号 | 例-３０、３１ |  | 毒性 | [8 empty] | □良 □否
5条1項65号リ
［除害のための措置］ | [5 empty] | 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素 |  |  |  |  | ①及び②の方法
アルシン等が漏えいしたときに安全に、速やかに除害のための措
置を講じること | [10 empty] | ①目視検査
除害設備の設置状況、除害剤・保護具の保有状況等について使用できる状態であることを確認する。
Ⅰ 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、 | [5 empty] | 1 拡散防止措置
シアン化水素、ホスゲン、硫化水素の場合の除害措置 | [5 empty] | 散水設備
他の貯槽等への移送
１ 拡散防止措置 | [5 empty] | 発泡等による液面被覆
次のイ～ヘのうち、いずれかの措置（複数可） | [5 empty] | 密閉建屋等で覆う
イ 散水設備（水溶性のガス） | [5 empty] | 速やかな除害
ロ 他の貯槽等への移送（液化ガス） | [5 empty] | 集液溝又は防液堤 |  |  |  |  | ②作動検査又は記
ハ 除害剤又は発泡等による液面被覆（液化ガス） | [5 empty] | ※ 該当する措置を選択（複数可、以下同様） |  |  |  |  | 録確認
ニ 塩素及びホスゲンは密閉又は換気装置付き建屋で覆う等 | [10 empty] | 除害設備が作動することによって設備に悪影響を与える等、保安上支障がある場合は、模擬信号等の検査することができる。
ホ 除害措置を速やかに行うことによる拡散防止 | [5 empty] | ２ 除害措置
ヘ 集液溝（５㌧未満又は貯槽以外に限る）又は防液堤 | [5 empty] | 水、吸収剤、中和剤
吸着剤
２ 除害措置 | [5 empty] | 集液溝等からの返送 | [5 empty] | □
次のイ～ニのうち、いずれかの措置（複数可） | [5 empty] | 燃焼設備(※） | [5 empty] | 良
イ 水、吸収剤、中和剤 | [5 empty] | ※アンモニア、シアン化水素に限る。
ロ 吸着剤
ハ 集液溝等から移送設備により製造設備に安全に返送 | [5 empty] | ３ 除害設備
ニ アンモニア、シアン化水素にあっては、ﾌﾚｱｰｽﾀｯｸ等で燃焼 | [5 empty] | 除害剤散布装置
散水装置
３ 除害設備及び除害剤 | [5 empty] | ガス吸引し、除害剤と接触装置
① 除害設備例 除害剤の散布、散水又は除害剤との接触装置 | [5 empty] | その他 |  | ( )
② 除害剤
ガス名 | 除害剤・数量（kg） |  | ＊貯槽等が２以上ある場合は、 |  |  | ４ 除害剤・数量
塩素 | か性ソーダ | 670 | 左記の表の数量に貯槽の数 |  |  | 高圧ガス名
| 炭酸ソーダ | 870 | 等の平方根を乗じて得た数量
| 消石灰 | 620 |  |  |  | 除害剤名 |  | 法定量 |  | 保有量
硫化水素 | か性ソーダ | 1140 | ＊除害剤の保管は、緊急時に |  |  |  |  | kg |  | kg
| 炭酸ソーダ | 1500 | 毒性ガスに接することなく取
シアン化水素 | か性ソーダ | 250 | 取り出せることのできる場所
亜硫酸ガス | か性ソーダ | 530 | に保管のこと
| 炭酸ソーダ | 700
| 大量の水 |  | ＊容器置場に対する表中の薬
アンモニア |  |  | 剤量は、2分の１でよい | [8 empty] | □
酸化エチレン | 大量の水 | [10 empty] | 否
クロルメチル
Ⅱ アルシン等※の場合の除害措置 | [5 empty] | アルシン等
１ 拡散防止措置
シリンダーキャビネット又は容器置場等から常時吸引による排 | [5 empty] | 1 拡散防止措置 （常時吸引のこと）
気を行うこと | [5 empty] | シリンダーキャビネット
設備周囲のフード等
２ 除害措置、除害装置の性能・構造 | [5 empty] | 容器置場
湿式又は乾式方式により特殊高圧ガス等を除去すること | [5 empty] | その他 |  | ( )
※ 該当する措置を選択（複数可、以下同様）
２ 除害措置
湿式方式
乾式方式
5条1項41号 | 例-３０、３１ |  | 毒性
5条1項65号リ
除害に必要な保護具
［除害のための措置］ （続き） | [10 empty] | ①及び②の方法
Ⅲ 除害作業に必要な保護具 | [5 empty] | 1 保護具の種類・数量 |  |  |  |  | ①目視検査
[6 empty] | 保護具 |  | 法定数量 |  | 保有数量 | 保護具の数量、保管状況の確認
１ 保護具の種類・数量 | [5 empty] | 空気呼吸器 |  | 個 |  | 個
毒性ガスの種類に応じて次のA～Dを備えること
A 空気呼吸器、送気式マスク又は酸素呼吸器 | [5 empty] | 隔離式マスク |  | 個 |  | 個 | ② 記録確認
Ｂ 隔離式防毒マスク | [10 empty] | 保護具の点検及びこれに伴う更新・補充状況、着用者への教育・訓練の実績
Ｃ 保護手袋、保護長靴（ゴム製又は合成樹脂製） | [5 empty] | 保護手袋・長靴 |  | 個 |  | 個
Ｄ 保護衣（ゴム製又は合成樹脂製） | [11 empty] | □
[6 empty] | 保 護 衣 |  | 個 |  | 個 |  | 良
２ 保護具の数量
次の①、②又は③のうち、いずれか多い方の個数を備えること
① 緊急作業に従事する作業員数に予備数を加えた個数 | [5 empty] | 2 保護具の保管、教育訓練、記録
② 作業員数１０人につき３個の割合で計算した個数 | [5 empty] | ①保護具の保管場所は、管理しやすく、毒性
③ ３個 | [5 empty] | ガス設備に近く、かつ毒性ガスに接するこ
となく取り出せる場所か
＊ Aの空気呼吸器を規定数備えたときはBの隔離式防毒マス
クを備えなくてもよい。 | [5 empty] | ②教育・装着訓練の実施日及び受講者等を
記録しているか
３ 保護具の保管、教育訓練、記録 | [11 empty] | □
① 保安場所 | [5 empty] | ③保護具を定期に又は使用後に点検し、消 | [5 empty] | 否
漏えいするおそれのある場所に近く、緊急時に毒性ガスに接 | [5 empty] | 耗品の更新・補充を行い、それを記録して
することなく、取り出せる場所に保管 | [5 empty] | いるか
② 保管方法
消耗品は定期的又は使用後に点検し、更新・補充のこと | [5 empty] | ３ 保護具の装着訓練の頻度
② 教育訓練 | [5 empty] | 回／年
作業員に対して保護具の教育・装着訓練を行い、使用方法を
習熟させること
③ 記録
保護具の点検、更新、補充又は着用者への教育訓練の実績
を記録して保管すること
5条1項53号 | 例-36 |  | 可燃性・毒性・特定不活性
[ガス漏えい検知警報設備] | [5 empty] | １ 取扱ガス名等
可燃性ガス、毒性ガス（大臣が定めるもの）※、特定不活性ガスの | [5 empty] | 取扱ガス名
製造施設には、ガス漏えいを検知し、警報するための設備を設け
ること | [5 empty] | 可燃性ガス等の爆発下限値 |  |  |  | ％ | 次の①及び②の方法
※ アクリロニトリル、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化 | [5 empty] | 毒性ガスの許容濃度 |  |  |  | ｐｐｍ | ①目視検査
炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化水素、
二硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、 | [10 empty] | ②作動検査又は記
硫化水素 | [5 empty] | ２ 検知部の個数・設置場所 |  |  |  |  | 録確認
[6 empty] | 場 所 |  | 必要個数 |  | 設置個数 | （主な検査項目）
[6 empty] | 屋内 |  | 個 |  | 個 | ・試験用標準ガス
1 検知部の個数・設置場所 | [10 empty] | 濃度
建物の内及び外等、例示基準に定める個数以上を設置する。 | [5 empty] | 屋外 |  | 個 |  | 個 | ・遅れ時間 | □
なお、検出端部設置する場所は、ガス比重、周囲の状況等に | [10 empty] | ・警報精度 | 良
応じて適切な場所に設置する。 | [5 empty] | 加熱炉等の火源周囲 |  | 個 |  | 個
２ 警報部（指示計等本体）の設置場所 | [5 empty] | 計器室 |  | 個 |  | 個
保安係員等の常駐場所で通報等の対応に都合のよい場所
[6 empty] | 毒性ガス充填口 |  | 個 |  | 個
３ 警報設定値
① 可燃性又は特定不活性ガスは爆発下限界値の１／４以下
② 毒性ガスは許容濃度（アンモニア、塩素等であって、試験用 | [5 empty] | ３ 警報部の設置場所
標準ガスの調整が困難なものは許容濃度の２倍）以下
４ 警報精度
① 可燃性又は特定不活性ガスは警報設定値の±２５％以下 | [11 empty] | □
② 毒性ガスは警報設定値の±３０％以下 | [5 empty] | ４ 特殊高圧ガス用検知器があれば、最近実 | [5 empty] | 否
施した指示値の校正日
５ 警報遅れ時間 | [5 empty] | 年 月 日
警報設定値のガス濃度の１．６倍の濃度の試験ガスを検知 | [5 empty] | ※６ケ月に１回以上実施のこと
部に導入し、３０秒以内で警報すること。ただし、構造上等の
理由があるアンモニア及び一酸化炭素等は１分以内とする | [5 empty] | ５ 最近実施した作動検査日
年 月 日
６ 警報の継続 | [5 empty] | ※１年に１回以上実施のこと
警報発した後、設定値以下になっても警報は継続すること
６ 回路検査の頻度
／月
※１ケ月に１回以上実施のこと
5条1項49号 | ーーーー |  | 可燃性・毒性
[インターロック機構] | [5 empty] | インターロック機構の作動機能が良好に維持 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法 | □
可燃性ガス、毒性ガス又はこれらの製造設備に係る計装回路には、 | [5 empty] | されているか | [5 empty] | 良
高圧ガスの種類等の態様に応じ、保安上重要な箇所に不適正な手 | [5 empty] | 計装回路のインターロック機構の作動検査日 |  |  |  |  | ①目視検査
順による操作が行われることを防止し、又は正常な条件を逸脱した | [5 empty] | 年 月 日
とき、自動的に原材料の供給を遮断する等製造設備を制御するイン | [10 empty] | ②作動検査又は記 | □
ターロック機構を設けること | [10 empty] | 録確認 | 否
5条1項54号 | 例-３7 |  | 可燃性・酸素・三フッ化窒素 | [8 empty] | □良 □否
[防消火設備] | [5 empty] | １ 防火設備の現状 |  |  |  |  | ［防火設備］
[6 empty] | 種類 | 法定能力 |  |  | 実能力
１ 可燃性ガス、酸素及び三フッ化窒素の製造施設には、その規模 | [5 empty] | 固定式放水銃 | ㍑/min |  |  | ㍑/min | 次の①及び②の方法
に応じ、適切な防消火設備を設けること
[6 empty] | 水噴霧装置 | ㍑/min |  |  | ㍑/min | ①目視検査
＊ 防火設備を要しない設備
① 内壁や外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備 | [5 empty] | 消火栓 | ㍑/min |  |  | ㍑/min | ②作動検査又は記録確認
② 回転機械
③ 空気液化分離装置であって、その周囲２０ｍ以内に可燃性の | [6 empty] | 法定個数 |  |  | 実個数 | 作動検査により被対象設備へ悪影響(腐食の促進等）を及ぼす可能性がある場合は、KHKS基準による空気等の安全な気体による通気テストによることができる。
設備等がないもの | [6 empty] | 個 |  |  | 個
④ 貯槽（ＣＥを含む。）
⑤ 水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備
⑥ 配管 | [5 empty] | ２ 保有水量
[6 empty] | 法定水量 |  | 保有水量
２ 防火設備の種類・設置 | [5 empty] | ㎥ |  | ㎥
防火設備の種類 |  | 能 力 等
イ 水噴霧装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２
|  | ロックウールで被覆の場合は １／２ |  |  |  | ３ 操作位置と対象設備の距離
ロ 散水装置 |  | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２ |  |  |  | ｍ |  |  |  |  | ［消火設備］
ハ 固定式放水銃 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ
[6 empty] | ４ 最近実施した作動検査日 |  |  |  |  | 目視検査
ニ 移動式放水銃 |  | 同上 |  |  |  | 年 月 日
ホ 放水砲 |  | １，９００㍑／ｍｉｎ
ヘ 消火栓 |  | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | ５ 消火設備の現状
[6 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
[8 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
３ 防火設備の設置 | [7 empty] | 個 |  | 個
対象設備の規模、態様及び周囲の状況等に応じて上表の防
火設備のうちから適切なものを設置すること。 | [7 empty] | 個 |  | 個
ホにあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量、ハ、ニ、
へにあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量かつ | [7 empty] | 個 |  | 個
２方向以上から散水できること
[8 empty] | 個 |  | 個
４ 保有水量
３０分以上連続放射が可能な水源
５ 操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所
６ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最低本数は３本
イ 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
ロ 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
ハ 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く）による拡散設備を設置
できる。
5条1項54号の2 | 例-３7 |  | 特定不活性 | [8 empty] | □良 □否
[消火設備] | [5 empty] | １ 消火設備の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 特定不活性ガスの製造施設には、その規模に応じ、適切な消 | [5 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
火設備を設けること | [7 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
[8 empty] | 個 |  | 個
２ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置 | [7 empty] | 個 |  | 個
最低設置数量本数は２本
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [5 empty] | 個 |  | 個
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本 | [5 empty] | 個 |  | 個
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）による拡散設備を設置 | [5 empty] | ２ 最近実施した目視検査日
できる。 | [5 empty] | 年 月 日
5条1項55、56号 | 例-３８、３９ |  | 共通
[ベントスタック、フレアースタック] | [5 empty] | １ ベントスタック |  |  |  |  | 目視検査及び記録確認
[6 empty] | 高圧ガスの種類 |  | 本数 |  | 高さ
１ ベントスタックの高さ、位置及びガス放出の方法は、高圧ガスの | [7 empty] | 本 |  | ｍ
種類・量、周囲の状況に応じて適切であること
２ フレアースタックの高さ、位置及び燃焼能力は、高圧ガスの種類 | [5 empty] | ①ベントスタックの高さは十分か | [5 empty] | □
量、周囲の状況に応じて適切であること | [5 empty] | ②毒性ガスの着地濃度は許 | [5 empty] | 良
容濃度以下か
③静電気防止措置は正常か
④ドレン滞留防止措置は正常か
２ フレアースタック
[6 empty] | 高圧ガスの種類 |  | 本数 |  | 高さ |  | □
[8 empty] | 本 |  | ｍ |  | 否
①燃焼能力は正常か
②吹き消え、逆火防止措置
は正常か
5条1項58号 | 例-４０ |  | アセチレン | [8 empty] | □良 □否
１ 散水量の現状
[アセチレン容器の破裂防止措置] | [5 empty] | 場 所 | 面 積 |  |  | 散水量 | 次の①及び②の方法
アセチレンの充てん場所及び充てん容器置場に散水装置を設 | [5 empty] | 充填場所
置 | [7 empty] | ㎡ |  | ㍑／ｍｉｎ／ｍ2 | ①目視検査
① 水源の保有量は２０ｍ3以上（流水利用は０．８ｍ3／ｍｉｎ換算） | [5 empty] | 容器置場
② 水源の位置は、施設からの水平距離１００ｍ以下 | [7 empty] | ｍ2 |  | ㍑／ｍｉｎ／ｍ2 | ②作動検査又は記録確認
③ 送水量は０．８ｍ3／ｍｉｎ以上
（動力消防ポンプ使用の場合は、０．５ｍ3／ｍｉｎ以上） | [5 empty] | ２ 水源・送水量の現状
④ 散水は固定式配管 | [5 empty] | ①水源 |  |  |  |  | 作動検査に代え、KHKS基準に定める通気テストによることができる。
⑤ 水源保有量は２０分間以上の送水量を保持
⑥ 散水の固定式配管には、消防ポンプ車と接続可能な枝管を | [5 empty] | ②水平距離 |  | ｍ
１箇所以上設けること
⑦ 散水単位ごとの単独散水ができ、この場合の散水量は | [5 empty] | ③送水量 |  | ㎥／ｍｉｎ
２０㍑／ｍｉｎ／ｍ2以上
⑧ 散水配管は、その内部の水が容易に排出でき、かつ保守点 | [5 empty] | ⑤水源保有量 |  | ㎥
検が容易であるように取り付け、識別できるよう塗色すること
[6 empty] | ⑦単位散水量 |  | ㍑／min／㎡
３ 最近実施した作動検査日
年 月 日
5条1項58号の2 | 例-40の２ |  | 三フッ化窒素 | [8 empty] | □良 □否
次の①及び②の方法
[車両に固定した容器等の破裂防止措置] | [10 empty] | ①目視検査
②図面確認又は前回保安検査以降変更のないことの確認
三フッ化窒素を車両に積載した容器に充填する場所と容器置場
には、隣接する三フッ化窒素を充填する場所における火災等の
原因により容器等の破裂を防止するための措置を講じること。
5条1項59,60号 | 例-４１ |  | アセチレン | [8 empty] | □良 □否
１０ＭPａ以上の圧縮ガス
[圧縮機とアセチレン充てん場所等間の障壁] | [5 empty] | 障壁の現状 |  |  |  |  | 目視検査
アセチレン圧縮機、容器充填場所、容器置場の隣接する３設備 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート製
の間には次の①～③のいずれかの障壁を設けること | [5 empty] | コンクリートブロック製
① 鉄筋コンクリート製の障壁 | [5 empty] | 鉄板製
② コンクリートブロック製の障壁
③ 鉄板製の障壁 | [5 empty] | ※ 該当する障壁の構造を選択
※障壁の構造は例示基準参照のこと
[圧縮機と10MPa以上の充てん場所間の障壁]
１０ＭＰａ以上の圧縮ガス圧縮機と容器充填場所の間には、上記
と同様の①～③のいずれかの障壁を設けること
5条1項62号 | 例-４３ |  | 可燃性・毒性・酸素 | [8 empty] | □良 □否
１ 保安用不活性ガス等の保有状況等
[保安用不活性ガス等] | [5 empty] | 種類 | 法定数量 |  |  | 保有数量 | 目視検査又は記録確認
１ 可燃性、毒性及び酸素の特定製造事業所は、その態様に応じ、
災害の発生の防止のため応急措置を講じるため必要な窒素その
他の不活性ガス又はスチームを常時保有すること
２ 防消火設備に必要な数量の水を常時保有すること
①供給設備は安全な位置か
②保安電力を有しているか
5条1項63号 | 例-４４ |  | 共通
[通報設備] | [5 empty] | １ 通報設備の現状 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
事業所の規模及び施造施設の態様に応じて、緊急時に速やか | [5 empty] | 通報範囲 | 通 報 設 備
な通報を行うため、次の①～③の通報範囲ごとにページング等 | [5 empty] | ①事務所間 |  |  |  |  | ①目視検査 | □
の措置を講じる | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認 | 良
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 | [5 empty] | ②事業所全体
ページング、構内電話、構内放送、インターホン
② 事業所内全体 | [5 empty] | ③作業員相互
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器、メガホン | [11 empty] | □
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。 | [5 empty] | ※実際に設置している通報設備を選択 | [5 empty] | 否
③ 作業員相互
ページング、携帯用拡声器、メガホン | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
9条1項 | 例-６７～７１ |  | 導管 | [8 empty] | □良 □否
10条1項号
１ 地盤面上に設置
[コンビナート製造事業所間の導管以外の導管] | [5 empty] | ①地盤面からの距離 |  |  |  | ｍ以上 | 次の①及び②の方法
[コンビナート製造事業所間の導管] | [5 empty] | ②標識を掲示している
①目視検査
高圧ガスを事業所外に送り出し、又は事業所外から受け入れるた | [5 empty] | ２ 地盤面下に設置
めに使用する管を導管といい、事業所内に敷設される管（配管）と | [5 empty] | ①地盤面からの深さ |  |  |  | ｍ以上 | ②作動検査又は記録確認
は区別する。 | [5 empty] | ②標識を掲示している
① 導管は地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある
箇所に設置しない。 | [5 empty] | ３ 最近の開放検査日
② 導管を地盤面上に設置するとき | [5 empty] | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
・地盤面から０．３ｍ以上離すこと | [5 empty] | のとおり
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示
③ 導管を地盤面下に設置するとき | [5 empty] | ４ 最近実施した作動検査日等
・導管の深さ０．６ｍ以上、通行量の多い公道は１．２ｍ以上 | [5 empty] | ①気密 |  | 年 月 日
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 | [5 empty] | ②安全弁 |  | 年 月 日
④ 水中に設置したときは、船、波等の影響を受けないような深さ | [5 empty] | ③通報設備 |  | 年 月 日
に設けること
⑤ 腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講じること | [5 empty] | 5 腐食防止措置等
⑥ 常用の温度を超えないような措置を講じること | [5 empty] | ①腐食防止措置
⑦ 常用の圧力を超えた場合、直ちに常用の圧力以下に戻す措 | [5 empty] | ②応力吸収措置
置を講じること | [5 empty] | ③常用の温度を超えない措置
⑧ 酸素及び天然ガスを輸送する導管と圧縮機には、水分を除 | [5 empty] | ④水分除去措置
去する措置を講じること | [5 empty] | ⑤通報設備
⑨ 緊急時に必要な通報を速やかに行う措置を講じること