## 印刷用
一般高圧ガス保安規則適用事業所・コールド・エバポレーター（CE）の技術基準チェック表
※このチェック表を用いるＣＥの適用範囲は、液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素、液化酸素の貯槽（二重殻真空断熱式構造）に接続された蒸発
器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいい、可燃性ガス及び毒性ガスのＣＥは一般高圧ガス製造事業所のチェック表を用いて下
さい。 | （一般則第６条の２第２項適用のＣＥは適用除外）
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分* | [7 empty] | （一般則別表３）
6条1項1号 | 例-1 |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[事業所境界線・警戒標] | [5 empty] | 事業所境界・警戒票の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 事業所境界線を明示 | [5 empty] | ①事業所境界の明示 |  |  |  | □有 □無
明示方法の例：壁、門、柵、ペイント |  |  |  | □ |  | ②事業所出入口の警戒標 |  |  |  | □有 □無 | 外観に腐食、損傷、変形、汚れ等の異常がないこと
２ 事業所出入口に外部から見やすい場所に警戒標を掲示 |  |  |  | 有 |  | ③高圧ガス施設の警戒標 |  |  |  | □有 □無
警戒標の参考例： 「高圧ガス製造所」 | [5 empty] | ※該当するものに☑のこと
３ 高圧ガス製造施設周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示
警戒標の参考例 |  |  |  | □ | [6 empty] | （以下同様）
「高圧ガス製造所」、「火気厳禁」、「無断立入禁止」 |  |  |  | 無
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可
6条1項41号 | 例-３３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] | [5 empty] | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること | [5 empty] | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 | [5 empty] | ①開閉方向明示 |  | □有 □無 |  | □良 □否
① バルブ等の開閉方向の明示 | [5 empty] | ②ガス名表示等 |  | □有 □無 |  | □良 □否 | ①目視検査
② 配管に内部流体名、流れ方向の表示
[6 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 |  |  |  | □ |  | ③開閉状態の明示 |  | □有 □無 |  | □良 □否
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 |  |  |  | 有 |  | ④開閉状態の確認 |  | □有 □無 |  | □良 □否
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 | [5 empty] | ⑤封印 |  | □有 □無 |  | □良 □否
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 | [5 empty] | ⑥キャップ等 |  | □有 □無 |  | □良 □否
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 | [5 empty] | ⑦操作盤シグナル |  | □有 □無 |  | □良 □否
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） | [5 empty] | ３ 足場、照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル上で開閉状態の確認機能 | [5 empty] | ⑧操作用足場 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  | □ |  | ⑨操作用照明 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑥ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 |  |  |  | 無 |  | ⑩計器室照明 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑦ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状態のシグナルランプ等 | [5 empty] | ※該当する対応等に☑のこと
３ 足場、照明 | [5 empty] | 照明設備の作動検査日
⑧ バルブ操作位置に必要に応じた足場 | [5 empty] | 年 月 日
⑨ バルブ操作位置に必要に応じた照明
⑩ 計器室及び計器室以外の計器盤に非常照明
6条1項2号※ | ---- |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[保安距離] | [5 empty] | 設備距離の現状 |  |  |  |  | ①、②又は③のいず
貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一 | [5 empty] | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  |  | れかの方法
種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距 |  |  |  | □ | [5 empty] | ｍ
離を確保すること |  |  |  | 有 |  | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  |  | ①距離測定
ｍ
＊保安距離の算定：２条１項１９号～２０号参照 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ②図面確認
（ ）
[6 empty] | (第一種設備距離） |  |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視検査
|  |  |  | □ |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
|  |  |  | 無 |  |  |  |  | （ ）
(第ニ種設備距離）
6条1項7号 | 例-５ |  | 貯蔵量１０００㌧以上の酸素 | [8 empty] | □良 □否
[液化ガスの流出防止措置] | [5 empty] | １ 流出防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１，０００トン以上の酸素貯槽からの液化ガスの流出を防止する |  |  |  | □ |  | □ 防液堤
ための措置を講じること |  |  |  | 有 |  | □ 地下式等のその他の方法 |  |  |  |  | ①目視検査
① 流出防止措置
防液堤、地下式等貯槽、保有空地及び二重殻貯槽のいずれか | [5 empty] | ２ 防液堤の構造 |  |  |  |  | ②防液堤の長さ測定又は図面確認
□ 割れの発生等外観に異常はないか
② 防液堤構造 |  |  |  | □ |  | □ 配管の貫通部に間隙はないか
防液堤の材料、配筋及び耐液頭圧等 |  |  |  | 無 |  | □ 防液堤内の滞水を外部に排出する操
作弁は排水時以外は閉止しているか
6条1項8号 | 細目告示２条 |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[防液堤内外の設備設置規制] | [5 empty] | 防液堤内側及び外側周囲１０ｍ以内にある |  |  |  |  | ①、②又は③のいず
防液堤内及び周囲１０ｍ以内には、次の設備又は施設以外の | [5 empty] | 設備 |  |  |  |  | れかの方法
のものは設けていないこと
[6 empty] | 場 所 | 施 設 ・ 設 備 |  |  |  | ①距離測定
設置可能設備等 |  |  |  | □ |  | 防液堤内
「防液堤内」 |  |  |  | 有 | [6 empty] | ②図面確認
不活性ガス貯槽、空気貯槽、照明設備、計装設備、排水設備、
配管とその架台等及びこれらに附属する施設及び設備その他 | [10 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
の保安上支障のない施設及び設備
「防液堤外」
イ 送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、熱交換器、気化器、照明設備、計装設備、配管とその架台等及びこれらに附属する施設及び設備 | [5 empty] | 防液堤外
□
無
ロ 導管又は配管（地盤面からの高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路及び埋設施設等
ハ 空気分離装置（酸素の貯槽に係るものであって昭和５０年７月３１
日以前の許可施設に限る。）
ニ その他保安上支障のない施設及び設備
6条1項15号 | 例-1０ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の基礎] | [5 empty] | １ 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は |  |  |  |  | ①及び②の方法
1 高圧ガス設備※の基礎は不同沈下等により高圧ガス設備に | [5 empty] | 図面により検査しているか
有害なひずみが生じないようなものであること | [5 empty] | □ 確認 □確認していない |  |  |  |  | ①基礎の状況を記録又は図面確認
※配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構 |  |  |  | □
造物上に設置されたものを除く。 |  |  |  | 有 |  | ２ 基礎の立ち上り部及び貯槽の支柱と基
礎の緊結状況について、腐食、損傷、変
2 貯槽※の支柱（支柱のないものは底部）は同一基礎への緊 | [5 empty] | 形等の異常の有無 |  |  |  |  | ②貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状況を目視又は図面確認
結 | [5 empty] | □ 異常有 □異常無
※対象貯槽は貯蔵能力が１トン又は１００㎥以上の貯槽
□
無
6条1項17号 | 耐震告示他 |  | 耐震設計の対象設備 | [8 empty] | □良 □否
[耐震設計構造] | [5 empty] | １ 耐震設計対象設備の有無 |  |  |  |  | 安全な構造の状況を目視及び図面確認
耐震設計対象設備※は耐震設計基準により、地震の影響に対 |  |  |  | □ |  | ①塔 |  |  |  | □有 □無
して安全な構造であること。 |  |  |  | 有 |  | ②貯槽 |  |  |  | □有 □無
※対象設備 | [5 empty] | ③外径45mm以上等の配管 |  |  |  | □有 □無
①正接線間の高さが５ｍ以上の塔、支柱、基礎
②貯蔵能力が３００ｍ３又は３トン以上の貯槽、支柱、基礎 | [5 empty] | ２ 基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、
③外径４５ｍｍ以上等の配管 | [5 empty] | サドル、支柱及び本体接合部、アンカー
であって、昭和57年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備（配管及びレベル２耐震性能は平成12年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備）に限る。 |  |  |  | □ |  | ボルト等について、腐食、損傷、変形等
|  |  |  | 無 |  | の異常の有無
□ 異常有 □異常無
※１年に１回異常目視により確認すること
6条1項16号 | 例ー１１ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の沈下状況の測定] | [5 empty] | １ 最近実施した沈下状況の測定日 |  |  |  |  | ①及び②の方法
貯槽※１の沈下状況を定期※２に測定し、測定の結果、沈下して | [5 empty] | □１年に１回測定
いるものにあっては、その程度に応じ適切な措置を講じてこと |  |  |  | □ |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ①沈下状況の測定又は記録確認
※１ 貯蔵能力が１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 |  |  |  | 有 |  | □３年に１回測定
※２ 測定頻度は１年に１回、ただし次のいずれにも該当する | [5 empty] | 年 月 日
は３年に１回（測定しない期間は１年に１回以上目視検査を | [10 empty] | ②沈下の程度に応じた措置が講じられていることの記録確認
実施） | [5 empty] | ２ 測定値が傾斜０．５％を超えていないか
① 設置後５年以上経過 |  |  |  | □ |  | □超えていない □超えている
② 過去３年の測定結果とも沈下による傾斜が０．５％以下 |  |  |  | 無
（細目告示第１０条参照） | [5 empty] | ３ 傾斜０．５％を超えている場合の措置
□基礎の修正等の措置を実施済み
□基礎の修正等の措置を計画中
6条1項10号 | ------ |  | 酸素 | [8 empty] | □良 □否
|  |  |  | □ |  | 酸素のガス設備（高圧ガス設備、空気取入口を除く。）は運転状態等において漏えいがないこと |  |  |  |  | 運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態での漏れ検査又は記録確認
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造] |  |  |  | 有
高圧ガス設備以外のガス設備※の気密な構造
※製造設備のうち、製造をする高圧ガスのガス（その原料となる
ガスを含む。）が通る部分 |  |  |  | □ |  | 最近実施した漏えい検査日
|  |  |  | 無 |  | 年 月 日
6条1項14号 | 例-９ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
□
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  | 有 |  | 例示基準に定める材料に適合していること |  |  |  |  | 記録又は図面確認
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた安全な化学的成分・物 | [5 empty] | □ 適合 □適合していない
理的成分を有するものであること。 |  |  |  | □
無
6条1項11、13号 | 例-７、８ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] | [5 empty] | １ 最近実施した外部目視検査年月日 |  |  |  |  | ①又は②の方法
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の | [5 empty] | 年 月 日
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 | [10 empty] | ①目視検査及び非破壊検査
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと | [5 empty] | ２ 最近実施した肉厚測定等の非破壊検査
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査） | [5 empty] | 年月日
・目視検査の種類 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ②記録確認
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 |  |  |  | □
・非破壊検査の種類 |  |  |  | 有
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、
放射線透過試験、過流探傷試験等
２ 耐圧試験
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、
通常は行われない。
＊耐圧性能及び強度の確認を必要としない設備 |  |  |  | □
・二重殻構造の貯槽 |  |  |  | 無
6条1項12号 | 例-７ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の気密性能] | [5 empty] | １ 気密試験の方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法又は③の方法
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと | [5 empty] | □ 発泡液の塗布
□ ガス漏えい検知器等
＊気密性能の確認を必要としない設備 | [5 empty] | □ 放置法漏れ試験 |  |  |  |  | ①運転状態又は運転を停止した状態における運転圧力での気密検査
・二重殻構造の貯槽 | [5 empty] | □ その他 （ ）
|  |  |  | □ |  | ※実施した試験方法のすべてに☑のこと
有
２ 最近実施した気密試験日
[6 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ②開放組立後の状態における常用圧力以上での気密検査
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
□ 原則として常用圧力以上の危険性の
[6 empty] | ない気体で実施 |  |  |  |  | ③記録確認
□
|  |  |  | 無 |  | ４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験
方法
□ 運転状態の圧力で、運転状態の高圧
ガス又は危険性のない気体で実施
□ 常用圧力以上の危険性のない気体
で実施
※該当項目に☑のこと
6条1項18号 | 告示６条・例-1２ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[温度計] | [5 empty] | １ 温度計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 温度計は、温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝 | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確
縮、熱交換及び加熱のための設備に設けること | [5 empty] | 認していること |  |  |  |  | ①温度計の設置状況を目視、図面確認等
２ 温度計は、前１に掲げる設備のうち、常用の温度を相当程度異 | [5 empty] | □異常有 □異常無
にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設けること |  |  |  | □
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと |  |  |  | 有 |  | ２ 精度検査
運転を停止することなく検査を行うことができる運転状態検査施 | [5 empty] | 温度計精度確認用器具を用いて精度を |  |  |  |  | ②精度検査又は記録確認
設で、温度計の検出部の取外しが困難な場合等にあっては、精 | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差※以内である
度検査に代えて代替比較検査とすることができる。 | [5 empty] | ことを２年に１回以上確認していること
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | ※許容差とは、ＪＩＳの許容差又は一目量
最近実施した精度検査日
|  |  |  | □ |  | 年 月 日
無
３ 代替比較検査の実施の有無
□実施 □実施していない
6条1項19号 | 告示７・例-1３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[圧力計] | [5 empty] | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、すべての高圧ガス設備等に設けること | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、前１に掲げる高圧ガス設備等のうち、常用の圧力を | [5 empty] | 認していること |  |  |  |  | ①圧力計の設置状況を目視、図面確認等
相当程度異にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設け | [5 empty] | □異常有 □異常無
ること |  |  |  | □
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと |  |  |  | 有 |  | ２ 精度検査
KHKS基準に定める要件を満足する場合にあっては、比較圧力 | [5 empty] | 圧力計精度確認用器具を用いて精度を |  |  |  |  | ②精度検査又は記録確認
計との指示差を半年に１回以上確認することで、精度検査に代 | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差※以内であ
えることができる。 | [5 empty] | ることを２年に１回以上実施していること
（代替比較検査については、KHKS基準を参照）
最近実施した精度検査日
年 月 日
|  |  |  | □ |  | ※許容差とは、
|  |  |  | 無 |  | ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
３ 代替比較検査
□実施 □実施していない
6条1項22号 | 例ー１６ |  | 液化ガスの貯槽 | [8 empty] | □良 □否
□
[液面計] |  |  |  | 有 |  | 液面計の外観に破損、変形等の異常が |  |  |  |  | 目視検査
液化ガス貯槽には、液面計を設けること | [5 empty] | ないこと
|  |  |  | □ |  | □異常有 □異常無
無
6条1項27号 | 例-２０ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 保安電力の種類
[保安電力等] | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力の種類※ | ①及び②の方法
１ 停電等により、設備の機能が失われることのないよう、製造設 | [5 empty] | 自動制御装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
備の保安を維持し、安全に設備を停止するために必要な容量 | [5 empty] | 緊急遮断装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
の電力又は空気等を供給できる措置を講じること | [5 empty] | 散水装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | ①目視又は図面確認等
２ 保安電力の種類 | [5 empty] | 防消火設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
次の保安電力の種類のうちから同種のものを含み２以上のも | [5 empty] | 冷却水ポンプ |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
のを講じるものとし、直ちに切り替えることができるものとする。 | [5 empty] | 水噴霧装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | ②作動検査又は記録確認
（保安電力等の種類） | [5 empty] | 除害設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆動発電、スチームタ | [5 empty] | 非常照明 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
ービン駆動発電、空気又は窒素だめ |  |  |  | □ |  | ガス検知警報 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | （作動検査の例）
３ 散水装置等において、エンジン又はスチームタービン駆動によ |  |  |  | 有 |  | 通報設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | イ 模擬の停電状
るポンプを使用する場合は上記２の保安電力等の保有は不要 | [5 empty] | 過充填防止装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | 態にして保安電力
４ 自動制御又は緊急遮断装置にあっては、保安電力の保有に | [10 empty] | を作動させ、確実
代えて、停電時に自動又は遠隔手動によって直ちに安全側 | [5 empty] | ※該当するアルファベット文字を〇で囲むこと |  |  |  |  | に供給できること
に作動する機構を備えたものをもって代えることができる。 | [5 empty] | Ａ買電、Ｂ自家発電、Ｃ蓄電池装置、Dｴﾝｼﾞﾝ |  |  |  |  | を確認
５ ワイヤー等により駆動する緊急遮断装置は、保安電力の保 | [5 empty] | 駆動発電等 Ｅ空気又は窒素だめ
有は不要 | [5 empty] | F フェイルセーフ機構その他の措置 |  |  |  |  | ロ 無停電電源装
６ 過充填防止装置又は運転自動停止装置にあっては、保安電 | [5 empty] | (注）Ａ～Ｆのうちから同種類のものの組み合せ |  |  |  |  | 置の供給電圧の
力の保有に代えて、停電時自動的に閉となる機構を備えたも | [5 empty] | を含み２以上を組み合せて保有すること |  |  |  |  | 確認
のをもって代えることができる。
|  |  |  | □ |  | ２ 電源装置の状態表示灯、エンジン散水ポ |  |  |  |  | ハ 空気又は窒素
|  |  |  | 無 |  | ンプの燃料、空気だめ等の外観及び蓄電 |  |  |  |  | を確実に供給でき
[6 empty] | 池電池・乾電池等に異常がないこと |  |  |  |  | る確認
□異常有 □異常無
ニ 自動又は遠隔手
[6 empty] | ３ 作動検査 |  |  |  |  | 動によって直ちに
[6 empty] | 停電等のとき直ちに保安電力に切り替 |  |  |  |  | 安全側に作動する
[6 empty] | わることを確認するため、作動検査を行 |  |  |  |  | ことの確認
っていること。
直近の作動検査日
年 月 日
6条1項18号 | ーーーー |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[常用の温度の範囲に戻す措置」 | [5 empty] | １ 常用の温度の範囲に戻す措置内容 |  |  |  |  | ①及び②の方法
高圧ガス設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用 |  |  |  | □
の温度の範囲に戻すための措置を講じること。 |  |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視又は図面確認等
（措置例）
自動温度制御装置又は常用の温度を常に監視でき、かつ、常用
の温度の範囲を超えた場合に操作ボタン等により適切な措置が | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
講じられるもの |  |  |  | □ |  | 年 月 日
無
6条1項19号 | 例ー１３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[安全装置」 | [5 empty] | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 | [5 empty] | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置※を設けること | [5 empty] | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 | [5 empty] | □ １年周期の安全弁
|  |  |  | □ |  | □ ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 |  |  |  | 有 |  | ※該当する作動検査周期のものに☑す
次の①以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと | [5 empty] | ること
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のものを除く。） ⇒検査周期２年 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
※液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用 |  |  |  | □
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に |  |  |  | 無
１回となる。
6条1項20号 | 例ー１4 |  | 酸素 | [8 empty] | □良 □否
[安全弁等の放出管」 | [5 empty] | 安全弁の放出管開口部に近接する建築 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 酸素の安全弁及び破裂版には、放出管を設けること | [5 empty] | 物又は工作物がある場合
２ 放出管の開口部の位置は、近接する建築物又は工作物（火 |  |  |  | □ |  | □ 放出管開口部は建築物等の高さ以 |  |  |  |  | ①開口部の位置及び放出管の設置状況を目視検査
気を取り扱う施設の場合は、放出管から８ｍ以内、その他の |  |  |  | 有 |  | 上か
場合は５ｍ以内）の高さ以上であって、かつ周囲に着火源等 | [5 empty] | □ 周囲に着火源は無いか
のない安全な位置
②開口部の位置を測定又は図面確認
□
無
6条1項32号 | 例-２４ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の温度上昇防止装置] | [5 empty] | １ 対象貯槽・支柱の構造 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 対象のＣＥ貯槽・支柱には温度上昇防止措置を講じること | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 構 造
【対象貯槽・支柱】 | [7 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無
・可燃性ガス貯槽の周辺※1にある貯槽及び支柱 | [7 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無 |  |  | ①目視検査又は図面確認
・可燃性物質を取り扱う設備※２の周辺※1にある貯槽及 | [5 empty] | ※該当する構造に☑のこと
び支柱
※1 周辺とは | [5 empty] | ２ 対象貯槽・支柱及びその措置
・可燃性ガス貯槽の防液堤から１０ｍ以内 | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 措 置 |  |  | ②散水機能は、作動検査又は記録確認
・可燃性ガス貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内 | [7 empty] | □水噴霧 □散水 □消火栓
・可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内 | [7 empty] | □その他（ ）
※２ 可燃性物質を取り扱う設備とは | [7 empty] | □水噴霧 □散水 □消火栓
・消防法の第２～５類の危険物で指定数量以上のもの |  |  |  | □ |  |  |  | □その他（ ）
・消防法の指定可燃物で政令で定める数量以上のもの |  |  |  | 有 |  | ※該当する措置に☑のこと（複数☑可）
（参考）
液化窒素等の不活性ガスの貯槽であっても、可燃性ガス貯 | [5 empty] | ３ 水噴霧又は散水の散水量
槽又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあれば、貯槽の | [5 empty] | 法定散水量 ㍑／ｍｉｎ
温度上昇防止措置は必要となる。 | [5 empty] | 実散水量 ㍑／ｍｉｎ
作動検査年月日 年 月 日
2 温度上昇防止措置方法
・液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓 | [5 empty] | ４ 消火栓
・液化ガス貯槽の支柱（高さ１ｍ以上）：５０ｍｍ以上のコンクリ | [5 empty] | ① 消火栓の筒先圧力、散水量
ート等断熱性能を有する断熱材で被覆又は水噴霧装置等 | [5 empty] | 筒先圧力 MPa
＊法定の耐火構造貯槽は、温度上昇防止措置を講じたものと | [5 empty] | 散水量 ㍑／ｍｉｎ
みなす。 | [5 empty] | 作動検査年月日 年 月 日
|  |  |  | □ |  | ② 消火栓の個数
３ 散水量の基準 （準耐火構造貯槽※を除く。） |  |  |  | 無 |  | 法定個数 個
・水噴霧装置、散水装置 | [5 empty] | 実個数 個
５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２
・消火栓 | [5 empty] | ③ 消火栓の位置
筒先圧力０．３５MPa以上、放水能力４００㍑／ｍｉｎで、貯槽 | [5 empty] | □ 消火栓は貯槽から40ｍ以内で、貯槽
表面５０㎡につき１個以上の消火栓 | [5 empty] | に対し、いずれの方向からも放射でき
ること
※準耐火構造貯槽とは、厚さ２５ｍｍ以上のロックウール等で
被覆された貯槽をいう。 | [5 empty] | ５ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
放射できる量を確保
４ 保有水量 | [5 empty] | 法定貯水量 ｍ3
同時に最大水量を３０分以上連続放射できる水量を保有のこと | [5 empty] | 実貯水量 ｍ3
6条1項24号 | 例-１８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  | □ |  | □ 貯槽の直近のバルブ（元弁）等が良好 |  |  |  |  | バルブの設置状況及び維持管理状況を目視又は図面確認等 | □
可燃性ガス貯槽等の払出配管及び受入配管には、貯槽の直近に |  |  |  | 有 |  | （※）に作動すること | [5 empty] | 良
バルブを設けるほか、一つ以上のバルブを下流側に設けること
|  |  |  | □ |  | ※良好に作動とは、弁軸に固着がないことを | [5 empty] | □
|  |  |  | 無 |  | 確認するための検査であり、必ずしも弁を全 | [5 empty] | 否
域作動することを要しない。
6条1項25号 | 例-１9 |  | 酸素
[6 empty] | １ 緊急遮断装置の取付状況 |  |  |  |  | ①、②及び③の方法
［貯槽配管の緊急遮断装置］ | [5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 | 装置の種類
1 酸素の液化ガス貯槽（内容積５０００㍑以上に限る）の送り出 | [7 empty] | 払出 | □遮断 |  | ①目視検査
し配管又は受け入れ配管には、緊急遮断装置※を設けること | [7 empty] | 受入 | □遮断□逆止
[8 empty] | 払出 | □遮断 |  | ②作動検査又は記
※送り出し配管には緊急遮断弁、受け入れ配管には緊急遮断 |  |  |  | □ |  |  |  | 受入 | □遮断□逆止 |  | 録確認 | □
弁又は逆止弁 |  |  |  | 有 |  |  |  | 払出 | □遮断 |  | 運転状態での作動検査は、部分作動検査（弁軸等の固着がないことの確認）にて代替できる。 | 良
[8 empty] | 受入 | □遮断□逆止
２ 緊急遮断装置の操作部は、当該貯槽から５ｍ以上離れた位置 | [5 empty] | （備考） 「遮断」：遮断弁、「逆止」：逆止弁
（防液堤を設けてある場合にあってはその外側）であって、安
全な場所に設けること | [5 empty] | ２ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日
年 月 日
|  |  |  | □ | [6 empty] | ③弁座漏れ検査 | □
|  |  |  | 無 |  | ３ 最近実施した弁座漏れ検査日 |  |  |  |  | 漏れ検査又は記録確認（貯槽開放時に実施。開放検査を実施する必要のない貯槽等にあっては、５年以内に検査） | 否
年 月 日
４ 緊急遮断装置の操作位置と貯槽の距離
ｍ
6条1項39号 | 例-３１ |  | 酸素 | [8 empty] | □良 □否
[消火設備] | [5 empty] | １ 消火設備の現状 |  |  |  |  | 目視検査又は記録確認等
１ 酸素の製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を設 | [5 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
けること | [7 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
□
２ 消火設備の設置 |  |  |  | 有
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置
最少設置数量は３本
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本 |  | □
無
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）による拡散設備を設置 | [5 empty] | ２ 最近実施した目視検査日
できる。 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項40号 | 例-３２ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
１ 通報設備の現状
[通報設備] | [5 empty] | 通報範囲 |  | 通 報 設 備 |  |  | ①及び②の方法
事業所の規模及び施造施設の態様に応じて、緊急時に速やか |  |  |  | □ |  | ①事務所間
な通報を行うため、次の①～③の通報範囲ごとにページング等 |  |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視検査又は記録確認等
の措置を講じる | [5 empty] | ②事業所全体
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
ページング、構内電話、構内放送、インターホン | [5 empty] | ③作業員相互
② 事業所内全体
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器、メガホン |  |  |  | □ |  | ※実際に設置している通報設備を記入
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。 |  |  |  | 無
③ 作業員相互 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
ページング、携帯用拡声器、メガホン | [5 empty] | 年 月 日

## PC入力用
一般高圧ガス保安規則適用事業所・コールド・エバポレーター（CE）の技術基準チェック表
※このチェック表を用いるＣＥの適用範囲は、液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素、液化酸素の貯槽（二重殻真空断熱式構造）に接続された蒸発
器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備をいい、可燃性ガス及び毒性ガスのＣＥは一般高圧ガス製造事業所のチェック表を用いて下
さい。 | （一般則第６条の２第２項適用のＣＥは適用除外）
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 | 例示基準等 |  | 関係ガス区分* | [7 empty] | （一般則別表３）
6条1項1号 | 例-1 |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[事業所境界線・警戒標] | [5 empty] | 事業所境界・警戒票の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 事業所境界線を明示 | [5 empty] | ①事業所境界の明示
明示方法の例：壁、門、柵、ペイント | [5 empty] | ②事業所出入口の警戒標 |  |  |  |  | 外観に腐食、損傷、変形、汚れ等の異常がないこと
２ 事業所出入口に外部から見やすい場所に警戒標を掲示 | [5 empty] | ③高圧ガス施設の警戒標
警戒標の参考例： 「高圧ガス製造所」 | [5 empty] | ※該当するものを選択すること
３ 高圧ガス製造施設周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示
警戒標の参考例 | [10 empty] | （以下同様）
「高圧ガス製造所」、「火気厳禁」、「無断立入禁止」
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可
6条1項41号 | 例-３３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] | [5 empty] | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること | [5 empty] | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 | [5 empty] | ①開閉方向明示
① バルブ等の開閉方向の明示 | [5 empty] | ②ガス名表示等 |  |  |  |  | ①目視検査
② 配管に内部流体名、流れ方向の表示
[6 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 | [5 empty] | ③開閉状態の明示
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 | [5 empty] | ④開閉状態の確認
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 | [5 empty] | ⑤封印
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 | [5 empty] | ⑥キャップ等
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 | [5 empty] | ⑦操作盤シグナル
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） | [5 empty] | ３ 足場、照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル上で開閉状態の確認機能 | [5 empty] | ⑧操作用足場
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 | [5 empty] | ⑨操作用照明
⑥ 操作盤の緊急遮断弁、緊急放出弁のボタンのキャップ等 | [5 empty] | ⑩計器室照明
⑦ 操作盤上の緊急遮断弁等の開閉状態のシグナルランプ等 | [5 empty] | ※該当する対応等に☑のこと
３ 足場、照明 | [5 empty] | 照明設備の作動検査日
⑧ バルブ操作位置に必要に応じた足場 | [5 empty] | 年 月 日
⑨ バルブ操作位置に必要に応じた照明
⑩ 計器室及び計器室以外の計器盤に非常照明
6条1項2号※ | ---- |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[保安距離] | [5 empty] | 設備距離の現状 |  |  |  |  | ①、②又は③のいず
貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一 | [5 empty] | 法定距離（第一種設備距離） |  |  | ｍ |  | れかの方法
種設備距離以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距
離を確保すること | [5 empty] | 法定距離（第二種設備距離） |  |  | ｍ |  | ①距離測定
＊保安距離の算定：２条１項１９号～２０号参照 | [5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  | ｍ |  | ②図面確認
（ ）
[6 empty] | (第一種設備距離） |  |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視検査
[6 empty] | 実距離及び物件名 |  |  | ｍ
（ ）
(第ニ種設備距離）
6条1項7号 | 例-５ |  | 貯蔵量１０００㌧以上の酸素 | [8 empty] | □良 □否
[液化ガスの流出防止措置] | [5 empty] | １ 流出防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１，０００トン以上の酸素貯槽からの液化ガスの流出を防止する
ための措置を講じること | [10 empty] | ①目視検査
① 流出防止措置 | [5 empty] | ２ 防液堤の構造
防液堤、地下式等貯槽、保有空地及び二重殻貯槽のいずれか | [5 empty] | 割れの発生等外観に異常はないか |  |  |  |  | ②防液堤の長さ測定又は図面確認
② 防液堤構造 | [5 empty] | 配管の貫通部に間隙はないか
防液堤の材料、配筋及び耐液頭圧等
防液堤内の滞水を外部に排出する操作弁は排水時以外は閉止しているか
6条1項8号 | 細目告示２条 |  | 防液堤の対象貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[防液堤内外の設備設置規制] | [5 empty] | 防液堤内側及び外側周囲１０ｍ以内にある |  |  |  |  | ①、②又は③のいず
防液堤内及び周囲１０ｍ以内には、次の設備又は施設以外の | [5 empty] | 設備 |  |  |  |  | れかの方法
のものは設けていないこと | [5 empty] | 場 所 | 施 設 ・ 設 備
[6 empty] | 防液堤内 |  |  |  |  | ①距離測定
設置可能設備等 | [7 empty] | 防液堤内に施設等がある場合、その名称を記載
「防液堤内」 | [10 empty] | ②図面確認
不活性ガス貯槽、空気貯槽、照明設備、計装設備、排水設備、
配管とその架台等及びこれらに附属する施設及び設備その他 | [10 empty] | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
の保安上支障のない施設及び設備
「防液堤外」
イ 送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、熱交換器、気化器、照明設備、計装設備、配管とその架台等及びこれらに附属する施設及び設備 | [5 empty] | 防液堤外 |  | 施設等の設置無
防液堤外周囲１０ｍ以内に施設等がある場合、その名称を記載
ロ 導管又は配管（地盤面からの高さ４ｍ以上）とその架台、防消火設備、通路及び埋設施設等
ハ 空気分離装置（酸素の貯槽に係るものであって昭和５０年７月３１
日以前の許可施設に限る。）
ニ その他保安上支障のない施設及び設備
6条1項15号 | 例-1０ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の基礎] | [5 empty] | １ 高圧ガス設備の基礎の状況を記録又は |  |  |  |  | ①及び②の方法
1 高圧ガス設備※の基礎は不同沈下等により高圧ガス設備に | [5 empty] | 図面により検査しているか
有害なひずみが生じないようなものであること | [10 empty] | ①基礎の状況を記録又は図面確認
※配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構
造物上に設置されたものを除く。 | [5 empty] | ２ 基礎の立ち上り部及び貯槽の支柱と基
礎の緊結状況について、腐食、損傷、変
2 貯槽※の支柱（支柱のないものは底部）は同一基礎への緊 | [5 empty] | 形等の異常の有無 |  |  |  |  | ②貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状況を目視又は図面確認
結
※対象貯槽は貯蔵能力が１トン又は１００㎥以上の貯槽
6条1項17号 | 耐震告示他 |  | 耐震設計の対象設備 | [8 empty] | □良 □否
[耐震設計構造] | [5 empty] | １ 耐震設計対象設備の有無 |  |  |  |  | 安全な構造の状況を目視及び図面確認
耐震設計対象設備※は耐震設計基準により、地震の影響に対 | [5 empty] | ①塔
して安全な構造であること。 | [5 empty] | ②貯槽
※対象設備 | [5 empty] | ③外径45mm以上等の配管
①正接線間の高さが５ｍ以上の塔、支柱、基礎
②貯蔵能力が３００ｍ３又は３トン以上の貯槽、支柱、基礎 | [5 empty] | ２ 基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、
③外径４５ｍｍ以上等の配管 | [5 empty] | サドル、支柱及び本体接合部、アンカー
であって、昭和57年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備（配管及びレベル２耐震性能は平成12年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備）に限る。 | [5 empty] | ボルト等について、腐食、損傷、変形等
の異常の有無
※１年に１回異常目視により確認すること
6条1項16号 | 例ー１１ |  | 貯蔵能力１トン以上の貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の沈下状況の測定] | [5 empty] | １ 最近実施した沈下状況の測定日 |  |  |  |  | ①及び②の方法
貯槽※１の沈下状況を定期※２に測定し、測定の結果、沈下して | [5 empty] | ① １年に１回測定
いるものにあっては、その程度に応じ適切な措置を講じてこと | [5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ①沈下状況の測定又は記録確認
※１ 貯蔵能力が１トン又は１００ｍ３以上の貯槽 | [5 empty] | ② ３年に１回測定
※２ 測定頻度は１年に１回、ただし次のいずれにも該当する | [5 empty] | 年 月 日
は３年に１回（測定しない期間は１年に１回以上目視検査を | [10 empty] | ②沈下の程度に応じた措置が講じられていることの記録確認
実施） | [5 empty] | ２ 測定値が傾斜０．５％を超えていないか
① 設置後５年以上経過 | [5 empty] | 超えていない
② 過去３年の測定結果とも沈下による傾斜が０．５％以下
（細目告示第１０条参照） | [5 empty] | ３ 傾斜０．５％を超えている場合の措置
・基礎の修正等の措置済
・基礎の修正等計画中
6条1項10号 | ------ |  | 酸素 | [8 empty] | □良 □否
[6 empty] | 酸素のガス設備（高圧ガス設備、空気取入口を除く。）は運転状態等において漏えいがないこと |  |  |  |  | 運転状態、運転を停止した状態又は開放組立後の内圧のある状態での漏れ検査又は記録確認
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造]
高圧ガス設備以外のガス設備※の気密な構造
※製造設備のうち、製造をする高圧ガスのガス（その原料となる
ガスを含む。）が通る部分 | [5 empty] | 最近実施した漏えい検査日
年 月 日
6条1項14号 | 例-９ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
[ガス設備に使用する材料] | [5 empty] | 例示基準に定める材料に適合していること |  |  |  |  | 記録又は図面確認
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた安全な化学的成分・物
理的成分を有するものであること。
6条1項11、13号 | 例-７、８ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] | [5 empty] | １ 最近実施した外部目視検査年月日 |  |  |  |  | ①又は②の方法
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の | [5 empty] | 年 月 日
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 | [10 empty] | ①目視検査及び非破壊検査
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと | [5 empty] | ２ 最近実施した肉厚測定等の非破壊検査
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査） | [5 empty] | 年月日
・目視検査の種類 | [5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ②記録確認
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査
・非破壊検査の種類
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、
放射線透過試験、過流探傷試験等
２ 耐圧試験
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、
通常は行われない。
＊耐圧性能及び強度の確認を必要としない設備
・二重殻構造の貯槽
・空気液化分離装置のコールドボックス内機器と類似の機器であ
って高圧ガス等による化学作用によって変化しない材料を使用
している機器
6条1項12号 | 例-７ |  | ☑共通 | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の気密性能] | [5 empty] | １ 気密試験の方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法又は③の方法
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと | [5 empty] | 発泡液の塗布
ガス漏えい検知器等
＊気密性能の確認を必要としない設備 | [5 empty] | 放置法漏れ試験 |  |  |  |  | ①運転状態又は運転を停止した状態における運転圧力での気密検査
・二重殻構造の貯槽 | [5 empty] | その他 | ( )
・メンブレン式貯槽 | [5 empty] | ※実施した試験方法のすべてに☑のこと
２ 最近実施した気密試験日
[6 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ②開放組立後の状態における常用圧力以上での気密検査
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
原則として常用圧力以上の危険性の
[6 empty] | ない気体で実施 |  |  |  |  | ③記録確認
４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験
方法
・運転状態の圧力で、運転
状態の高圧ガス又は危
険性のない気体で実施
・常用圧力以上の危険性
のない気体で実施
6条1項18号 | 告示６条・例-1２ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[温度計] | [5 empty] | １ 温度計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 温度計は、温度変化を伴う反応、精製、分離、蒸留、冷却、凝 | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確
縮、熱交換及び加熱のための設備に設けること | [5 empty] | 認していること |  |  |  |  | ①温度計の設置状況を目視、図面確認等
２ 温度計は、前１に掲げる設備のうち、常用の温度を相当程度異
にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設けること
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [5 empty] | ２ 精度検査
運転を停止することなく検査を行うことができる運転状態検査施 | [5 empty] | 温度計精度確認用器具を用いて精度を |  |  |  |  | ②精度検査又は記録確認
設で、温度計の検出部の取外しが困難な場合等にあっては、精 | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差※以内である
度検査に代えて代替比較検査とすることができる。 | [5 empty] | とを２年に１回以上確認していること
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） | [5 empty] | ※許容差とは、ＪＩＳの許容差又は一目量
最近実施した精度検査日
年 月 日
３ 代替比較検査の実施の有無
6条1項19号 | 告示７・例-1３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[圧力計] | [5 empty] | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、すべての高圧ガス設備等に設けること | [5 empty] | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、前１に掲げる高圧ガス設備等のうち、常用の圧力を | [5 empty] | 認していること |  |  |  |  | ①圧力計の設置状況を目視、図面確認等
相当程度異にし、又はことにするおそれのある区分ごとに設け
ること
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと | [5 empty] | ２ 精度検査
KHKS基準に定める要件を満足する場合にあっては、比較圧力 | [5 empty] | 圧力計精度確認用器具を用いて精度を |  |  |  |  | ②精度検査又は記録確認
計との指示差を半年に１回以上確認することで、精度検査に代 | [5 empty] | 測定し、その誤差が許容差※以内であ
えることができる。 | [5 empty] | ることを２年に１回以上実施していること
（代替比較検査については、KHKS基準を参照）
最近実施した精度検査日
年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
３ 代替比較検査
6条1項22号 | 例ー１６ |  | 液化ガスの貯槽 | [8 empty] | □良 □否
[液面計] | [5 empty] | 液面計の外観に破損、変形等の異常が |  |  |  |  | 目視検査
液化ガス貯槽には、液面計を設けること | [5 empty] | ないこと
6条1項27号 | 例-２０ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[保安電力等] | [5 empty] | １ 保安電力の種類 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 停電等により、設備の機能が失われることのないよう、製造設 | [5 empty] | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力の種類※
備の保安を維持し、安全に設備を停止するために必要な容量 | [5 empty] | 自動制御装置
の電力又は空気等を供給できる措置を講じること | [5 empty] | 緊急遮断装置 |  |  |  |  | ①目視又は図面確認等
２ 保安電力の種類 | [5 empty] | 散水装置
次の保安電力の種類のうちから同種のものを含み２以上のも | [5 empty] | 防消火設備
のを講じるものとし、直ちに切り替えることができるものとする。 | [5 empty] | 冷却水ポンプ |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
（保安電力等の種類） | [5 empty] | 水噴霧装置
買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆動発電、スチームタ | [5 empty] | 除害設備
ービン駆動発電、空気又は窒素だめ | [5 empty] | 非常照明 |  |  |  |  | （作動検査の例）
３ 散水装置等において、エンジン又はスチームタービン駆動によ | [5 empty] | ガス検知警報 |  |  |  |  | イ 模擬の停電状
るポンプを使用する場合は上記２の保安電力等の保有は不要 | [5 empty] | 通報設備 |  |  |  |  | 態にして保安電力
４ 自動制御又は緊急遮断装置にあっては、保安電力の保有に | [5 empty] | 過充填防止装置 |  |  |  |  | を作動させ、確実
代えて、停電時に自動又は遠隔手動によって直ちに安全側 | [10 empty] | に供給できること
に作動する機構を備えたものをもって代えることができる。 | [5 empty] | ※該当するアルファベット文字を〇で囲むこと |  |  |  |  | を確認
５ ワイヤー等により駆動する緊急遮断装置は、保安電力の保 | [5 empty] | Ａ買電、Ｂ自家発電、Ｃ蓄電池装置、Dｴﾝｼﾞﾝ
有は不要 | [5 empty] | 駆動発電等 Ｅ空気又は窒素だめ |  |  |  |  | ロ 無停電電源装
６ 過充填防止装置又は運転自動停止装置にあっては、保安電 | [5 empty] | F フェイルセーフ機構その他の措置 |  |  |  |  | 置の供給電圧の
力の保有に代えて、停電時自動的に閉となる機構を備えたも | [5 empty] | (注）Ａ～Ｆのうちから同種類のものの組み合せ |  |  |  |  | 確認
のをもって代えることができる。 | [5 empty] | を含み２以上を組み合せて保有すること
ハ 空気又は窒素
[6 empty] | ２ 電源装置の状態表示灯、エンジン散水ポ |  |  |  |  | を確実に供給でき
[6 empty] | ンプの燃料、空気だめ等の外観及び蓄電 |  |  |  |  | る確認
池電池・乾電池等に異常がないこと
ニ 自動又は遠隔手
動によって直ちに
[6 empty] | ３ 作動検査 |  |  |  |  | 安全側に作動する
[6 empty] | 停電等のとき直ちに保安電力に切り替 |  |  |  |  | ことの確認
わることを確認するため、作動検査を行
っていること。
直近の作動検査日
年 月 日
6条1項18号 | ーーーー |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[常用の温度の範囲に戻す措置」 | [5 empty] | １ 常用の温度の範囲に戻す措置内容 |  |  |  |  | ①及び②の方法
高圧ガス設備内の温度が常用の温度を超えた場合に直ちに常用
の温度の範囲に戻すための措置を講じること。 | [10 empty] | ①目視又は図面確認等
（措置例）
自動温度制御装置又は常用の温度を常に監視でき、かつ、常用
の温度の範囲を超えた場合に操作ボタン等により適切な措置が | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認
講じられるもの
２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
6条1項19号 | 例ー１３ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[安全装置」 | [5 empty] | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 | [5 empty] | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置※を設けること | [5 empty] | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 | [5 empty] | １年周期の安全弁
[6 empty] | ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 | [5 empty] | ４年周期の安全弁
次の①以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと | [5 empty] | ※安全弁の作動検査について、実施して
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で | [5 empty] | いる検査周期の全てを選択のこと
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のものを除く。） ⇒検査周期２年 | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
※液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に
１回となる。
6条1項20号 | 例ー１4 |  | 酸素 | [8 empty] | □良 □否
[安全弁等の放出管」 | [5 empty] | 安全弁の放出管開口部に近接する建築 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 酸素の安全弁及び破裂版には、放出管を設けること | [5 empty] | 物又は工作物がある場合
２ 放出管の開口部の位置は、近接する建築物又は工作物（火 | [5 empty] | ①放出管開口部は建築 |  |  |  |  | ①開口部の位置及び放出管の設置状況を目視検査
気を取り扱う施設の場合は、放出管から８ｍ以内、その他の | [5 empty] | 物等の高さ以上か
場合は５ｍ以内）の高さ以上であって、かつ周囲に着火源等 | [5 empty] | ②周囲に着火源は無い
のない安全な位置 | [5 empty] | か
②開口部の位置を測定又は図面確認
6条1項32号 | 例-２４ |  | 共通 | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の温度上昇防止装置] | [5 empty] | １ 対象貯槽・支柱の構造 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 対象のＣＥ貯槽・支柱には温度上昇防止措置を講じること | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 構 造
【対象貯槽・支柱】
・可燃性ガス貯槽の周辺※1にある貯槽及び支柱 | [10 empty] | ①目視検査又は図面確認
・可燃性物質を取り扱う設備※２の周辺※1にある貯槽及
び支柱 | [5 empty] | ※該当する構造を選択のこと
※1 周辺とは
・可燃性ガス貯槽の防液堤から１０ｍ以内 | [5 empty] | ２ 対象貯槽・支柱及びその措置 |  |  |  |  | ②散水機能は、作動検査又は記録確認
・可燃性ガス貯槽（防液堤無し）の外面から２０ｍ以内 | [5 empty] | 貯槽の名称等 |  | 措 置
・可燃性物質取扱設備の外面から２０ｍ以内
※２ 可燃性物質を取り扱う設備とは
・消防法の第２～５類の危険物で指定数量以上のもの
・消防法の指定可燃物で政令で定める数量以上のもの
（参考）
液化窒素等の不活性ガスの貯槽であっても、可燃性ガス貯
槽又は可燃性物質を取り扱う設備の周辺にあれば、貯槽の | [5 empty] | ※該当する措置を選択のこと（複数可）
温度上昇防止措置は必要となる。
３ 水噴霧又は散水の散水量
2 温度上昇防止措置方法 | [5 empty] | 法定散水量 |  | ㍑／ｍｉｎ
・液化ガス貯槽：水噴霧装置、散水装置、消火栓 | [5 empty] | 実散水量 |  | ㍑／ｍｉｎ
・圧縮ガス貯槽：消火栓又は消防車 | [5 empty] | 作動検査年月日
・液化ガス貯槽の支柱（高さ１ｍ以上）：５０ｍｍ以上のコンクリ | [5 empty] | 年 月 日
ート等断熱性能を有する断熱材で被覆又は水噴霧装置等
＊法定の耐火構造貯槽は、温度上昇防止措置を講じたものと | [5 empty] | ４ 消火栓
みなす。 | [5 empty] | ① 消火栓の筒先圧力、散水量
[6 empty] | 筒先圧力 |  |  |  | Mpa
３ 散水量の基準 （準耐火構造貯槽※を除く。） | [5 empty] | 散水量 |  |  |  | ㍑／ｍｉｎ
・水噴霧装置、散水装置 | [5 empty] | 作動検査年月日
５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ | [5 empty] | 年 月 日
・消火栓
筒先圧力０．３５MPa以上、放水能力４００㍑／ｍｉｎで、貯槽 | [5 empty] | ② 消火栓の個数
表面５０㎡につき１個以上の消火栓 | [5 empty] | 法定個数 |  |  |  | 個
※準耐火構造貯槽とは、厚さ２５ｍｍ以上のロックウール等で | [5 empty] | 実個数 |  |  |  | 個
被覆された貯槽をいう。
③ 消火栓の位置
４ 保有水量 | [5 empty] | 消火栓は貯槽から40ｍ以内で、貯槽
同時に最大水量を３０分以上連続放射できる水量を保有のこと | [5 empty] | に対し、いずれの方向からも放射でき
ること
５ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
放射できる量を確保すること
[6 empty] | 法定貯水量 |  |  |  | ㎥
[6 empty] | 実貯水量 |  |  |  | ㎥
6条1項24号 | 例-１８ |  | 可燃性・毒性・酸素
[貯槽の配管に設けたバルブ] | [5 empty] | 貯槽の直近のバルブ（元弁）等が良好に作動 |  |  |  |  | バルブの設置状況及び維持管理状況を目視又は図面確認等 | □
可燃性ガス貯槽等の払出配管及び受入配管には、貯槽の直近に | [5 empty] | （※）すること | [5 empty] | 良
バルブを設けるほか、一つ以上のバルブを下流側に設けること
[6 empty] | ※良好に作動とは、弁軸に固着がないことを | [5 empty] | □
[6 empty] | 確認するための検査であり、必ずしも弁を全 | [5 empty] | 否
域作動することを要しない。
6条1項25号 | 例-１9 |  | 可燃性・毒性・酸素
［貯槽配管の緊急遮断装置］ | [5 empty] | １ 緊急遮断装置の取付状況 |  |  |  |  | ①、②及び③の方法
可燃性、毒性又は酸素の液化ガス貯槽（内容積５０００㍑以上に | [5 empty] | 貯槽名 |  | 配管区分 | 装置の種類
限る）の送り出し配管又は受け入れ配管には、緊急遮断装置（※） | [7 empty] | 払出 | 遮断弁 |  | ①目視検査
を設けること | [7 empty] | 受入
※送り出し配管には緊急遮断弁、受け入れ配管には緊急遮断 | [7 empty] | 払出 | 遮断弁 |  | ②作動検査又は記 | □
弁又は逆止弁 | [7 empty] | 受入 |  |  | 録確認 | 良
[8 empty] | 払出 | 遮断弁 |  | 運転状態での作動検査は、部分作動検査（弁軸等の固着がないことの確認）にて代替できる。
２ 緊急遮断装置の操作部は、当該貯槽から５ｍ以上離れた位置 | [7 empty] | 受入
（防液堤を設けてある場合にあってはその外側）であって、安 | [5 empty] | （備考） 「遮断」：遮断弁、「逆止」：逆止弁
全な場所に設けること
２ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日
年 月 日
③弁座漏れ検査
[6 empty] | ３ 最近実施した弁座漏れ検査日 |  |  |  |  | 漏れ検査又は記録確認（貯槽開放時に実施。開放検査を実施する必要のない貯槽等にあっては、５年以内に検査） | □
[6 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 否
４ 緊急遮断装置の操作位置と貯槽の距離
ｍ
6条1項39号 | 例-３１ |  | 酸素
[消火設備] | [5 empty] | １ 消火設備の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 酸素の製造施設には、その規模に応じ、適切な消火設備を設 | [5 empty] | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
けること | [7 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
[8 empty] | 個 |  | 個 |  | □
２ 消火設備の設置 | [11 empty] | 良
能力単位Ｂ－１０以上を次の例により計算した本数以上設置 | [7 empty] | 個 |  | 個
最少設置数量は３本
A 貯槽（防液堤無し） |  | ３本以上 | [5 empty] | 個 |  | 個
B 貯槽（防液堤有り） |  | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
C 貯槽以外処理設備等 |  | 停滞量２０トンにつき１本 | [5 empty] | 個 |  | 個 |  | □
否
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く。）による拡散設備を設置 | [5 empty] | ２ 最近実施した目視検査日
できる。 | [5 empty] | 年 月 日
6条1項40号 | 例-３２ |  | 共通
[通報設備] | [5 empty] | １ 通報設備の現状 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
事業所の規模及び施造施設の態様に応じて、緊急時に速やか | [5 empty] | 通報範囲 | 通 報 設 備
な通報を行うため、次の①～③の通報範囲ごとにページング等 | [5 empty] | ①事務所間 |  |  |  |  | ①目視検査 | □
の措置を講じる | [10 empty] | ②作動検査又は記録確認 | 良
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 | [5 empty] | ②事業所全体
ページング、構内電話、構内放送、インターホン
② 事業所内全体 | [5 empty] | ③作業員相互
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器、メガホン
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。 | [5 empty] | ※実際に設置している通報設備を選択 | [5 empty] | □
③ 作業員相互 | [11 empty] | 否
ページング、携帯用拡声器、メガホン | [5 empty] | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日