## 印刷用
液化石油ガス保安規則適用事業所の技術基準チェック表
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 |  | 例示基準等 | [7 empty] | （KHKS基準等）
６条１項１号 |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[境界線・警戒標] |  |  |  |  | 事業所境界・警戒票の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 事業所境界線を明示 |  |  |  |  | ①事業所境界の明示 |  |  |  | □有 □無
明示方法の例：壁、門、柵、ペイント |  |  | □ |  | ②事業所出入口の警戒標 |  |  |  | □有 □無 | 外観に腐食、損傷、変形、汚れ等の異常がないこと
２ 事業所出入口に外部から見やすい場所に警戒標を掲示 |  |  | 有 |  | ③高圧ガス施設の警戒標 |  |  |  | □有 □無
警戒標の参考例： 「高圧ガス製造所」 |  |  |  |  | ※該当するものに☑のこと
３ 液化石油ガス製造施設周辺に外部から見やすいよう警戒標
を掲示 |  |  | □ | [6 empty] | （以下同様）
警戒標の参考例 |  |  | 無
「ＬＰガス製造所」、「火気厳禁」、「立入禁止」
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可
６条１項３５号イ |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[容器置場の警戒標] |  |  | □ |  | 1 容器置場の警戒標の現状 |  |  |  |  | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示 |  |  | 有 |  | ④容器置場の警戒標 |  |  |  | □有 □無
容器置場の標識の参考例：
「ＬＰガス容器置場 燃」、「火気厳禁」、「立入禁止」 |  |  | □ |  | 2 容器に充填されているガスが可燃性ガスであ
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること |  |  | 無 |  | ることの旨を付記又は別に表示されていること
[5 empty] | □表示有 |  | □表示無
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可
６条１項９号 |  | 例ー９ | [8 empty] | □良 □否
[液化石油ガスの貯槽であることが容易にわかる措置] |  |  | □ |  | 容易にわかる措置の現状 |  |  |  |  | 目視検査
|  |  | 有 |  | 貯槽の種類 |  | 措 置 状 況
液化石油ガス貯槽にあっては、ガス名を朱書き、又ははがれ難 |  |  |  |  | 液化石油ガス |  | □ ガス名の朱書 |  |  | 標示が明確、明瞭であること
い標紙の貼付 |  |  | □ |  |  |  | □ はがれ難い標紙の貼付
無
６条１項３４号 |  | 例ー２９ | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 |  |  |  |  | ①開閉方向明示 |  | □有 □無 |  | □良 □否
① バルブ等の開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②ガス名表示等 |  | □有 □無 |  | □良 □否 | ①目視検査
② 配管に内部流体名、流れ方向の表示
|  |  | □ |  | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 |  |  | 有 |  | ③開閉状態の明示 |  | □有 □無 |  | □良 □否
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 |  |  |  |  | ④開閉状態の確認 |  | □有 □無 |  | □良 □否
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 |  |  |  |  | ⑤封印 |  | □有 □無 |  | □良 □否
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 |  |  |  |  | ⑥キャップ等 |  | □有 □無 |  | □良 □否
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 |  |  |  |  | ⑦操作盤シグナル |  | □有 □無 |  | □良 □否
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） |  |  |  |  | 3 足場、照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル等において開閉状態が確認 |  |  | □ |  | ⑧操作用足場 |  | □有 □無 |  | □良 □否
できる構造 |  |  | 無 |  | ⑨操作用照明 |  | □有 □無 |  | □良 □否
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  |  | ⑩計器室照明 |  | □有 □無 |  | □良 □否
※該当する対応等に☑のこと
３ 足場、照明
⑥ バルブ操作位置に必要に応じた足場 |  |  |  |  | 照明設備の作動検査日
⑦ バルブ操作位置に必要に応じた照明 |  |  |  |  | 年 月 日
６条１項２号 |  | ーーー | [8 empty] | □良 □否
[保安距離] |  |  |  |  | １ 設備距離の現状 |  |  |  |  | ①、②又は③のい
１ 貯蔵設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離 |  |  |  |  | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ | ずれかの方法
以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保す |  |  |  |  | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ
ること |  |  | □ |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
※保安距離の算定：２条１項１９号～２０号参照 |  |  | 有 |  |  |  |  | （ ） |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
(第一種設備距離）
２ 貯槽又は処理設備に地下埋設、水噴霧又は障壁の措置を講 |  |  |  |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
じれば、設備距離は軽減される。 | [7 empty] | （ ）
[5 empty] | (第ニ種設備距離） |  |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
＊保安距離の軽減措置：６条１項２号～３号参照 |  |  | □
|  |  | 無 |  | ２ 保安距離の軽減措置
□該当無し
[5 empty] | □貯槽 |  | □地下埋設＋障壁
□水噴霧＋障壁
□該当無し
[5 empty] | □処理設備 |  | □地下埋設＋障壁
□水噴霧＋障壁
※該当する設備及び措置に☑のこと
６条１項３５号ハ、ニ |  | ーーー | [8 empty] | □良 □否
[置場距離] |  |  |  |  | １ 置場距離の現状 |  |  |  |  | ①、②又は③のい
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 |  |  |  |  | 法定距離（第一種置場距離） |  |  |  | ｍ | ずれかの方法
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保する |  |  | □ |  | 法定距離（第二種置場距離） |  |  |  | ｍ
こと |  |  | 有 |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
（ ）
＊保安距離の算定：２条１項２１号～２２号参照 |  |  |  |  | (第一種置場距離） |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
[5 empty] | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
|  |  | □ |  |  |  |  | （ ）
|  |  | 無 |  | (第ニ種置場距離）
③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
２ 障壁（緩和措置） □有 □無
６条１項８号 |  | 例ー３
[貯槽間距離] |  |  |  |  | １ 貯槽間距離の現状 |  |  |  |  | １ 貯槽間距離については、①、②又は③のいずれかの方法
液化石油ガス貯槽※は他の貯槽又は酸素貯槽との間には、 |  |  |  |  | 対象設備 |  | 法定距離 |  | 実距離
当該貯槽及び他の最大直径の和の１／４又は１ｍのいずれか大なる距離 |  |  |  |  | □液化石油ガス |  | ｍ |  | ｍ
を確保すること。ただし、距離を確保できない場合は、防火上消 |  |  |  |  | 貯槽間
火上有効な措置を講ずること。 |  |  |  |  | □液化石油ガス |  | ｍ |  | ｍ
＊対象貯槽：貯蔵能力３トン以上の貯槽 |  |  |  |  | と酸素貯槽間 |  |  |  |  | ①距離測定
① 他の貯槽間の距離 | [9 empty] | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
② 酸素貯槽間の距離 |  |  |  |  | ２ 法定距離が確保できない場合の措置
[5 empty] | 貯槽の種類 |  | □ 耐火、準耐火以外
［防火上消火上有効な措置］ |  |  | □ |  |  |  | □ 耐火構造貯槽 |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認 | □
１ 「１ｍを確保できない場合」はイ又はロのいずれかの措置 |  |  | 有 |  |  |  | □ 準耐火構造貯槽 |  |  |  | 良
イ 水噴霧・散水装置
標準貯槽にあっては、８㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ |  |  |  |  | 措置方法 |  | 能 力 等
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） |  |  |  |  | □ 水噴霧設備 |  | ㍑／min／1ｍ2
ロ 消火栓 | [9 empty] | ２ 防火上消火上有効な措置については、次の①及び②の方法
標準貯槽にあっては、１個以上／貯槽表面積30ｍ２ |  |  |  |  | □ 散水設備 |  | ㍑／min／１ｍ2
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり）
[5 empty] | □ 消火栓 |  | 筒先圧力 |  | MPa
２ 「１ｍは確保できるが、最大直径の和の１／４以上は確保でき
ない場合」はハ又はニのいずれかの措置 | [6 empty] | 放水能力 |  | ㍑/min | ①目視検査
ハ 水噴霧・散水装置
標準貯槽にあっては、７㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ | [6 empty] | 法定個数 個 |  | 個 | ②作動検査又は記録確認
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり）
ニ 消火栓 | [6 empty] | 実 個 数 個 |  | 個
標準貯槽にあっては、１個以上／貯槽表面積３５ｍ２
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） |  |  |  |  | ※該当する措置方法に☑のこと
３ 消火栓は筒先圧力０．３５ＭＰａ以上、放水能力４００㍑／min |  |  | □ |  | ３ 貯槽と水噴霧等操作位置又は消火栓と | [5 empty] | □
以上で、 貯槽外面から４０ｍ以内に、いずれの方向からも水を |  |  | 無 |  | の距離 ｍ | [5 empty] | 否
放射できる位置に設けること
４ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
４ 水噴霧装置等の操作位置は貯槽外面から１５ｍ以上離れた |  |  |  |  | 放射できる量を確保
安全な位置であること ただし、貯槽の周囲で予想される火 |  |  |  |  | 法定貯水量 ｍ3
災に対し、有効な遮蔽装置を設けた場合は除く |  |  |  |  | 実貯水量 ｍ3
５ 水噴霧装置等は、同時に放射を必要とする最大水量を３０分 |  |  |  |  | ５ 水噴霧装置等の作動検査日
間以上連続して放射できる水源に接続されていること |  |  |  |  | 年 月 日
６条１項７号 |  | 例ー８ | [8 empty] | □良 □否
[5 empty] | １ 現状 |  |  |  |  | ①、②又は③のい
[火気取扱施設までの距離] |  |  |  |  | □ ８ｍを確保 |  |  |  |  | いずれかの方法
製造設備の外面から火気の取扱施設に対し８ｍ以上の距離を |  |  |  |  | □ ８ｍを確保できない場合の緩和措置 |  |  |  |  | 及び④の方法
確保すること。ただし、８ｍを確保できない場合は次のうちいず |  |  |  |  | □ 防火壁又は障壁
れかの措置を講じること |  |  | □ |  | □ 開口部に防火戸又は網入ガラス |  |  |  |  | ①距離測定 | □
イ 防火壁又は障壁（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上） |  |  | 有 |  | □ 人の出入口には二重扉 | [5 empty] | 良
ロ ８ｍ以内にある建物※にあっては、その開口部に防火戸 |  |  |  |  | □ 火気連動消火措置 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの確認
又は網入ガラス、人の出入口には二重扉
※ 火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る |  |  |  |  | ２ 防火壁又は障壁を施した場合
ハ 火気連動消火措置 |  |  |  |  | (１) 防火壁の高さ等
[5 empty] | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ｍ | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
|  |  | □ |  | 水平迂回距離 |  |  |  | ｍ |  | □
|  |  | 無 | [7 empty] | 否
④防火壁等がある場合その外観検査
(２) 火気連動消火装置又はシリンダーキャビ
ネットの作動検査日
年 月 日
６条１項１０号 |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[液化石油ガスの流出防止措置] |  |  |  |  | １ 流出防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
貯蔵能力１，０００トン以上貯槽からの液化石油ガスの流出を防 |  |  | □ |  | □ 防液堤 | [5 empty] | □
止すること |  |  | 有 |  | □ 地下式等のその他の方法 |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
① 流出防止措置
防液堤又は保安用空地のいずれか |  |  |  |  | ２ 防液堤の構造 |  |  |  |  | ②防液堤の長さ測定又は前回の保安検査と変更がないことの記録確認
② 防液堤構造 |  |  |  |  | □ 割れの発生等外観に異常はないか
防液堤の材料、配筋及び耐液頭圧等 |  |  | □ |  | □ 配管の貫通部に間隙はないか | [5 empty] | □
|  |  | 無 |  | □ 防液堤内の滞水の操作弁は排水時 | [5 empty] | 否
以外は閉止しているか
６条１項１１号 |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[防液堤内外の設備設置規制] |  |  |  |  | 防液堤内側及び外側周囲１０ｍ以内にある |  |  |  |  | ①、②又は③のい
防液堤内及び周囲１０ｍ以内には、次の設備、施設以外のも |  |  |  |  | 設備 |  |  |  |  | ずれかの方法
のは設けていないこと
[5 empty] | 場 所 | 施 設 ・ 設 備 |  |  |  | ①距離測定
[設置可能設備等] |  |  | □ |  | 防液堤内
「防液堤内」 |  |  | 有 | [6 empty] | ②前回の保安検査と変更がないことの記録確認
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水
装置、ガス漏洩検知部、除害設備の吸引部、照明設備、計装設
備、排水設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備
③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
「防液堤外」 |  |  |  |  | 防液堤外
イ 送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、漏洩ガス拡散防止のための建屋、計装設備、配管とその架台、以上の設備に附属する設備等その他の保安上支障のない設備等
□
無
ロ 導管又は配管（高さ４ｍ以上）等、防消火設備、通路、埋設施設
ハ （略）
ニ その他保安上支障のない設備等
６条１項５号 |  | 例ー５ | [8 empty] | □良 □否
[埋設貯槽] |  |  |  |  | □ 貯槽室の強度、防水措置は維持されてい |  |  |  |  | ①及び②の方法
貯槽を地下に埋設する場合は、次の基準による |  |  |  |  | るか
イ 貯槽は防水措置を講じた貯槽室に設置し、かつ貯槽室内に漏 |  |  | □ |  | □ 貯槽の埋設深さは維持されているか |  |  |  |  | ①目視検査
えいしたガスの滞留を防止すること |  |  | 有 |  | □ 貯槽室の砂の乾燥状態、ガス検知管等
ロ 貯槽の頂部は０．６ｍ以上地盤面から下にあること |  |  |  |  | による浸透水の状況に異常はないか |  |  |  |  | ②距離測定等
ハ 貯槽をニ以上隣接して設置する場合は、その相互間に１ｍ以 | [9 empty] | 実測、図面確認又は前回保安検査以降変更がないことの確認
上の間隔を保つこと |  |  | □ |  | 電位測定年月日（貯槽本体を電気防食してい
|  |  | 無 |  | る場合に限る。）
年 月 日
６条１項１２号、３５号ヘ |  | 例ー１１ | [8 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] |  |  |  |  | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法
液化石油ガスの製造設備を設置する室及び容器置場において、 |  |  | □ |  | □ 開口部
漏洩ガスが滞留しない構造であること |  |  | 有 |  | □ 換気装置
（滞留しない構造の具体例） | [9 empty] | ①目視検査
床面に接した２方向以上の十分な面積※の開口部又は吸気 |  |  |  |  | ２ 換気装置作動検査日
口が床面近くの換気装置 |  |  | □ |  | （換気装置がある場合に限る。） |  |  |  |  | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
※ 室又は容器置場の床面積１㎡につき３００㎠を標準として |  |  | 無 |  | 年 月 日
計算した面積以上
６条１項３５号ホ |  | 例ー３０ | [8 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] |  |  |  |  | １ 容器置場の有無 |  |  |  |  | 目視検査
液化石油ガス充填容器等に係る容器置場※には、直射日光を |  |  | □ |  | □ 有 □無
遮るため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を |  |  | 有
設けること。 |  |  |  |  | ２ 直射日光を遮る措置方法
※断熱材で被覆してある容器のみに係るものは除く。 |  |  |  |  | □ 不燃性又は難燃性の材料を使用した
|  |  | □ |  | 軽量な屋根
|  |  | 無 |  | □ 不燃性又は難燃性のシートで充填容
器を覆う。（短期間の代替措置）
６条１項３５号ト |  | 製造細目告示１１条の５ | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] |  |  | □ |  | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である |  |  | 有 |  | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  |  | ①目視検査
こと |  |  |  |  | を示す書面を添付すること |  |  |  |  | ②測定、図面確認又は前回保安検査以降、変更がないことの記録確認
|  |  | □ |  | （例：許可申請書の該当箇所の写し等）
無
６条１項１５号 |  | 例ー１３ | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の基礎] |  |  |  |  | １ 地盤の許容支持力等と地盤上の重量物 |  |  |  |  | ①及び②の方法
1 高圧ガス設備※の基礎は不同沈下等により高圧ガス設備に有 |  |  |  |  | の荷重との関係について、記録確認して
害なひずみが生じないようなものであること |  |  | □ |  | いるか又は前回の保安検査以降、変更 |  |  |  |  | ①目視検査、ただし、可能な部分に限る。
※配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構 |  |  | 有 |  | がないことの記録確認
造物上に設置されたものを除く。 |  |  |  |  | □ 確認 □確認していない
2 貯蔵能力１トン以上の貯槽の支柱（支柱のないものは底部）は |  |  |  |  | ２ 基礎の立ち上り部及び貯槽の支柱と基 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
同一基礎への緊結 |  |  | □ |  | 礎の緊結状況について、腐食、損傷、変
|  |  | 無 |  | 形等の異常の有無
□ 異常有 □異常無
６条１項２０号 |  | 耐震告示 | [8 empty] | □良 □否
[耐震設計構造] |  |  |  |  | １ 耐震設計対象設備の有無 |  |  |  |  | ①及び②の方法
耐震設計対象設備※は耐震設計基準により、地震の影響に対して |  |  |  |  | ・貯槽 |  |  | □有 □無 | □有 □無
安全な構造であること。 |  |  | □ |  | ・外径45mm以上等の配管 |  |  |  | □有 □無 | ①目視検査
※対象設備 |  |  | 有
・貯蔵能力が３トン以上の貯槽、支柱、基礎 |  |  |  |  | ２ 基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、 |  |  |  |  | ②耐震設計の計算結果等の記録確認又は前回以降、変更がないことの記録確認
・外径４５ｍｍ以上等の配管 |  |  |  |  | サドル、支柱及び本体接合部、アンカー
であって、昭和57年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備（配管及びレベル２耐震性能は平成12年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備）に限る。 |  |  |  |  | ボルト等について、腐食、損傷、変形等
|  |  | □ |  | の異常の有無
|  |  | 無 |  | □ 異常有 □異常無
６条１項１６号 |  | 例ー１４ | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の沈下状況の測定] |  |  |  |  | １ 最近実施した沈下状況の測定日 |  |  |  |  | 沈下測定又は記録確認
貯蔵能力が１トン以上の貯槽の沈下状況を定期※に測定し、 |  |  |  |  | □１年に１回測定
その結果、沈下しているものにあっては、その程度に応じ適切 |  |  | □ |  | 年 月 日
な措置を講じていること |  |  | 有 |  | □３年に１回測定
※測定頻度は１年に１回、ただし次のいずれにも該当する貯槽 |  |  |  |  | 年 月 日
は３年に１回（測定しない期間は１年に１回以上目視検査を
実施） |  |  |  |  | ２ 測定値が傾斜０．５％を超えていないか
① 設置後５年以上経過 |  |  | □ |  | □超えていない □超えている
② 過去３年の測定結果とも沈下による傾斜が０．５％以下 |  |  | 無
（細目告示第１０条参照）
６条１項１３号 |  | ーーー | [8 empty] | □良 □否
[5 empty] | 液化石油ガスのガス設備（高圧ガス設備、空気取入口を除く。）は運転状態等において漏えいがないこと |  |  |  |  | 漏えい検査又は記録確認
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造] |  |  | □
高圧ガス設備以外のガス設備※の気密な構造 |  |  | 有
※製造設備のうち、製造をする高圧ガスのガス（その原料となる
ガスを含む。）が通る部分 |  |  | □ |  | 最近実施した漏えい検査日
|  |  | 無 |  | 年 月 日
６条１項１４号 |  | 例ー１２ | [8 empty] | □良 □否
□
[ガス設備に使用する材料] |  |  | 有 |  | 例示基準に定める材料に適合していること |  |  |  |  | 記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた安全な化学的成分・物 |  |  |  |  | □ 適合 □適合していない
理的成分を有するものであること。
□
無
６条１項１７,１９号 |  | 例ー１５、１６ | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] |  |  |  |  | １ 最近の開放検査日 |  |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の |  |  |  |  | □ 別紙「保安検査対象設備の概要」の
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障 |  |  |  |  | とおり開放検査の法定周期を遵守
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと |  |  | □
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査） |  |  | 有 |  | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
・目視検査の種類 |  |  |  |  | 又は開放検査実施計画書等で管理
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 |  |  |  |  | □ 社内規定
・非破壊検査の種類 |  |  |  |  | □ 開放検査計画(周期）書
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 |  |  |  |  | □ その他の管理方法
放射線透過試験、過流探傷試験等 |  |  |  |  | ※該当する項目すべてに☑のこと
２ 耐圧試験 |  |  | □
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、 |  |  | 無 |  | ３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等の
通常は行われない。 |  |  |  |  | 欠陥の有無
□欠陥有（ただし、補修済み又は計画中）
□欠陥無
６条１項１８号 |  | 例ー１５ | [8 empty] | □良 □否
１ 気密試験の方法
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | □ 発泡液の塗布 |  |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと |  |  |  |  | □ ガス漏えい検知器等
□ 放置法漏れ試験
□ その他 （ ）
※実施した試験方法のすべてに☑のこと
|  |  | □ | [7 empty] | □
|  |  | 有 |  | ２ 最近実施した気密試験日 | [5 empty] | 良
年 月 日
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、清
掃等）時の気密試験方法
□ 原則として常用圧力以上の危険性の
|  |  | □ |  | ない気体で実施 | [5 empty] | □
|  |  | 無 | [7 empty] | 否
４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験方法
□ 運転状態の圧力で、運転状態の高圧
ガス又は危険性のない気体で実施
□ 常用圧力以上の危険性のない気体
で実施
※該当する項目に☑のこと
６条１項２１号 |  | 製造細目告示７条、例ー１７ | [8 empty] | □良 □否
[圧力計] |  |  |  |  | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、高圧ガス設備等に設けること |  |  |  |  | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、高圧ガス設備等のうち、常用の圧力を相当程度 |  |  | □ |  | 認していること
異にし、又は異にするおそれのある区分ごとに設けけること |  |  | 有 |  | □異常有 □異常無 |  |  |  |  | ①目視検査
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） |  |  |  |  | ２ 精度検査 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
圧力計の精度を測定し、その誤差が許容
差※以内であることを２年に１回以上実施
していること
|  |  | □ |  | 最近実施した精度検査日
|  |  | 無 |  | 年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
６条１項２４号 |  | 例ー２０ | [8 empty] | □良 □否
[液面計等] |  |  |  |  | １ ガラス液面計には、その破損を防止するた |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 貯槽には、液面計（丸形ガラス管液面計を除く）を設けること |  |  |  |  | めの金属枠及び止め弁の外観に破損、変
|  |  | □ |  | 形等の異常がないこと
［ガラス液面計を使用する場合］ |  |  | 有 |  | □異常有 □異常無 □該当無し |  |  |  |  | ①目視検査
２ ガラス液面計には、破損を防止するために液面を確認するた
めに必要最小面積以外の部分を金属性の枠で保護すること |  |  |  |  | ２ ガラス液面計の接続配管に取り付けてい |  |  |  |  | ②ガラス液面計にあっては、作動検査又は記録確認
る自動式及び手動式の止め弁が正常に作
３ ガラス液面計の破損による漏えいを防止するために、貯槽と |  |  |  |  | 動すること
液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁 |  |  |  |  | □正常に作動 □正常に作動しない
を設けること |  |  | □ |  | □該当無し
|  |  | 無 |  | ※自動式止め弁の作動検査は、貯液が可
燃性ガス又は毒性ガス等であって、保安
上問題があるときは、開放検査時に行う。
６条１項２７号 |  | ーーー | [8 empty] | □良 □否
□
[電気設備の防爆構造] |  |  | 有 |  | 外観に破損、腐食、変形また、ボルトの緩 |  |  |  |  | 目視検査
液化石油ガス設備の電気設備は、設置場所に応じた防爆性能 |  |  |  |  | み、異物衝突による電気設備本体等の異
を有すること |  |  | □ |  | 常がないこと
|  |  | 無 |  | □異常有 □異常無
６条１項３０号 |  | 例ー２５ | [8 empty] | □良 □否
[静電気除去措置] |  |  |  |  | １ 外観に腐食、破損、変形等の異常がない |  |  |  |  | ①及び②の方法
こと
製造設備には、静電気を除去する措置を講じること。 |  |  | □ |  | □異常有 □異常無 |  |  |  |  | ①目視検査
【対象設備】 |  |  | 有 | [6 empty] | 外観に腐食、破損、変形及び接続線等に取付け忘れ、接続の状態、締付部での割れや破断がないこと
イ 貯槽、熱交換器、回転機械 |  |  |  |  | ２ 接地抵抗値
・単独接地。ただし、複雑に連結している場合はボンディング用 |  |  |  |  | □総合１００Ω以下 □総合１００Ω超
接続線とすることができる
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下） |  |  | □ |  | 最近実施した測定日
ロ 容器・貯槽又はタンクローリー等の充填系統配管等 |  |  | 無 |  | 年 月 日
・接地のこと（総合１００Ω以下の場合は、静電気除去措置は不 | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
要とすることができる）
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下）
６条１項３２号 |  | 例ー２７ | [8 empty] | □良 □否
１ 保安電力の種類
[保安電力等] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力の種類※ | ①及び②の方法
１ 停電等により、設備の機能が失われることのないよう、製造設 |  |  |  |  | 緊急遮断装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
備の保安を維持し、安全に設備を停止するために必要な容量 |  |  |  |  | 散水装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
の電力又は空気等を供給できる措置を講じること |  |  |  |  | 防消火設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | ①目視検査
２ 保安電力の種類 |  |  |  |  | 水噴霧装置 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
次の保安電力の種類のうちから同種のものを含み２以上のも |  |  |  |  | 非常照明 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ | ②作動検査又は記録確認
のを講じるものとし、直ちに切り替えることができるものとする。 |  |  |  |  | ガス検知警報 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ
（保安電力等の種類） |  |  | □ |  | 通報設備 |  | □有 □無 |  | Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ |  | □
買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆動発電、空気又は |  |  | 有 |  | ※該当するアルファベット文字を〇で囲むこと |  |  |  |  | （作動検査の例） | 良
窒素だめ |  |  |  |  | Ａ買電、Ｂ自家発電、Ｃ蓄電池装置、Dエン |  |  |  |  | イ 模擬の停電状
３ 散水装置等において、セルモーター付きエンジン駆動によるポ |  |  |  |  | ジン駆動発電等 Ｅ空気又は窒素だめ |  |  |  |  | 態にして保安電力
ンプを使用する場合は、保安電力等の保有は不要 |  |  |  |  | F フェイルセーフ機構その他の措置 |  |  |  |  | を作動させ、確実
４ 緊急遮断装置にあっては、保安電力の保有に代えて、停電時 |  |  |  |  | (注）Ａ～Ｆのうちから同種類のものの組み合せ |  |  |  |  | に供給できること
に自動又は遠隔手動によって直ちに安全側に作動する機構を |  |  |  |  | を含み２以上を組み合せて保有すること |  |  |  |  | を確認
備えたものをもって代えることができる。
また、ワイヤー等により駆動するものは、保安電力等の保有は |  |  |  |  | ２ 電源装置の状態表示灯、エンジン散水ポ |  |  |  |  | ロ 無停電電源装
不要 |  |  |  |  | ンプの燃料、空気だめ等の外観及び蓄電 |  |  |  |  | 置の供給電圧の
|  |  | □ |  | 池電池・乾電池等に異常がないこと |  |  |  |  | 確認 | □
|  |  | 無 |  | □異常有 □異常無 | [5 empty] | 否
ハ 空気又は窒素
[5 empty] | 3 作動検査 |  |  |  |  | を確実に供給でき
[5 empty] | 停電等のとき直ちに保安電力に切り替 |  |  |  |  | る確認
わることを確認するため、作動検査を行
[5 empty] | っていること。 |  |  |  |  | ニ 自動又は遠隔手
[5 empty] | 直近の作動検査日 |  |  |  |  | 動によって直ちに
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 安全側に作動する
ことの確認
６条１項２１号 |  | 例ー１７ | [8 empty] | □良 □否
[安全装置」 |  |  |  |  | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 |  |  |  |  | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置※を設けること |  |  |  |  | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 |  |  | □ |  | □ １年周期の安全弁
|  |  | 有 |  | □ ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 |  |  |  |  | ※安全弁の作動検査について、実施してい
次の①以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと |  |  |  |  | る検査周期の全てを選択のこと
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のもの及び②を除く。） ⇒検査周期２年 |  |  |  |  | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
※液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に |  |  | □
１回となる。 |  |  | 無
６条１項２２号 |  | 例ー１８ | [8 empty] | □良 □否
[安全弁等の放出管」 |  |  |  |  | 放出管の開口部位置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 安全弁及び破裂版には、放出管を設けること |  |  |  |  | １ 液化石油ガス貯槽に設けたもの
２ 放出管の開口部の位置は適切であること |  |  | □ |  | □ 開口部の高さは適切か |  |  |  |  | ①目視検査
① 液化石油ガス貯槽に設けたもの |  |  | 有 |  | □ 開口部の周囲に着火源等がないか
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に | [9 empty] | ②開口部の位置の測定は、次のいずれかの方法による。
着火源等のない安全な位置 |  |  |  |  | ２ 液化石油ガス貯槽以外の設備に設けたもの
② 貯槽以外の高圧ガス設備に設けたもの |  |  |  |  | 近接する建築物又は工作物がある場合は
近接する建築物又は工作物（火気を取り扱う施設の場合は、 |  |  |  |  | □ 放出管は建築物等の高さ以上か
放出管から８ｍ以内、その他の場合は５ｍ以内）の高さ以上 |  |  | □ |  | □ 開口部の周囲に着火源等は無いか |  |  |  |  | 実測、目視、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの記録確認
であって、かつ周囲に着火源等のない安全な位置 |  |  | 無
６条１項２３号 |  | 例ー１９ | [8 empty] | □良 □否
[負圧防止措置」 |  |  |  |  | １ 負圧防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
低温貯槽※1の内部の圧力が外部の圧力より低下することに |  |  |  |  | □圧力計
より貯槽が破壊することを防止するための措置を講じること※２ |  |  | □ |  | □圧力警報設備 |  |  |  |  | ①目視検査
|  |  | 有 |  | □真空安全弁
※1 低温貯槽とは、液化石油ガスを温度０℃以下又はその気相部 |  |  |  |  | □高真空二重殻貯槽 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
における常用の圧力が０．１MPa以下の液体の状態で貯蔵す |  |  |  |  | □その他 |  | （ |  | ）
るための貯槽であって断熱材で被覆する等、貯槽のガス温度 |  |  | □ |  | ※該当する措置に☑のこと（複数☑可）
が常用の温度を超えて上昇しない措置を講じた貯槽 |  |  | 無
２ 最近実施した負圧防止措置の作動検査日
※２ 次の①又は②に掲げるものにあっては措置を講じたものと |  |  |  |  | 年 月 日
みなす
① 液化ガス又はボイルオフガスの払出しにポンプ又は圧縮機を
使用していないもの等当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力よ
り低下するおそれのないもの
② 内槽と外槽の間に高真空断熱法が施されているもの及び可
燃性低温貯槽が負圧に耐える設計がしてあるもの
６条１項２８号 |  | 例ー２３ | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の耐熱・冷却措置] |  |  |  |  | １ 対象貯槽・支柱の構造 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 貯槽・支柱には、十分な耐熱性を有する措置又は有効に冷却 |  |  |  |  | 貯槽の名称等 |  | 構 造
するための措置を講じること | [6 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無
①目視検査
２ 耐熱及び冷却上有効な措置 | [6 empty] | □耐火 □準耐火 □該当無
①貯槽 水噴霧装置、散水装置、消火栓 | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
②支柱（高さ１ｍ以上） ５０ｍｍ以上のコンクリート等断熱性能 |  |  |  |  | ※該当する構造に☑のこと
を有する断熱材で被覆又は水噴霧装置等
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能 |  |  |  |  | ２ 対象貯槽・支柱及びその措置
のあるものを耐火構造貯槽といい、その状態で温度上昇防 |  |  |  |  | 貯槽の名称等 |  | 措 置
止措置を講じたものとみなす。 | [6 empty] | □水噴霧 □散水 □消火栓
３ 散水量の基準 | [6 empty] | □その他（ ）
・水噴霧装置、散水装置 |  |  | □
５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２ |  |  | 有 |  |  |  | □水噴霧 □散水 □消火栓
ただし、準耐火構造の貯槽（※）にあっては、２．５㍑／ｍｉｎ
／貯槽表面1ｍ２ | [6 empty] | □その他（ ）
・消火栓
筒先圧力０．３５MPa以上、放水能力４００㍑／ｍｉｎで、貯槽 |  |  |  |  | ※該当する構造に☑のこと
表面５０㎡につき１個以上、貯槽の外面から40m以内でいず
れの方向からも放射可能 |  |  |  |  | ３ 水噴霧又は散水の散水量
ただし、準耐火構造貯槽（厚さ２５ｍｍ以上のロックウール等 |  |  |  |  | 法定散水量 ㍑／ｍｉｎ
で被覆された貯槽をいう。)にあっては、100ｍ2につき１個以 |  |  |  |  | 実散水量 ㍑／ｍｉｎ
上 |  |  |  |  | 作動検査年月日 年 月 日
４ 保有水量 |  |  |  |  | ４ 消火栓
同時に最大水量を３０分以上連続放射できる水量を保有のこと |  |  |  |  | ① 消火栓の筒先圧力、散水量
筒先圧力 MPa
|  |  | □ |  | 散水量 ㍑／ｍｉｎ
|  |  | 無 |  | 作動検査年月日 年 月 日
② 消火栓の個数、位置
法定個数 個
実個数 個
５ 消火栓の位置
□ 消火栓は貯槽から40ｍ以内で、貯
槽に対し、いずれの方向からも放
射できること
６ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
放射できる量を確保
法定貯水量 ｍ3
実貯水量 ｍ3
６条１項２５号 |  | 例ー２１ | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  | □ |  | □ 貯槽の直近のバルブ（元弁）等が良好 |  |  |  |  | ①及び②の方法 | □
液化石油ガス貯槽等の払出配管及び受入配管には、貯槽の直 |  |  | 有 |  | （※）に作動すること | [5 empty] | 良
近にバルブ（元弁）を設けるほか、一つ以上のバルブを下流側に | [9 empty] | ①目視検査
設けること |  |  |  |  | ※良好に作動とは、弁軸に固着がないことを
|  |  | □ |  | 確認するための検査であり、必ずしも弁を全 |  |  |  |  | ②バルブの作動検査又は記録確認 | □
|  |  | 無 |  | 域作動することを要しない。 | [5 empty] | 否
６条１項２６号 |  | 例ー２２
１ 緊急遮断装置の取付状況
［貯槽配管の緊急遮断装置］ |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 配管区分 | 装置の種類 |  | ①、②及び③の方法
１ 液化石油ガス貯槽（内容積５０００㍑以上に限る）の送り出し | [6 empty] | 払出 | □遮断
配管又は受け入れ配管には、緊急遮断装置※を設けること | [6 empty] | 受入 | □遮断□逆止 |  | ①目視検査
[7 empty] | 払出 | □遮断
※送り出し配管には緊急遮断弁、受け入れ配管には緊急遮断 |  |  | □ |  |  |  | 受入 | □遮断□逆止 |  | ②作動検査又は記 | □
弁又は逆止弁 |  |  | 有 |  |  |  | 払出 | □遮断 |  | 録確認 | 良
[7 empty] | 受入 | □遮断□逆止 |  | 運転状態で作動検査を行う場合、部分作動検査（弁軸等の固着がないことの確認）でもって代替できる。
２ 緊急遮断装置の操作部は当該貯槽から５ｍ以上離れた位置 |  |  |  |  | （備考） 「遮断」：遮断弁、「逆止」：逆止弁
であって、２ヶ所以上設けること |  |  |  |  | ※該当する構造に☑のこと
２ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日
年 月 日
|  |  | □ |  | ３ 最近実施した弁座漏れ検査日 |  |  |  |  | ③弁座漏れ検査 | □
|  |  | 無 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 漏れ検査又は記録確認（貯槽開放時又は開放検査を実施する必要のない貯槽にあっては、５年以内に検査） | 否
４ 緊急遮断装置の操作位置と貯槽の距離
ｍ
６条１項２９号 |  | 例ー２４
[ガス漏えい検知警報設備] |  |  |  |  | １ 検知部の個数・設置場所 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
液化石油ガスの製造施設には、ガス漏えいを検知し、警報する |  |  |  |  | 場 所 |  | 必要個数 |  | 設置個数
ための設備を設けること |  |  |  |  | 屋内 |  | 個 |  | 個 | ①目視検査
1 検知部の個数・設置場所 |  |  |  |  | 屋外 |  | 個 |  | 個 | ②作動検査又は記
建物の内及び外等、例示基準に定める個数以上を設置する。 | [9 empty] | 録確認
なお、検出端部を設置する場所は、周囲の状況等に応じて適 |  |  | □ |  | 受入・払出場所 |  | 個 |  | 個 | （主な検査項目） | □
切な場所に設置する。 |  |  | 有 | [6 empty] | ・試験用標準ガス | 良
濃度
２ 警報部（指示計等本体）の設置場所 |  |  |  |  | ２ 警報部の設置場所 |  |  |  |  | ・遅れ時間
関係者の常駐場所で通報等の対応に都合のよい場所 | [9 empty] | ・警報精度
３ 警報設定値
液化石油ガスの爆発下限界値の１／４以下
４ 警報精度
警報設定値の±２５％以下 |  |  |  |  | ＊複数箇所ある場合は、それぞれ記載のこと
５ 警報遅れ時間 |  |  | □ |  | ３ 最近実施した作動検査日 | [5 empty] | □
警報設定値のガス濃度の１．６倍の濃度の試験ガスを検知 |  |  | 無 |  | 年 月 日 | [5 empty] | 否
部に導入し、３０秒以内で警報すること。 |  |  |  |  | ※１年に１回以上実施のこと
６ 警報の継続 |  |  |  |  | ４ 回路検査の頻度
警報発した後、設定値以下になっても警報は継続すること |  |  |  |  | ／月
※１ケ月に１回以上実施のこと
６条１項３１号 |  | 例ー２６
１ 防火設備にあっては、①及び②の方法
[防消火設備] |  |  |  |  | １ 防火設備の現状
[5 empty] | 種類 | 法定能力 |  |  | 実能力
１ 製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を設ける | [5 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min
こと | [9 empty] | ①目視検査
＊ 防火設備を要しない設備 | [5 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min
① 内壁や外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備 | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
② 貯槽、回転機械、配管 |  |  |  |  | 消火栓 | ㍑/min |  |  | ㍑/min
③ 水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備 | [9 empty] | 作動検査により被対象設備へ悪影響(腐食の促進等）を及ぼす可能性がある場合は、KHKS基準による空気等の安全な気体による通気テストによることができる。
④ 車両に固定された自動車燃料装置用容器に充填するため | [5 empty] | 法定個数 |  |  | 実個数
の充填プラットホーム | [5 empty] | 個 |  |  | 個
⑤ ディスペンサー
２ 防火設備の性能 |  |  |  |  | ２ 保有水量
防火設備の種類 | 能 力 等 |  | □ |  | 法定水量 |  | 保有水量 |  |  |  | □
イ 水噴霧装置 | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２ |  | 有 |  | ｍ3 | ｍ3 |  |  |  |  | 良
ロックウールで被覆の場合は １／２
ロ 散水装置 | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２
ハ 固定式放水銃 | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | ３ 操作位置と対象設備の距離 |  |  |  |  | ２ 消火設備にあっては、目視検査
ｍ
ニ 移動式放水銃 | 同上
ホ 放水砲 | １，９００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | ４ 最近実施した作動検査日
ヘ 消火栓 | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | 年 月 日
５ 消火設備の現状
３ 防火設備の設置 |  |  |  |  | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
対象設備の規模、態様及び周囲の状況等に応じて上表の防 | [6 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
火設備のうちから適切なものを設置すること。
ホあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量、ハ、ニ、
へにあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量かつ
２方向以上から散水できること
４ 保有水量 |  |  | □ | [7 empty] | □
３０分以上連続放射が可能な水源 |  |  | 無 | [7 empty] | 否
５ 操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所
６ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最低本数は３本
イ 貯槽（防液堤無し） | ３本以上
ロ 貯槽（防液堤有り） | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
ハ 貯槽以外処理設備等 | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く）による拡散設備を設置
できる。
６条１項３３号 |  | 例ー２８
[通報設備] |  |  |  |  | １ 通報設備の現状
事業所の規模及び施造施設の態様に応じて、緊急時に速やか |  |  |  |  | 通報範囲 |  | 通 報 設 備 |  |  | 次の①及び②の方法
な通報を行うため、次の①～③の通報範囲ごとにページング等 |  |  | □ |  | ①事務所間 | [5 empty] | □
の措置を講じる |  |  | 有 | [6 empty] | ①目視検査 | 良
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 |  |  |  |  | ②事業所全体 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
ページング、構内電話、構内放送、インターホン
② 事業所内全体 |  |  |  |  | ③作業員相互
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器、メガホン
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。 |  |  | □ |  | ※実際に設置している通報設備を記入 | [5 empty] | □
③ 作業員相互 |  |  | 無 | [7 empty] | 否
ページング、携帯用拡声器、メガホン |  |  |  |  | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
６条１項３６号 |  | 例ー３１～３４
[導管] |  |  |  |  | １ 地盤面上に設置 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
高圧ガスを事業所外に送り出し、又は事業所外から受け入れるた |  |  |  |  | 地盤面からの距離 | [5 empty] | □良 □否
めに使用する管を導管といい、事業所内に敷設される管（配管）と |  |  |  |  | ｍ以上 |  |  |  |  | ①目視検査
は区別する。 |  |  |  |  | □ 標識を掲示している
① 導管は地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
箇所に設置しない。 |  |  |  |  | ２ 地盤面下に設置
② 導管を地盤面上に設置するとき |  |  | □ |  | 地盤面からの深さ | [5 empty] | □
・地盤面から離すこと |  |  | 有 |  | ｍ以上 | [5 empty] | 良
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 |  |  |  |  | □ 標識を掲示している
③ 導管を地盤面下に設置するとき
・導管の深さ０．６ｍ以上埋設すること |  |  |  |  | ３ 最近の開放検査日
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 |  |  |  |  | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
④ 水中に設置したときは、船、波等の影響を受けないような深さ |  |  |  |  | のとおり
に設けること
⑤ 腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講じること |  |  |  |  | ４ 最近実施した作動検査日等
⑥ 常用の温度を超えないような措置を講じること |  |  |  |  | ・気密 年 月 日
⑦ 常用の圧力を超えた場合、直ちに常用の圧力以下に戻す措 |  |  | □ |  | ・安全弁 年 月 日 | [5 empty] | □
置を講じること |  |  | 無 |  | ・通報設備 年 月 日 | [5 empty] | 否
⑧ 緊急時に必要な通報を速やかに行う措置を講じること
5 腐食防止措置等
① 腐食防止措置 □良 □否
② 応力吸収措置 □良 □否
③ 常用の温度を超えない措置 □良 □否
④ 水分除去措置 □良 □否
⑤ 通報設備 □良 □否

## PC入力用
液化石油ガス保安規則適用事業所の技術基準チェック表
技術基準（関係条文及び例示基準） |  |  | 適用 | 事業所の対応状況 | [5 empty] | 検査方法 | 結果
条文 |  | 例示基準等 | [7 empty] | （KHKS基準等）
６条１項１号 |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[境界線・警戒標] |  |  |  |  | 事業所境界・警戒票の現状 |  |  |  |  | 目視検査
１ 事業所境界線を明示 |  |  |  |  | ①事業所境界の明示
明示方法の例：壁、門、柵、ペイント |  |  |  |  | ②事業所出入口の警戒標 |  |  |  |  | 外観に腐食、損傷、変形、汚れ等の異常がないこと
２ 事業所出入口に外部から見やすい場所に警戒標を掲示 |  |  |  |  | ③高圧ガス施設の警戒標
警戒標の参考例： 「高圧ガス製造所」 |  |  |  |  | ※該当するものを選択のこと
３ 液化石油ガス製造施設周辺に外部から見やすいよう警戒標
を掲示 | [9 empty] | （以下同様）
警戒標の参考例
「ＬＰガス製造所」、「火気厳禁」、「立入禁止」
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可
６条１項３５号イ |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[容器置場の警戒標] |  |  |  |  | 1 容器置場の警戒標の現状 |  |  |  |  | 目視検査
容器置場周辺に外部から見やすいよう警戒標を掲示 |  |  |  |  | ④容器置場の警戒標
容器置場の標識の参考例：
「ＬＰガス容器置場 燃」、「火気厳禁」、「立入禁止」 |  |  |  |  | 2 容器に充填されているガスが可燃性である
火気厳禁等の注意事項は付記又は別に表示すること |  |  |  |  | 旨の付記又は別に表示されていること
＊警戒標は縦型又は横型のどちらも可
６条１項９号 |  | 例ー９ | [8 empty] | □良 否
[液化石油ガスの貯槽であることが容易にわかる措置] |  |  |  |  | 容易にわかる措置の現状 |  |  |  |  | 目視検査
[5 empty] | 貯槽の種類 |  | 措 置 状 況
液化石油ガス貯槽にあっては、ガス名を朱書き、又ははがれ難 |  |  |  |  | 液化石油ガス |  |  |  |  | 標示が明確、明瞭であること
い標紙の貼付
※該当するものを選択のこと
６条１項３４号 |  | 例ー２９ | [8 empty] | □良 □否
[バルブ等の操作に係る適切な措置] |  |  |  |  | １ バルブ（重要バルブを除く）及び配管の措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
バルブ等を安全かつ適切に操作できるよう措置すること |  |  |  |  | 項 目 |  | 該当の有無 |  | 対応状況
１ バルブ等（重要バルブを除く。）の措置 |  |  |  |  | ①開閉方向明示
① バルブ等の開閉方向の明示 |  |  |  |  | ②ガス名表示等 |  |  |  |  | ①目視検査
② 配管に内部流体名、流れ方向の表示
[5 empty] | ２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ②照明設備にあっては作動検査又は記録確認
２ 重要バルブの措置 |  |  |  |  | ③開閉状態の明示
重要バルブとは、圧力区分の異なる系列を区分するバルブ、 |  |  |  |  | ④開閉状態の確認
安全弁元弁、緊急遮断弁、緊急放出弁、計装用空気及び保 |  |  |  |  | ⑤封印
安用不活性ガス等の送出し又は受入れ用バルブ、調節弁、 |  |  |  |  | ⑥キャップ等
減圧弁、遮断用仕切板等をいう。 |  |  |  |  | ⑦操作盤シグナル
③ 重要バルブの開閉状態の明示、調整弁等には開度の表示
（ハンドルレバー等の向きで明確に判断できる場合を除く。） |  |  |  |  | 3 足場、照明
④ 駆動式バルブ等は操作パネル等において開閉状態が確認 |  |  |  |  | ⑧操作用足場
できる構造 |  |  |  |  | ⑨操作用照明
⑤ 安全弁元弁等通常使用しないバルブの封印等 |  |  |  |  | ⑩計器室照明
※該当するものを選択のこと
３ 足場、照明
⑥ バルブ操作位置に必要に応じた足場 |  |  |  |  | 照明設備の作動検査日
⑦ バルブ操作位置に必要に応じた照明 |  |  |  |  | 年 月 日
６条１項２号 |  | ーーー | [8 empty] | □良 □否
[保安距離] |  |  |  |  | 1 設備距離の現状 |  |  |  |  | ①、②又は③のい
１ 貯蔵設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離 |  |  |  |  | 法定距離（第一種設備距離） |  |  |  | ｍ | ずれかの方法
以上、第二種物件に対し第二種設備距離以上の距離を確保す |  |  |  |  | 法定距離（第二種設備距離） |  |  |  | ｍ
ること |  |  |  |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ | ①距離測定
※保安距離の算定：２条１項１９号～２０号参照 | [7 empty] | （ ） | （ ） | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
(第一種設備距離）
２ 貯槽又は処理設備に埋設、水噴霧又は障壁の措置を講じれ |  |  |  |  | 実距離及び物件名 |  |  |  | ｍ
ば、設備距離は軽減される。 | [7 empty] | （ ） | （ ）
[5 empty] | (第ニ種設備距離） |  |  |  |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
＊保安距離の軽減措置：６条１項２号～３号参照
２ 保安距離の軽減措置
貯槽
処理設備
※該当する措置を選択のこと
６条１項３５号ハ |  | ーーー | [8 empty] | □良 □否
[置場距離] |  |  |  |  | １ 置場距離の現状 |  |  |  |  | ①、②又は③のい
容器置場の外面から第一種保安物件に対し第一種置場距離以 |  |  |  |  | 法定距離（第一種置場距離） |  |  | ｍ |  | ずれかの方法
上、第二種物件に対し第二種置場距離以上の距離を確保する
こと |  |  |  |  | 法定距離（第二種置場距離） |  |  | ｍ |  | ①距離測定
＊保安距離の算定：２条１項２１号～２２号参照 | [7 empty] | ｍ |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
実距離及び物件名
[5 empty] | (第一種置場距離） |  |  | （ ）
[8 empty] | ｍ |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
実距離及び物件名
[5 empty] | (第ニ種置場距離） |  |  | （ ） | （ ）
２ 障壁（緩和措置）
６条１項８号 |  | 例ー３
[貯槽間距離] |  |  |  |  | １ 貯槽間距離の現状 |  |  |  |  | １ 貯槽間距離については、①、②又は③のいずれかの方法
液化石油ガス貯槽※は他の貯槽又は酸素貯槽との間には、 |  |  |  |  | 対象貯槽 |  | 該当の有無 |  | 法定距離
当該貯槽及び他の最大直径の和の１／４又は１ｍのいずれか大なる距離 | [8 empty] | 実 距 離
を確保すること。ただし、距離を確保できない場合は、防火上消 |  |  |  |  | ①液化石油ガス |  |  |  | ｍ
火上有効な措置を講ずること。 |  |  |  |  | 貯槽間 |  |  |  | ｍ
＊対象貯槽：貯蔵能力３トン以上の貯槽 |  |  |  |  | ②液化石油ガス |  |  |  | ｍ | ①距離測定
① 他の貯槽間の距離 |  |  |  |  | と酸素貯槽間 |  |  |  | ｍ | ②前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
② 酸素貯槽間の距離
２ 法定距離が確保できない場合の措置
［防火上消火上有効な措置］ |  |  |  |  | 貯槽の種類 |  |  | 該当の有無 |  | ③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認 | □
１ 「１ｍを確保できない場合」はイ又はロのいずれかの措置 |  |  |  |  | 耐火・準耐火以外 | [5 empty] | 良
イ 水噴霧・散水装置 |  |  |  |  | 耐火構造貯槽
標準貯槽にあっては、８㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ |  |  |  |  | 準耐火構造貯槽
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり）
ロ 消火栓 |  |  |  |  | 措置方法 |  | 該当の有無 |  | 能力 | ２ 防火上消火上有効な措置については、次の①及び②の方法
標準貯槽にあっては、１個以上／貯槽表面積30ｍ２ |  |  |  |  | 水噴霧設備
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） | [8 empty] | ㍑／min／1ｍ2
散水設備
２ 「１ｍは確保できるが、最大直径の和の１／４以上は確保でき | [8 empty] | ㍑／min／1ｍ2
ない場合」はハ又はニのいずれかの措置 |  |  |  |  | 消火栓 |  |  |  | 筒先圧力 | ①目視検査
ハ 水噴霧・散水装置 | [8 empty] | MPa
標準貯槽にあっては、７㍑／ｍｉｎ／貯槽表面積１ｍ２ | [8 empty] | 放水能力 | ②作動検査又は記録確認
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） | [8 empty] | ㍑／min
ニ 消火栓 | [8 empty] | 法定個数
標準貯槽にあっては、１個以上／貯槽表面積３５ｍ２ | [8 empty] | 個
（耐火構造又は準耐火貯槽の場合は軽減措置あり） | [8 empty] | 実 個 数
個
３ 消火栓は筒先圧力０．３５ＭＰａ以上、放水能力４００㍑／min | [10 empty] | □
以上で、 貯槽外面から４０ｍ以内に、いずれの方向からも水を |  |  |  |  | ３ 貯槽と水噴霧等操作位置又は消火栓と | [5 empty] | 否
放射できる位置に設けること |  |  |  |  | の距離 |  |  | ｍ
４ 水噴霧装置等の操作位置は貯槽外面から１５ｍ以上離れた |  |  |  |  | ４ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
安全な位置であること ただし、貯槽の周囲で予想される火 |  |  |  |  | 放射できる量を確保
災に対し、有効な遮蔽装置を設けた場合は除く。 |  |  |  |  | 法定貯水量 ｍ3 |  |  | ㎥
[5 empty] | 実 貯 水 量 |  |  | ㎥
５ 水噴霧装置等は、同時に放射を必要とする最大水量を３０分
間以上連続して放射できる水源に接続されていること |  |  |  |  | ５ 水噴霧装置等の作動検査日
年 月 日
６条１項７号 |  | 例ー８ | [8 empty] | □良 □否
①、②又は③のい
[火気取扱施設までの距離] |  |  |  |  | １ 火気取扱施設までの距離 |  |  |  |  | いずれかの方法
製造設備の外面から火気の取扱施設に対し８ｍ以上の距離を | [9 empty] | 及び④の方法
確保すること。ただし、８ｍを確保できない場合は次のうちいず |  |  |  |  | ８ｍを確保できない場合の緩和措置
れかの措置を講じること | [9 empty] | ①距離測定 | □
イ 防火壁又は障壁（高さ２ｍ以上、水平迂回８ｍ以上） | [10 empty] | 良
ロ ８ｍ以内にある建物※にあっては、その開口部に防火戸 |  |  |  |  | ２ 防火壁又は障壁を施した場合 |  |  |  |  | ②前回の保安検査以降、変更がないことの確認
又は網入ガラス、人の出入口には二重扉 |  |  |  |  | (１) 防火壁の高さ等
（※）火気を取扱う建築物が不燃性の場合に限る。 |  |  |  |  | 防火壁又は障壁の高さ |  |  |  | ｍ
ハ 火気連動消火措置 |  |  |  |  | 水平迂回距離 |  |  |  | ｍ
③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
(２) 火気連動消火装置又はシリンダーキャビ
[5 empty] | ネットの作動検査日 | [5 empty] | □
[5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 否
④防火壁等がある場合その外観検査
６条１項１０号 |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
１ 流出防止措置
[液化石油ガスの流出防止措置] | [9 empty] | ①及び②の方法
貯蔵能力１，０００トン以上貯槽からの液化石油ガスの流出を防 | [10 empty] | □
止すること |  |  |  |  | ２ 防液堤の構造 |  |  |  |  | ①目視検査 | 良
① 流出防止措置 |  |  |  |  | 割れの発生等外観に異常はないか
防液堤又は保安用空地のいずれか | [9 empty] | ②防液堤の長さ測定又は前回の保安検査と変更がないことの記録確認
② 防液堤構造 |  |  |  |  | 配管の貫通部に間隙はないか
防液堤の材料、配筋及び耐液頭圧等 | [10 empty] | □
[5 empty] | 防液堤内の滞水の操作弁は排水時以外は閉止しているか | [5 empty] | 否
６条１項１１号 |  | 例ー１ | [8 empty] | □良 □否
[防液堤内外の設備設置規制] |  |  |  |  | 防液堤内側及び外側周囲１０ｍ以内にある |  |  |  |  | ①、②又は③のい
防液堤内及び周囲１０ｍ以内には、次の設備、施設以外のも |  |  |  |  | 設備 |  |  |  |  | ずれかの方法
のは設けていないこと
[5 empty] | 場 所 |  | 施 設 ・ 設 備 |  |  | ①距離測定
[設置可能設備等] |  |  |  |  | 防液堤内
「防液堤内」 | [6 empty] | 防液堤内に施設等がある場合、その名称を記載 |  |  | ②前回の保安検査と変更がないことの記録確認
低温貯槽の送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、水噴霧・散水
装置、ガス漏洩検知部、除害設備の吸引部、照明設備、計装設
備、排水設備、配管とその架台、以上の設備等に附属する設備
③容易に判定可の場合は、目視又は図面確認
「防液堤外」 |  |  |  |  | 防液堤外
イ 送液設備、不活性ガス貯槽、空気貯槽、冷凍設備、熱交換器、気化器、ガス漏洩検知警報設備、除害設備、照明設備、漏洩ガス拡散防止のための建屋、計装設備、配管とその架台、以上の設備に附属する設備等その他の保安上支障のない設備等 | [5 empty] | 防液堤外周囲１０ｍ以内に施設等がある場合、その名称を記載
ロ 導管又は配管（高さ４ｍ以上）等、防消火設備、通路、埋設施設
ハ （略）
ニ その他保安上支障のない設備等
６条１項５号 |  | 例ー５ | [8 empty] | □良 □否
１ 貯槽室の維持管理
[埋設貯槽] |  |  |  |  | ①貯槽室の強度、防水措 |  |  |  |  | ①及び②の方法
貯槽を地下に埋設する場合は、次の基準による |  |  |  |  | 置は維持されているか
イ 貯槽は防水措置を講じた貯槽室に設置し、かつ貯槽室内に漏 |  |  |  |  | ② 貯槽の埋設深さは維持 |  |  |  |  | ①目視検査
えいしたガスの滞留を防止すること |  |  |  |  | されているか
ロ 貯槽の頂部は０．６ｍ以上地盤面から下にあること |  |  |  |  | ③ 貯槽室の砂の乾燥状態 |  |  |  |  | ②距離測定等
ハ 貯槽をニ以上隣接して設置する場合は、その相互間に１ｍ以 |  |  |  |  | ガス検知管等による浸透 |  |  |  |  | 実測、図面確認又は前回保安検査以降変更がないことの確認
上の間隔を保つこと |  |  |  |  | 水の状況に異常はないか
２ 電位測定年月日（貯槽本体を電気防食してい
る場合に限る。）
年 月 日
６条１項１２号、３５号ヘ |  | 例ー１１ | [8 empty] | □良 □否
[滞留しない構造] |  |  |  |  | １ 滞留しない措置方法 |  |  |  |  | ①及び②の方法
液化石油ガスの製造設備を設置する室及び容器置場において、 |  |  |  |  | 開口部
漏洩ガスが滞留しない構造であること |  |  |  |  | 換気装置
（滞留しない構造の具体例） | [9 empty] | ①目視検査
床面に接した２方向以上の十分な面積※の開口部又は吸気 |  |  |  |  | ２ 作動検査日(換気装置がある場合に限る。)
口が床面近くの換気装置 |  |  |  |  | 換気装置 |  |  |  |  | ②換気装置等がある場合は作動検査又は記録確認
※ 室又は容器置場の床面積１㎡につき３００㎠を標準として |  |  |  |  | 年 月 日
計算した面積以上
６条１項３５号ホ |  | 例ー３０ | [8 empty] | □良 □否
[直射日光を遮るための措置] |  |  |  |  | 直射日光を遮る措置方法 |  |  |  |  | 目視検査
液化石油ガス充填容器等に係る容器置場※には、直射日光を |  |  |  |  | （断熱材で被覆してある容器は不要）
遮るため、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を |  |  |  |  | ①不燃性又は難燃性の材
設けること。 |  |  |  |  | 料を使用した軽量な屋根
※断熱材で被覆してある容器のみに係るものは除く。 |  |  |  |  | ②不燃性又は難燃性のシ
ートで充填容器を覆う。
（短期間の代替措置）
６条１項３５号ト |  | 製造細目告示１１条の５ | [8 empty] | □良 □否
①及び②の方法
[二階建容器置場の構造] |  |  |  |  | ※製造細目告示第１１条の６で定められた二
二階建容器置場は通風及び換気を考慮した天井の高さ等である |  |  |  |  | 階建容器置場の構造基準に適合していること |  |  |  |  | ①目視検査
こと |  |  |  |  | を示す書面を添付すること |  |  |  |  | ②測定、図面確認又は前回保安検査以降、変更がないことの記録確認
（例：許可申請書の該当箇所の写し等）
６条１項１５号 |  | 例ー１３ | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の基礎] |  |  |  |  | １ 地盤の許容支持力等と地盤上の重量物 |  |  |  |  | ①及び②の方法
1 高圧ガス設備※の基礎は不同沈下等により高圧ガス設備に有 |  |  |  |  | の荷重との関係について、記録確認して
害なひずみが生じないようなものであること |  |  |  |  | いるか又は前回保安検査から変更がな |  |  |  |  | ①目視検査、ただし、可能な部分に限る。
※配管、ポンプ、圧縮機及びこの号に規定する基礎を有する構 |  |  |  |  | いことの記録確認
造物上に設置されたものを除く。
2 貯蔵能力１トン以上の貯槽の支柱（支柱のないものは底部）は |  |  |  |  | ２ 基礎の立ち上り部及び貯槽の支柱と基 |  |  |  |  | ②地盤の許容支持力等の記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
同一基礎への緊結 |  |  |  |  | 礎の緊結状況について、腐食、損傷、変
形等の異常の有無
６条１項２０号 |  | 耐震告示 | [8 empty] | □良 □否
[耐震設計構造] |  |  |  |  | １ 耐震設計対象設備の有無 |  |  |  |  | ①及び②の方法
耐震設計対象設備※は耐震設計基準により、地震の影響に対して |  |  |  |  | 貯槽
安全な構造であること。 |  |  |  |  | 外径45mm以上等の配管 |  |  |  |  | ①目視検査
※対象設備
・貯蔵能力が３トン以上の貯槽、支柱、基礎 |  |  |  |  | ２ 基礎立ち上り部、ベースプレート、スカート、 |  |  |  |  | ②耐震設計の計算結果等の記録確認又は前回以降、変更がないことの記録確認
・外径４５ｍｍ以上等の配管 |  |  |  |  | サドル、支柱及び本体接合部、アンカー
であって、昭和57年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備（配管及びレベル２耐震性能は平成12年４月1日以降に許可（変更許可含む）を受けた設備）に限る。 |  |  |  |  | ボルト等について、腐食、損傷、変形等
の異常の有無の確認
※１年に１回以上目視により確認すること
６条１項１６号 |  | 例ー１４ | [8 empty] | □良 □否
１ 最近実施した沈下状況の測定日
[貯槽の沈下状況の測定] |  |  |  |  | １年に１回測定 |  |  |  |  | 沈下測定又は記録確認
貯蔵能力が１トン以上の貯槽の沈下状況を定期※に測定し、 |  |  |  |  | 年 月 日
その結果、沈下しているものにあっては、その程度に応じ適切 |  |  |  |  | ３年に１回測定
な措置を講じていること |  |  |  |  | 年 月 日
※測定頻度は１年に１回、ただし次のいずれにも該当する貯槽
は３年に１回（測定しない期間は１年に１回以上目視検査を |  |  |  |  | ２ 測定値が傾斜０．５％を超えていないか
実施）
① 設置後５年以上経過
② 過去３年の測定結果とも沈下による傾斜が０．５％以下 |  |  |  |  | ３ 傾斜０．５％を超えている場合の措置
（細目告示第１０条参照） |  |  |  |  | 基礎の修正等措置済み
基礎の修正等計画中
６条１項１３号 |  | ーーー | [8 empty] | □良 □否
漏えい検査又は記録確認
[ガス設備（高圧ガス設備を除く。）の気密構造] |  |  |  |  | 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素のガス設備（高圧ガス設備、空気取入口を除く。）は運転状態等において漏えいがないこと
高圧ガス設備以外のガス設備※の気密な構造
※製造設備のうち、製造をする高圧ガスのガス（その原料となる
ガスを含む。）が通る部分
最近実施した漏えい検査日
年 月 日
６条１項１４号 |  | 例ー１２ | [8 empty] | □良 □否
[ガス設備に使用する材料] |  |  |  |  | 例示基準に定める材料に適合していること |  |  |  |  | 記録確認又は前回の保安検査以降、変更がないことの記録確認
ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じた安全な化学的成分・物
理的成分を有するものであること。
６条１項１７,１９号 |  | 例ー１５、１６ | [8 empty] | □良 □否
[高圧ガス設備の耐圧性能及び強度] |  |  |  |  | １ 最近の開放検査日 |  |  |  |  | 開放検査の記録確認等
高圧ガス設備の耐圧性能及び強度に係る検査は次の１又は２の |  |  |  |  | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載のとおり法定周期を遵守
うちいずれかの方法によるものとして、耐圧性能及び強度に支障
を及ぼす減肉、劣化損傷、その他の異常がないこと
１ 開放検査（目視検査及び非破壊検査）
・目視検査の種類 |  |  |  |  | ２ 開放検査周期を遵守するため、社内規定
内部、外部、フレキシブルチューブの目視検査 |  |  |  |  | 又は開放検査実施計画書等で管理
・非破壊検査の種類 |  |  |  |  | 社内規定
肉厚測定、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、超音波探傷試験、 |  |  |  |  | 開放検査計画(周期）書
放射線透過試験、過流探傷試験等 |  |  |  |  | その他の管理方法
２ 耐圧試験
開放検査の結果、溶接補修した場合等に行う検査であって、 |  |  |  |  | ３ 直近の開放検査において、減肉、割れ等
通常は行われない。 |  |  |  |  | の欠陥の有無
※欠陥の補修方法については、KHKS基
準を参照
６条１項１８号 |  | 例ー１５ | [8 empty] | □良 □否
１ 気密試験の方法
[高圧ガス設備の気密性能] |  |  |  |  | 発泡液の塗布 |  |  |  |  | 気密試験又は記録確認
高圧ガス設備からの漏えい等の異常がないこと |  |  |  |  | ガス漏えい検知器等
放置法漏れ試験
[5 empty] | その他 | ( )
[5 empty] | ２ 最近実施した気密試験日 | [5 empty] | □
[5 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 良
３ 高圧ガス設備の開放（分解点検、整備、
清掃等）時の気密試験方法
原則として常用圧力以上の危険性のない
気体で実施
□
[5 empty] | ４ 高圧ガス設備の開放時以外の気密試験 | [5 empty] | 否
方法
①運転状態の圧力で、運転
状態の高圧 ガス又は危険
性のない気体で実施
②常用圧力以上の危険性
のない気体で実施
６条１項２１号 |  | 製造細目告示７条、例ー１７ | [8 empty] | □良 □否
[圧力計] |  |  |  |  | １ 圧力計に破損、変形及びその他の異常 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 圧力計は、高圧ガス設備等に設けること |  |  |  |  | がないことを２年に１回以上目視により確
２ 圧力計は、高圧ガス設備等のうち、常用の圧力を相当程度 |  |  |  |  | 認していること
異にし、又は異にするおそれのある区分ごとに設けけること | [9 empty] | ①目視検査
３ 目視検査及び精度検査を２年に１回以上行うこと
（代替比較検査については、KHKS基準を参照） |  |  |  |  | ２ 精度検査 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
圧力計の精度を測定し、その誤差が許容
差※以内であることを２年に１回以上実施
していること
最近実施した精度検査日
年 月 日
※許容差とは、
ＪＩＳに定める許容差又は１/2目量等
６条１項２４号 |  | 例ー２０ | [8 empty] | □良 □否
[液面計等] |  |  |  |  | １ ガラス液面計には、その破損を防止するた |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 貯槽には、液面計（丸形ガラス管液面計を除く）を設けること |  |  |  |  | めの金属枠及び止め弁の外観に破損、変
［ガラス液面計を使用する場合］ |  |  |  |  | 形等の異常がないこと
２ ガラス液面計には、破損を防止するために液面を確認するた | [9 empty] | ①目視検査
めに必要最小面積以外の部分を金属性の枠で保護すること
３ ガラス液面計の破損による漏えいを防止するために、貯槽と |  |  |  |  | ２ ガラス液面計の接続配管に取り付けてい |  |  |  |  | ②ガラス液面計にあっては、作動検査又は記録確認
液面計とを接続する配管には、自動式及び手動式の止め弁 |  |  |  |  | る自動式及び手動式の止め弁が正常に作
を設けること |  |  |  |  | 動すること
※自動式止め弁の作動検査は、貯液が可
燃性ガス又は毒性ガス等であって、保安
上問題があるときは、開放検査時に行う。
６条１項２７号 |  | ーーー | [8 empty] | □良 □否
[電気設備の防爆構造] |  |  |  |  | 外観に破損、腐食、変形また、ボルトの緩 |  |  |  |  | 目視検査
液化石油ガス設備の電気設備は、設置場所に応じた防爆性能 |  |  |  |  | み、異物衝突による電気設備本体等の異
を有すること |  |  |  |  | 常がないこと
６条１項３０号 |  | 例ー２５ | [8 empty] | □良 □否
[静電気除去措置] |  |  |  |  | １ 外観に腐食、破損、変形等の異常がないこと |  |  |  |  | ①及び②の方法
製造設備には、静電気を除去する措置を講じること。 | [9 empty] | ①目視検査
【対象設備】 |  |  |  |  | ２ 接地抵抗値 |  |  |  |  | 外観に腐食、破損、変形及び接続線等に取付け忘れ、接続の状態、締付部での割れや破断がないこと
イ 貯槽、熱交換器、回転機械
・単独接地。ただし、複雑に連結している場合はボンディング用
接続線とすることができる |  |  |  |  | 最近実施した測定日
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下） |  |  |  |  | 年 月 日
ロ 容器・貯槽又はタンクローリー等の充填系統配管等
・接地のこと（総合１００Ω以下の場合は、静電気除去措置は不 | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
要とすることができる）
・総合１００Ω以下（避雷設備を設けるものは総合１０Ω以下）
６条１項３２号 |  | 例ー２７ | [8 empty] | □良 □否
１ 保安電力の種類
[保安電力等] |  |  |  |  | 対象設備 |  | 該当の有無 |  | 保安電力の種類 | ①及び②の方法
１ 停電等により、設備の機能が失われることのないよう、製造設 |  |  |  |  | 緊急遮断装置
備の保安を維持し、安全に設備を停止するために必要な容量 |  |  |  |  | 散水装置
の電力又は空気等を供給できる措置を講じること |  |  |  |  | 防消火設備 |  |  |  |  | ①目視検査
２ 保安電力の種類 |  |  |  |  | 水噴霧装置
次の保安電力の種類のうちから同種のものを含み２以上のも |  |  |  |  | 非常照明 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
のを講じるものとし、直ちに切り替えることができるものとする。 |  |  |  |  | ガス検知警報
（保安電力等の種類） |  |  |  |  | 通報設備 | [5 empty] | □
買電、自家発電、蓄電池装置、エンジン駆動発電、空気又は |  |  |  |  | ※該当するアルファベット文字を〇で囲むこと |  |  |  |  | （作動検査の例） | 良
窒素だめ |  |  |  |  | Ａ買電、Ｂ自家発電、Ｃ蓄電池装置、Dエン |  |  |  |  | イ 模擬の停電状
３ 散水装置等において、セルモーター付きエンジン駆動によるポ |  |  |  |  | ジン駆動発電等 Ｅ空気又は窒素だめ |  |  |  |  | 態にして保安電力
ンプを使用する場合は、保安電力等の保有は不要 |  |  |  |  | F フェイルセーフ機構その他の措置 |  |  |  |  | を作動させ、確実
４ 緊急遮断装置にあっては、保安電力の保有に代えて、停電時 |  |  |  |  | (注）Ａ～Ｆのうちから同種類のものの組み合せ |  |  |  |  | に供給できること
に自動又は遠隔手動によって直ちに安全側に作動する機構を |  |  |  |  | を含み２以上を組み合せて保有すること |  |  |  |  | を確認
備えたものをもって代えることができる。
また、ワイヤー等により駆動するものは、保安電力等の保有は |  |  |  |  | ２ 電源装置の状態表示灯、エンジン散水ポ |  |  |  |  | ロ 無停電電源装
不要 |  |  |  |  | ンプの燃料、空気だめ等の外観及び蓄電 |  |  |  |  | 置の供給電圧の
[5 empty] | 池・乾電池等に異常がないこと |  |  |  |  | 確認 | □
否
ハ 空気又は窒素
[5 empty] | 3 作動検査 |  |  |  |  | を確実に供給でき
[5 empty] | 停電等のとき直ちに保安電力に切り替 |  |  |  |  | る確認
わることを確認するため、作動検査を行
[5 empty] | っていること。 |  |  |  |  | ニ 自動又は遠隔手
[5 empty] | 直近の作動検査日 |  |  |  |  | 動によって直ちに
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 安全側に作動する
ことの確認
６条１項２１号 |  | 例ー１７ | [8 empty] | □良 □否
[安全装置」 |  |  |  |  | １ 作動検査周期 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 高圧ガス設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許 |  |  |  |  | 作動検査を安全弁の種類に応じた検査
容圧力以下に戻す安全装置※を設けること |  |  |  |  | 周期以内で行うこと |  |  |  |  | ①目視検査
※バネ式安全弁、破裂板、逃し弁、自動制御装置 |  |  |  |  | １年周期の安全弁
[5 empty] | ２年周期の安全弁 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
２ ばね式安全弁の作動検査周期 |  |  |  |  | ４年周期の安全弁
次の①以外の安全弁は、作動検査を１年に１回行うこと |  |  |  |  | ※安全弁の作動検査について、実施してい
① JIS8210（1994）蒸気用及びガス用ばね式安全弁（揚程式で |  |  |  |  | る検査周期の全てを選択のこと
リフトが弁座口の径の１/15未満のもの、呼び径が25未満の
ソフトシート形のもの及び②を除く。） ⇒検査周期２年 |  |  |  |  | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
※液体の圧力を開放する安全弁は、JIS8210（1994）の適用
外のため、弁座口径等にかかわらず、検査周期は１年に
１回となる。
６条１項２２号 |  | 例ー１８ | [8 empty] | □良 □否
[安全弁等の放出管」 |  |  |  |  | 放出管の開口部位置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 安全弁及び破裂版には、放出管を設けること |  |  |  |  | １ 液化石油ガス貯槽に設けたもの
２ 放出管の開口部の位置は適切であること |  |  |  |  | 高さは適切か |  |  |  |  | ①目視検査
① 液化石油ガス貯槽に設けたもの |  |  |  |  | 周囲に着火源等がないか
貯槽頂部から２ｍ又は地盤面から５ｍの高い方、かつ周囲に | [9 empty] | ②開口部の位置の測定は、次のいずれかの方法による。
着火源等のない安全な位置 |  |  |  |  | ２ 上記（1）以外の設備に設けたもの
② 貯槽以外の高圧ガス設備に設けたもの |  |  |  |  | 近接する建築物又は工作物がある場合は
近接する建築物又は工作物（火気を取り扱う施設の場合は、 |  |  |  |  | 建築物等の高さ以上か
放出管から８ｍ以内、その他の場合は５ｍ以内）の高さ以上 |  |  |  |  | 周囲に着火源等は無いか |  |  |  |  | 実測、目視、図面確認又は前回の保安検査以降、変更のないことの記録確認
であって、かつ周囲に着火源等のない安全な位置
６条１項２３号 |  | 例ー１９ | [8 empty] | □良 □否
[負圧防止措置」 |  |  |  |  | １ 負圧防止措置 |  |  |  |  | ①及び②の方法
低温貯槽※1の内部の圧力が外部の圧力より低下することに |  |  |  |  | 圧力計
より貯槽が破壊することを防止するための措置を講じること※２ |  |  |  |  | 圧力警報設備 |  |  |  |  | ①目視検査
真空安全弁
※1 低温貯槽とは、液化石油ガスを温度０℃以下又はその気相部 |  |  |  |  | 高真空二重殻貯槽 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
における常用の圧力が０．１MPa以下の液体の状態で貯蔵す |  |  |  |  | その他 | （ ）
るための貯槽であって断熱材で被覆する等、貯槽のガス温度 |  |  |  |  | ※該当する措置の全てを選択のこと（複数可）
が常用の温度を超えて上昇しない措置を講じた貯槽
２ 最近実施した負圧防止措置の作動検査日
※２ 次の①又は②に掲げるものにあっては措置を講じたものと |  |  |  |  | 年 月 日
みなす
① 液化ガス又はボイルオフガスの払出しにポンプ又は圧縮機を
使用していないもの等当該貯槽の内部の圧力が外部の圧力よ
り低下するおそれのないもの
② 内槽と外槽の間に高真空断熱法が施されているもの及び可
燃性低温貯槽が負圧に耐える設計がしてあるもの
６条１項２８号 |  | 例ー２３ | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の耐熱・冷却措置] |  |  |  |  | １ 対象貯槽・支柱の構造 |  |  |  |  | ①及び②の方法
１ 貯槽・支柱には、十分な耐熱性を有する措置又は有効に冷却 |  |  |  |  | 貯槽の名称等 |  | 構 造
するための措置を講じること
①目視検査
２ 耐熱及び冷却上有効な措置
①貯槽 水噴霧装置、散水装置、消火栓 |  |  |  |  | ※該当する構造を選択のこと |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
②支柱（高さ１ｍ以上） ５０ｍｍ以上のコンクリート等断熱性能
を有する断熱材で被覆又は水噴霧装置等 |  |  |  |  | ２ 対象貯槽・支柱及びその措置
＊保冷のための断熱材の使用された貯槽で十分な耐熱性能 |  |  |  |  | 貯槽の名称等 |  | 措 置
のあるものを耐火構造貯槽といい、その状態で温度上昇防
止措置を講じたものとみなす。
３ 散水量の基準
・水噴霧装置、散水装置
５㍑／ｍｉｎ／貯槽表面1ｍ２
ただし、準耐火構造の貯槽（※）にあっては、２．５㍑／ｍｉｎ |  |  |  |  | ※該当する措置を選択のこと（複数可）
／貯槽表面1ｍ２
・消火栓 |  |  |  |  | ３ 水噴霧又は散水の散水量
筒先圧力０．３５MPa以上、放水能力４００㍑／ｍｉｎで、貯槽 |  |  |  |  | 法定散水量 |  | ㍑／ｍｉｎ
表面５０㎡につき１個以上の消火栓 |  |  |  |  | 実散水量 |  | ㍑／ｍｉｎ
ただし、準耐火構造貯槽（厚さ２５ｍｍ以上のロックウール等 |  |  |  |  | 作動検査年月日
で被覆された貯槽をいう。)にあっては、100ｍ2につき１個以、 |  |  |  |  | 年 月 日
上
４ 消火栓
４ 保有水量 |  |  |  |  | ① 消火栓の筒先圧力、散水量
同時に最大水量を３０分以上連続放射できる水量を保有のこと |  |  |  |  | 筒先圧力 |  |  |  | Mpa
[5 empty] | 散水量 |  |  |  | ㍑／ｍｉｎ
作動検査年月日
年 月 日
② 消火栓の個数
[5 empty] | 法定個数 |  |  |  | 個
[5 empty] | 実個数 |  |  |  | 個
③ 消火栓の位置
貯槽から40ｍ以内で、いずれの方向からも
放射できること
５ 水噴霧等の最大水量を３０分以上連続して
放射できる量を確保すること
[5 empty] | 法定貯水量 |  |  |  | ㎥
[5 empty] | 実貯水量 |  |  |  | ㎥
６条１項２５号 |  | 例ー２１ | [8 empty] | □良 □否
[貯槽の配管に設けたバルブ] |  |  |  |  | 貯槽の直近のバルブ（元弁）等が良好（※）に |  |  |  |  | ①及び②の方法 | □
液化石油ガス貯槽等の払出配管及び受入配管には、貯槽の直 |  |  |  |  | 作動すること | [5 empty] | 良
近にバルブ（元弁）を設けるほか、一つ以上のバルブを下流側に | [9 empty] | ①目視検査
設けること |  |  |  |  | ※良好に作動とは、弁軸に固着がないことを
[5 empty] | 確認するための検査であり、必ずしも弁を全 |  |  |  |  | ②バルブの作動検査又は記録確認 | □
[5 empty] | 域作動することを要しない。 | [5 empty] | 否
６条１項２６号 |  | 例ー２２
１ 緊急遮断装置の取付状況
［貯槽配管の緊急遮断装置］ |  |  |  |  | 貯槽名 |  | 配管区分 | 装置の種類 |  | ①、②及び③の方法
１ 液化石油ガス貯槽（内容積５０００㍑以上に限る）の送り出し | [6 empty] | 払出 | 遮断弁
配管又は受け入れ配管には、緊急遮断装置※を設けること | [6 empty] | 受入 |  |  | ①目視検査
[7 empty] | 払出 | 遮断弁
※送り出し配管には緊急遮断弁、受け入れ配管には緊急遮断 | [6 empty] | 受入 |  |  | ②作動検査又は記 | □
弁又は逆止弁 | [6 empty] | 払出 | 遮断弁 |  | 録確認 | 良
[7 empty] | 受入 |  |  | 運転状態で作動検査を行う場合、部分作動検査（弁軸等の固着がないことの確認）でもって代替できる。
２ 緊急遮断装置の操作部は当該貯槽から５ｍ以上離れた位置 |  |  |  |  | （備考） 「遮断」：遮断弁、「逆止」：逆止弁
であって、２ヶ所以上設けること
２ 最近実施した緊急遮断弁の作動検査日
年 月 日
３ 最近実施した弁座漏れ検査日
[5 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | ③弁座漏れ検査 | □
[10 empty] | 漏れ検査又は記録確認（貯槽開放時又は開放検査を実施する必要のない貯槽にあっては、５年以内に検査） | 否
４ 緊急遮断装置の操作位置と貯槽の距離
ｍ
６条１項２９号 |  | 例ー２４
[ガス漏えい検知警報設備] |  |  |  |  | ２ 検知部の個数・設置場所 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
液化石油ガスの製造施設には、ガス漏えいを検知し、警報する |  |  |  |  | 場 所 |  | 必要個数 |  | 設置個数
ための設備を設けること |  |  |  |  | 屋内 |  | 個 |  | 個 | ①目視検査
1 検知部の個数・設置場所 |  |  |  |  | 屋外 |  | 個 |  | 個 | ②作動検査又は記
建物の内及び外等、例示基準に定める個数以上を設置する。 | [9 empty] | 録確認
なお、検出端部を設置する場所は、周囲の状況等に応じて適 |  |  |  |  | 受入・払出場所 |  | 個 |  | 個 | （主な検査項目） | □
切な場所に設置する。 | [9 empty] | ・試験用標準ガス | 良
濃度
２ 警報部（指示計等本体）の設置場所 |  |  |  |  | ２ 警報部の設置場所 |  |  |  |  | ・遅れ時間
関係者の常駐場所で通報等の対応に都合のよい場所 | [9 empty] | ・警報精度
３ 警報設定値
液化石油ガスの爆発下限界値の１／４以下
４ 警報精度
警報設定値の±２５％以下 |  |  |  |  | ＊複数箇所ある場合は、それぞれ記載のこと
５ 警報遅れ時間 |  |  |  |  | ３ 最近実施した作動検査日 | [5 empty] | □
警報設定値のガス濃度の１．６倍の濃度の試験ガスを検知 |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | 否
部に導入し、３０秒以内で警報すること。 |  |  |  |  | ※１年に１回以上実施のこと
６ 警報の継続 |  |  |  |  | ４ 回路検査の頻度
警報発した後、設定値以下になっても警報は継続すること |  |  |  |  | ／月
※１ケ月に１回以上実施のこと
６条１項３１号 |  | 例ー２６
１ 防火設備にあっては、①及び②の方法
[防消火設備] |  |  |  |  | １ 防火設備の現状
[5 empty] | 種類 | 法定能力 |  |  | 実能力
１ 製造施設には、その規模に応じ、適切な防消火設備を設ける | [5 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min
こと | [9 empty] | ①目視検査
＊ 防火設備を要しない設備 | [5 empty] | ㍑/min |  |  | ㍑/min
① 内壁や外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備 | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
② 貯槽、回転機械、配管 |  |  |  |  | 消火栓 | ㍑/min |  |  | ㍑/min
③ 水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備 | [9 empty] | 作動検査により被対象設備へ悪影響(腐食の促進等）を及ぼす可能性がある場合は、KHKS基準による空気等の安全な気体による通気テストによることができる。
④ 車両に固定された自動車燃料装置用容器に充填するため | [5 empty] | 法定個数 |  |  | 実個数
の充填プラットホーム | [5 empty] | 個 |  |  | 個
⑤ ディスペンサー
２ 防火設備の性能 |  |  |  |  | ２ 保有水量
防火設備の種類 | 能 力 等 |  |  |  | 法定水量 |  | 保有水量 |  |  |  | □
イ 水噴霧装置 | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２ |  |  |  | ㎥ |  | ㎥ |  |  |  | 良
ロックウールで被覆の場合は １／２
ロ 散水装置 | ５㍑／ｍｉｎ／対象設備の表面積１ｍ２
ハ 固定式放水銃 | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | ３ 操作位置と対象設備の距離 |  |  |  |  | ２ 消火設備にあっては、目視検査
ｍ
ニ 移動式放水銃 | 同上
ホ 放水砲 | １，９００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | ４ 最近実施した作動検査日
ヘ 消火栓 | 筒先圧力０．３５ＭＰａ ４００㍑／ｍｉｎ |  |  |  | 年 月 日
５ 消火設備の現状
３ 防火設備の設置 |  |  |  |  | 設備名 |  | 法定個数 |  | 保有個数
対象設備の規模、態様及び周囲の状況等に応じて上表の防 | [6 empty] | B10換算 |  | 能力×本数
火設備のうちから適切なものを設置すること。 | [6 empty] | 個 |  | 個
ホあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量、ハ、ニ、
へにあっては、イ又はロの散水量の１．６倍以上の水量かつ | [6 empty] | 個 |  | 個
２方向以上から散水できること
[7 empty] | 個 |  | 個
４ 保有水量 | [10 empty] | □
３０分以上連続放射が可能な水源 | [6 empty] | 個 |  | 個 |  | 否
５ 操作位置
対象設備から１５ｍ以上離れた安全な場所
６ 消火設備の設置
能力単位Ｂ－１０相当を次の例により計算した本数以上設置
最低本数は３本
イ 貯槽（防液堤無し） | ３本以上
ロ 貯槽（防液堤有り） | 防液堤周囲７５ｍにつき１本
ハ 貯槽以外処理設備等 | 停滞量１０トンにつき１本
＊上記にかかわらず、屋内に設置された設備の消火設備として、
不活性ガス（特定不活性ガスを除く）による拡散設備を設置
できる。
６条１項３３号 |  | 例ー２８
[通報設備] |  |  |  |  | １ 通報設備の現状
事業所の規模及び施造施設の態様に応じて、緊急時に速やか |  |  |  |  | 通報範囲 | 通 報 設 備 |  |  |  | 次の①及び②の方法
な通報を行うため、次の①～③の通報範囲ごとにページング等 |  |  |  |  | ①事務所間 | [5 empty] | □
の措置を講じる | [9 empty] | ①目視検査 | 良
① 事務所（保安統括者）と現場事務所間、現場事務所相互間 |  |  |  |  | ②事業所全体 |  |  |  |  | ②作動検査又は記録確認
ページング、構内電話、構内放送、インターホン
② 事業所内全体 |  |  |  |  | ③作業員相互
ページング、構内放送、サイレン、携帯用拡声器、メガホン
＊メガホンは敷地面積１，５００ｍ２以下の事業所に限る。 |  |  |  |  | ※実際に設置している通報設備を選択 | [5 empty] | □
③ 作業員相互 | [10 empty] | 否
ページング、携帯用拡声器、メガホン |  |  |  |  | ２ 最近実施した作動検査日
年 月 日
６条１項３６号 |  | 例ー３１～３４
[導管] |  |  |  |  | １ 地盤面上に設置 |  |  |  |  | 次の①及び②の方法
高圧ガスを事業所外に送り出し、又は事業所外から受け入れるた |  |  |  |  | ①地盤面からの距離 | [5 empty] | □良 □否
めに使用する管を導管といい、事業所内に敷設される管（配管）と |  |  |  |  | ｍ以上 |  |  |  |  | ①目視検査
は区別する。 |  |  |  |  | ②標識を掲示している
① 導管は地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある | [9 empty] | ②作動検査又は記録確認
箇所に設置しない。 |  |  |  |  | ２ 地盤面下に設置
② 導管を地盤面上に設置するとき |  |  |  |  | ①地盤面からの深さ | [5 empty] | □
・地盤面から離すこと |  |  |  |  | ｍ以上 | [5 empty] | 良
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 |  |  |  |  | ②標識を掲示している
③ 導管を地盤面下に設置するとき
・導管の深さ０．６ｍ以上埋設すること |  |  |  |  | ３ 最近の開放検査日
・緊急時の連絡先等を記載した標識を掲示 |  |  |  |  | 別紙「保安検査対象設備の概要」に記載
④ 水中に設置したときは、船、波等の影響を受けないような深さ |  |  |  |  | のとおり
に設けること
⑤ 腐食を防止する措置及び応力を吸収する措置を講じること |  |  |  |  | ４ 最近実施した作動検査日等
⑥ 常用の温度を超えないような措置を講じること |  |  |  |  | ①気密 |  | 年 月 日
⑦ 常用の圧力を超えた場合、直ちに常用の圧力以下に戻す措 |  |  |  |  | ②安全弁 |  | 年 月 日 |  |  |  | □
置を講じること |  |  |  |  | ③通報設備 |  | 年 月 日 |  |  |  | 否
⑧ 緊急時に必要な通報を速やかに行う措置を講じること
5 腐食防止措置等
①腐食防止措置
②応力吸収措置
③常用の温度を超えない措置
④水分除去措置
⑤通報設備